FISA DE OFERTA

| Nr. crt. | LISTA DE CANTITATI DE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ ( lei ) |  | Din care |  | Termen prestare* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total | Contractant general | subcon- tractant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Interventie – Service de verificare **- Grup electrogen, constand in masuratori si verificari, fara inlocuiri de piese | revizie/ an | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Interventie – Service de intretinere ** - Grup electrogen, constand in inlocuire piese de schimb si consumabile | revizie/ an | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Interventie de intretinere intre orele 8-18 zile lucratoare, la cererea Beneficiarului | ore | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Interventie de intretinere intre orele 18 – 8, de sarbatori legale si in weekend, la cererea Beneficiarului | ore | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

*    Termenul de prestare al serviciilor este de  365 zile calendaristice de la data semnarii Contractului.

**    TABEL DETALIAT CU SERVICIILE CARE SE VOR EFECTUA

| Nr. crt. | Denumirea serviciului de verificare/intretinere | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- | --- |
| MOTOR DIESEL |  |  |
| 1 | Pornirea motorului pentru cel putin 5 minute ( 30’ in sarcina) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2 | Verificarea imbinarilor intre diferite elemente | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3 | Verificarea nivelului ulei motor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4 | Verificarea nivelului lichidului de racire si a densitatii acestuia | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5 | Purjarea decantorului de apa | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6 | Verificarea indicatorului de colmatare a filtrului de aer | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7 | Curatirea sau schimbarea filtrului de aer | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8 | Verificarea starii furtunelor si a colierelor de strangere. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9 | Verificarea nivelului si a densitatii electrolitului din acumulatori | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10 | Verificarea alternatorului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11 | Verificarea redresorului pentru acumulatori. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12 | Verificarea racordului, tobei si a colectorului de esapament | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 13 | Verificarea aparatorilor si a protectiilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 14 | Verificarea rezistentei de preincalzire a antigelului si a furtunelor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 15 | Verificarea presiunii uleiului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 16 | Inlocuirea uleiului si a filtrului de ulei | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 17 | Inlocuirea filtrului de motorina | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 18 | Verificarea traductorului de turatie (magnetic pick-up) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 19 | Verificarea traseului de admisie si evacuare a aerului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 20 | Verificare stare de curatenie a Grupului electrogen | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 21 | Control intindere curea ventilator | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 22 | Gresare rulment ax ventilator | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 23 | Verificarea protectiei lipsa presiune ulei si temp. inalta lichid racire | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 24 | Verificarea bujiei incandescente | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 25 | Control joc culbutori si reglare, daca este cazul | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 26 | Verificarea instalatiei electrice a motorului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 27 | Verificarea demarorului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 28 | Verificarea injectoarelor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 29 | Inspectarea turbocompresorului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| GENERATOR |  |  |
| 30 | Verificarea contactului in suportii sigurantelor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 31 | Verificarea semnalizarilor luminoase din panoul de control | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 32 | Verificarea functionarii voltmetrului si ampermetrului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 33 | Masurarea tensiunii la bornele generatorului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 34 | Verificarea frecventei | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 35 | Verificarea panoului de automatizare si control | Acceptat □ Neacceptat □ |
| TABLOU INVERSOR DE SURSA (AAR) |  |  |
| 36 | Verificarea dispozitivului de comutare (contactori) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 37 | Verificarea functionarii lampilor de stare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 38 | Verificarea elementelor panoului inversor de sursa | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 39 | Intensitatea curentului pe fiecare faza | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 40 | Masurarea tensiunii de la retea | Acceptat □ Neacceptat □ |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA, PIESELOR DE SCHIMB SI CONSUMABILELOR PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

| Nr. Crt. | Denumire piesa schimb | UM | Cantitate | Pret unitar (lei, fara TVA) | Pret total*** (lei, fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru ulei | buc. | 1 |  |  |
| 2. | Filtru motorina | buc. | 1 |  |  |
| 3. | Filtru aer | buc. | 1 |  |  |
| 4. | Ulei | l | 30 |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |

***  Pretul produselor este inclus in pretul serviciilor.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prestatorul va respecta in totalitate cerintele Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Toate materialele de baza, piese schimb, consumabile, cat si cele marunte (suruburi, saibe, garnituri mici, cleme, etc.) sunt asigurate de catre Prestator. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform Contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare: Bucureşti - CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: Contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)