FISA DE OFERTA

LOT nr.1 : « LN1, 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 4 din CTE Grozavesti »LOT nr. 2 :

« LN1, 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta Cazan de abur nr. 1 din CTE Grozavesti »

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………............................................................

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) |  | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| LOT nr.1 : « LN1, 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 4 din CTE Grozavesti » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Interventii programate la compresoarele de aer EKOMAK tip DMD 75 C (2 buc) si uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – AP 6 (1buc), de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de aer si la uscator se vor efectua urmatoarele servicii : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Verificare radiator aer-ulei ( demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Verificare traseu conducte ulei ( demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Verificare instalatia electrica cu inlocuire piese defecte ( numai daca este necesar), AMC si electronice inclusive sistemul de comanda si control dedicate, masuratori, strangere contacte etc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Verificare vizuala butelie de aer comprimat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Verificare transmisie motor electric- treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Verificare, inlocuire, completare: stare filtru aer, filtru ulei, separator ulei,nivel ulei, cartuse filtru dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Verificare instalatia uscare aer-armaturi, compresor, ventilator, supape, programator, stare silicagel, stare agent de racire ( demontare de pe pozitie,remediere defectiuni, curatare sistem drenare, montare ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Verificare vane termostatate, vana de siguranta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Verificare caderi de presiune pe parte de aer si ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Verificare presiune curea de transmisie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interventii accidentale la compresoarele de aer EKOMAK tip DMD 75 C (2 buc) si uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – AP 6 (1buc), de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inlocuire consumabile mentionate in anexa nr. 2, daca se constata ca este necesara inlocuirea, (doar valoarea consumabilelor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cantit. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT nr. 2 : « LN1, 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta Cazan de abur nr. 1 din CTE Grozavesti » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Interventii programate la compresoarele de aer ALUP tip SCK 7-10 (2 buc) de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | 40 |  |  |  |  |  |
|  | In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de aer si la uscator se vor efectua urmatoarele servicii : |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Verificare radiator aer-ulei ( demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Verificare traseu conducte ulei ( demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Verificare instalatia electrica cu inlocuire piese defecte ( numai daca este necesar), AMC si electronice inclusive sistemul de comanda si control dedicate, masuratori, strangere contacte etc |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Verificare vizuala butelie de aer comprimat |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Verificare transmisie motor electric- treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Verificare, inlocuire, completare: stare filtru aer, filtru ulei, separator ulei,nivel ulei, cartuse filtru dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Verificare vane termostatate, vana de siguranta |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Verificare caderi de presiune pe parte de aer si ulei |  |  |  |  |  |  |  |
| j | Verificare presiune curea de transmisie |  |  |  |  |  |  |  |
| k | Curatare suprafata cu palete a racitorului de aer-ulei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interventii accidentale la compresoarele de aer ALUP tip SCK 7-10 (2 buc) de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Inlocuire consumabile mentionate in anexa nr. 2, daca se constata ca este necesara inlocuirea, (doar valoarea consumabilelor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |

.

LISTA CONSUMABILE ASIGURATE DE  PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB |  | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | LOT nr.1 : « LN1, 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 4 din CTE Grozavesti » |  |  |  |  |  |
| Compresoare de aer EKOMAK tip DMD 75 C |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru ulei | MKN000937 | buc | 2 |  |  |
| 2 | Element filtru aer | MKN000980 | buc | 2 |  |  |
| 3 | Filtru separator | MKN000919 | buc | 2 |  |  |
| 4 | O-ring buson ulei | BGL000226 | buc | 2 |  |  |
| 5 | Saiba cupru | BGL000531 | buc | 2 |  |  |
| 6 | Kit supapa de intrare a aerului | MKN005659 | buc | 2 |  |  |
| 7 | Kit supapa de presiune minima | MKN002311 | buc | 2 |  |  |
| 8 | Kit supapa termica | MKN002320 | buc | 2 |  |  |
| 9 | Curea | MKN005492 | buc | 2 |  |  |
| 10 | Ulei necesar ( SHELL Corena S3 R46 sau echivalent) |  | l | 20 |  |  |
| Uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – AP 6 (1buc), ( produs Wille): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elemente filtrare aer ( prefiltru) | GTF 50 SMA | buc | 1 |  |  |
| 2 | Elemente filtrare aer (filtru final ) | GTF 50 DMF | buc | 1 |  |  |
| 3 | O–ring filtre |  | buc | 2 |  |  |
| 4 | Set piston |  | buc | 1 |  |  |
| 5 | Supapa electromagnetica |  | buc | 2 |  |  |
|  | LOT nr. 2 : » LN1, 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta Cazan de abur nr. 1 din CTE Grozavesti » |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru ulei | 6211472650 | buc | 2 |  |  |
| 2 | Filtru aer | 6211473750 | buc | 2 |  |  |
| 3 | Curea | 0367-0100-58 | buc | 4 |  |  |
| 4 | Cartus separator | 6221372650 | buc | 2 |  |  |
| 5 | Panou de filtrare | 2202260700 | buc | 2 |  |  |
| 6 | Ulei necesar (ROTAIR PN 621571400 sau echivalent) |  | l | 10 |  |  |

NOTA: -  toate materialele marunte necesare prestarii serviciilor sunt asigurate de prestator.

| CONDITII TEHNICE SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: - perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate. - perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb si consumabile este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare receptie la terminarea serviciilor – anexa nr. 4 la caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:5 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract -365 dezile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Termenul de prestare al serviciilor este de 365 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)