**FISA DE OFERTA**

**pentru achizitia**

**LN 3 – Inlocuire partiala conducta termoficare, cota -3,5m – TA nr. 1 – din CTE Grozavesti**

**DENUMIRE EXECUTANT**:………………………………………………………………………………

**ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI  TATE | PRET (LEI) | | Din care | |
| UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | Demontare protectie din tabla zincata # 0,5 mm | mp | 24 |  |  |  |  |
| **2** | Demontare protectie din vata minerala # 80 mm | mp | 24 |  |  |  |  |
| **3** | Evacuare si transport gunoi rezultat din demontarea izolatiei din saltele de vata minerala la containerul de colectare deseuri din incinta CTE Grozavesti, cca 200m | kg | 230 |  |  |  |  |
| **4** | Demontare prin debitare cu flacara oxiacetilenica ansamblu format din: |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | teava Ø 1016x12 mm | ml | 3 |  |  |  |  |
| **4.2** | teava Ø 609,6x12 mm - 1 ml cu reductie  Dn 600 / Dn 1000. Demontare flansa Dn 600/pn 25 cu recuperare; recuperare organe de asamblare (suruburi, saine, piulite aferente flansei) | ans | 1 |  |  |  |  |
| **4.3** | teava Ø 609x12 mm -1,5 ml si cot sudat la 135° | ans | 1 |  |  |  |  |
| **5** | Evacuare din mediul de lucru (cota -3,5m) deseuri metalice din tabla zincata # 0,5 mm, transport pe distanta de 350 ml, cantarit si predat in depozitul CTE Grozavesti | kg | 48 |  |  |  |  |
| **6** | Evacuare din mediul de lucru (cota -3,5m) deseuri metalice transport pe distanta de 350 ml, cantarit si predat in depozitul CTE Grozavesti. | kg | 1060 |  |  |  |  |
| **7** | Asamblare prin sudare sectoare din conducta, reductie, organe de asamblare: |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | teava Ø 1016x12 mm, material P265 GHTC1 | ml | 3 |  |  |  |  |
| **7.2** | teava Ø 609,6x12 mm, material P265 GHTC1 - 1 ml sudare flansa recuperata la unul din capete - Dn 600/pn 25 | ans | 1 |  |  |  |  |
| **7.3** | reductie Dn 600 / Dn 1000 L\*=400mm, # 12 mm, material P265 GHTC1 (conform model) | buc | 1 |  |  |  |  |
| **7.4** | teava Ø 609,6x12 mm - material P265 GHTC1 -1,5 ml si cot sudat la 135° din teava Ø 609,6x12 mm -material P265 GHTC1 (conform model) | ans | 1 |  |  |  |  |
| **7.5** | asamblare flansa cu suruburi M40 x 180 (24 buc), piulite M 40 (24 buc); saibe N 40 (24 buc) si garnitura Dn 600/pn 25 din AF 400, # 4 mm (1 bucata) | ans | 1 |  |  |  |  |
| **8** | Montat izolatie din vata bazaltica SPS1 # 80 mm pe conducte | mp | 24 |  |  |  |  |
| **9** | Montat protectie din tabla zincata # 0,5 mm pe conducte | mp | 24 |  |  |  |  |
| **10** | Cheltuieli utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| **TOTAL LEI (fara TVA):** | | | |  |  |  |  |

**Nota:**

* **Valoarea materialelor de baza asigurate de executant (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.**

**ANEXA 2: NOMECLATOR MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **PREŢ ( LEI )** | |
| **UNITAR** | **TOTAL** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Teava Dn Ø 1016 x 12 mm –  material P265 GHTC1 | ml | 3 |  |  |
| 2. | Teava Dn Ø 609,6 x 12 mm –  material P265 GHTC1 | ml | 2,5 |  |  |
| 3. | Cot la 135 ° din teava Ø 609,6 x 12 mm - material P265 GHTC1 (conform model) | buc | 1 |  |  |
| 4. | Reductie Dn 600 mm / Dn 1000 mm; L\*=400mm, # 12 mm  - material P265 GHTC1 (conform model) | buc | 1 |  |  |
| 5. | Garnitura Dn 600 - AF 400 sau echivalent (verificare dim. flanse vana) | buc | 1 |  |  |
| 6. | Saltele din vata bazaltica SPS 1 # 80 mm (greutate specifica 120kg/mc) | mp | 24 |  |  |
| 7. | Tabla zincata # 0,5 mm | mp | 24 |  |  |
| **Total lei (fara TVA):** | | | |  |  |

**Nota:**

* **Toate materialele marunte vor fi asigurate de catre executant.**

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| 1) Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini.  2) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa arate ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini.  3) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in Anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa 2.  4) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  5) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate.  6) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor In vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice).  **7) Se recomanda vizionarea in CTE Grozavesti a amplasamentului conductelor ce vor fi inlocuite.**  8) In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta documente privind cerinte de autorizare, emise de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite in alte state, valabile la momentul prezentarii, si anume:   * Sudori autorizati ISCIR conform PT ISCIR CR9-2013, respectiv proceduri de sudare aprobate conform PT ISCIR CR7-2013, pentru materiale din documentatie.   9) In cadrul ofertei tehnice ofertantul va face dovada ca lucrarile se vor realiza in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | 1) Acceptat □ Neacceptat □  2) Acceptat □ Neacceptat □  3) Acceptat □ Neacceptat □  4) Acceptat □ Neacceptat □  5) Acceptat □ Neacceptat □  6) Acceptat □ Neacceptat □  7) Acceptat □ Neacceptat □  8) Acceptat □ Neacceptat □  9) Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| **Garantia tehnica**: **12 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune**.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata de executie: 18 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru, in perioada opririi totale a CTE Grozavesti,** prezentand grafic de executie lucrari. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:**  **Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului.**  Mod de constituire:  a)virament bancar;  b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:  (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  (ii) asigurări de garanţii emise:  – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;  – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  c)depunerea la casieria achizitorului, in numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei;  d)prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit.a)-c);  **Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.** | a)Acceptat □ Neacceptat □  b)Acceptat □ Neacceptat □  c)Acceptat □ Neacceptat □  d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa:** CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, Sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia lucrarilor** se face astfel:  - recepţia la terminarea lucrarilor;  - receptia la punerea in functiune;  - recepţia finala (dupa expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [**www.elcen.ro**](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat **cu obiectiuni**  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………..……**

**EXECUTANT**

**…..……………………………**