**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Can-titate** | **PREŢ ( lei )** | | **Din care** | | **Durata/**  **termen prestare\*** |
| **uni-tar** | **total** | **Contac-tant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Reasezare pe pozitie expandor de avarie** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Demontare de pe pozitie expandor (2,5 to) | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Montare pe pozitie expandor (2,5 to) | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Demontare suporti (teava Ø168 x 10 mm - material P265 GH TC1 = 1,5 m/buc | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Confectie suporti teava Ø 168 x 10 mm - material P265 GH TC1 = 1,5m/buc | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Montare suporti teava Ø 168 x 10 mm - material P265 GH TC1 = 1,5m/buc | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Reparatie camin colector - 1 buc si suporti beton - 4 buc (prin aplicare beton B250) | mc | 1,5 |  |  |  |  |  |
| **7.** | Demontare circuit aferent |  |  |  |  |  |  |  |
| - teava Ø 813 x 12,5 mm - material P265 GH TC1 | ml | 2,5 |  |  |  |  |  |
| - cot Ø 813 x 12,5mm 90 grd - material P265 GH TC1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Montare circuit aferent |  |  |  |  |  |  |  |
| - teava Ø 813 x 12,5 mm - material P265 GH TC1 | ml | 2,5 |  |  |  |  |  |
| - cot Ø 813 x 12,5mm 90 grd - material P265 GH TC1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| **9.** | Intarire bandouri de ranforsare cu refacere suduri | ml | 31,4 |  |  |  |  |  |
| **10.** | Montare prin sudura suporti metalici existenti de bandourile de ranforsare 4 buc x 150 kg | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **11.** | Montare placa de alunecare pe suportii de beton 0,6m x 0,6m x 10mm din tabla neagra | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| **12.** | Montare circuit de golire |  |  |  |  |  |  |  |
| - teava Ø 133 x 8 mm - material P265 GH TC1 | ml | 4,5 |  |  |  |  |  |
| - cot Ø 133 x 8 mm 90 grd - material P265 GH TC1 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| **13.** | Grunduire in doua straturi expandor, circuit de abur , suporti | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| **14.** | Desfacere izolatie termica compusa din: |  |  |  |  |  |  |  |
| - tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| - saltele vata minerala bazaltica SPS 1 100mm | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| **15.** | Refacere (inclusiv confectie) izolatie termica compusa din: |  |  |  |  |  |  |  |
| - tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| - saltele vata minerala bazaltica SPS 1 100mm | mp | 35 |  |  |  |  |  |
| **16.** | Evacuare si transport deseu fier la locul special amenajat din CTE Bucuresti Sud (conform bon cantar) | kg | 140 |  |  |  |  |  |
| **17.** | Evacuare si transport deseu vata minerala la locul special amenajat din CTE Bucuresti Sud | kg | 450 |  |  |  |  |  |
| **18.** | Utilitati |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

**Nota:** \*- 23 zile calendaristice in perioada opririi totale a CTE Sud (05.08.2024 – 25.08.2024) din care 21 de zile in perioada opririi totale

a CTE Bucuresti SUD (5.08.2024 – 25.08.2024) cu prezentarea de grafic de prestari servicii

LISTA MATERIALE PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Cantitate** | **PREŢ ( lei )** | |
| **unitar** | **total** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Grund | mp | 35 |  |  |
| 2. | Beton B250 | mc | 1,50 |  |  |
| 3. | Teava Ø 168 x 10mm - P265 GH TC1 | ml | 6 |  |  |
| 4. | Cot Ø 813 x 12,5 mm - P265 GH | buc | **1** |  |  |
| 5. | Teava Ø 133 x 8 mm- P265 GH | ml | 4,50 |  |  |
| 6. | Cot Ø 133 x 8 mm - P265 GH | buc | 2 |  |  |
| 7. | Saltea vata minerala bazaltica SPS 1 gr. 100mm | mp | 35 |  |  |
| 8. | Tabla zincata grosime 0,5 mm | mp | 35 |  |  |
| 9. | Tabla neagra grosime 10 mm | mp | 1,50 |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | |

**Nota:** Toate materialele marunte sunt asigurate in totalitate de prestator. Adaosurile tehnologice nu sunt prevazute, ele se vor calcula de catre prestator.

LISTA MATERIALELOR DE BAZAPUSE LA DISPOZIŢIE DE ACHIZITOR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR CRT** | **DENUMIRE ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Teava Ø 813x12,5mm - P265 GH | ml | 2,50 | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: **5 %** din valoarea contractului  **a)** virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau  **b)** instrument de garantare emise in conditiile legii astfel:     (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;     (ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata totala de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre prestator; sau  **c)** depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau  **d)** prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) –c) | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Garantia tehnica: **12** luni de la terminarea prestării serviciilor, întocmite conform Instrucţiunilor PE 027/97 privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)