FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

LN 3  Reparatie partiala Rezervor neutralizare  nr. 2 - CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate | Preţ fără TVA ( LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
| 1 | Masurare grosime tabla fund rezervor | pct | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Confectionare si montare tabla prin sudura ( inclusiv sanfren suduri in vederea cauciucarii, pe fundul rezervorului. Dimensiunile petalelor si a decupajelor vor fi evaluate in situ de catre executant | kg | 1149 |  |  |  |  |
| 3 | Montare, demontare schela metalica | mp | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Indepartare protectie ak din cauciuc | mp | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Curatare prin sablare pana la luciu metalic | mp | 13 |  |  |  |  |
| 6 | Degresare si desprafuire suprafata sablata | mp | 13 |  |  |  |  |
| 7 | Aplicare folie elastomer tip NEGF4 sau echivalent cu vulcanizare la rece | mp | 13 |  |  |  |  |
| 8 | Curatare suprafata exterioara in vederea protejarii anticorozive | mp | 13 |  |  |  |  |
| 9 | Refacere protectie exterioara ak cu vopsea tip Bronz Aluminiu, in doua straturi | mp | 13 |  |  |  |  |
| 10 | Utilitati necesare executarii lucrarilor, daca este cazul | lei |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1)   Anexele  nr 1 si 2 fac parte integranta din oferta.

2)  Executantul va avea in vedere pierderile de materiale necesare confectionarii petalelor din tabla

4) Costul materialelor din Anexa nr. 2 este inclus in costul lucrarilor din Anexa nr. 1

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE | UM | Cantitate Totala | PREŢ ( Lei ) (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tabla neagra 6 mm, cca 24,4mp | kg | 1149 |  |  |
| 2 | Folie elastomer tip NEGF 4 sau echivalent cu vulcanizare la rece, pentru 13 mp | mp | 13 |  |  |
| 3 | Degresant pt suprafata de 13 mp | mp | 13 |  |  |
| 4 | Diluant epoxidic pt suprafata de 13 mp | mp | 13 |  |  |
| 5 | Vopsea tip Bronz Aluminiu sau echivalent pentru 13 mp | mp | 13 |  |  |
| total valoare Lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

Nota :  Pentru cantitatea de tabla nu au fost luate in considerare pierderile tehnologice, acestea trebuie calculate si avute in vedere de catre executant

Toate materialele marunte necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre executant si incluse in Anexa 1.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in Anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr. 2. - In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, executantul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. - se va prezenta graficul de executie al lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - ofertantul va prezenta informatii privind asigurarea cu personal tehnic de specialitate pentru indeplinirea contractului (conform cerintelor din Anexa nr. 1 a caietului de sarcini), inclusiv pentru partea de implicare a subcontractantului, astfel se va preciza: personalul tehnic de specialitate, specialisti atestati/autorizati cu responsabilitati in indeplinirea contractului. - ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile ulterioare). In cadrul ofertei se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca experienta operatorului economic in executia de lucrari similare cu cele din prezentul caiet de sarcini, respectiv aplicare protectie anticoroziva din folie elastomer tip NEGF sau echivalent vulcanizabila la rece. Dovada se va face prin prezentarea a cel putin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul contractului, valoarea, perioada de executie, calitatea lucrarii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate: SREN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului etc. dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptiela terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma convenita in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)