FISA DE OFERTA

LN1, 2 – Intretinere/service si reparatii accidentale pentru instalatia de aer comprimat  aferenta CAF nr. 3  din CTE Grozavesti

| NR. CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | U.M. | CANT. | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBCONTRACTANT | CONTRACTANT GENERAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | LN1,2 – Intretinere/service si reparatii accidentale pentru instalatia de aer comprimat aferenta CAF nr.3: Compresor de aer : ALUP - tip SONETTO 7.5 - 2 buc., seria ITJ 652286 si ITJ 652287(P motor =5,5 kW ; p. max.= 10 bar) si un uscator de aer seria APIW 49336. |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata: | Ore interv. | 40 |  |  |  |  |
|  | 1. Verificare tensionarea curelei |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Înlocuire ulei si filtru de ulei |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Verificare si reglare tensiune curea |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Înlocuire filtre: de aspiratie, filtrul separatorului de ulei |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Curăţare suprafaţa cu aripioare a răcitorului aer-ulei |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Efectuare test de temperatura de siguranta |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Strangere conexiuni cablu de alimentare |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Schimbare panou de filtrare |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Efectuare test de temperatură de siguranță |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Inlocuire set de drenaj |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Inlocuire curele |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Inlocuire scurgere electronica |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Set de asistenta pentru supapa de admisie |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Set de asistenta pentru supapa de presiune minima si supapa termostatica. |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate: | ore interv. | 16 |  |  |  |  |
| A3 | Inlocuire consumabile ( in functie de numarul de ore de functionare), conform Proceselor verbale de constatare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | kit service nr 2200903283 (2 seturi ) continut set: -element filtru -1 buc la 2.000 ore -ulei filtru ambalat-1 buc | set | 2 |  |  |  |  |
| 2 | kit service nr. 2200903660 (2 seturi ) continut set: -ulei filtru ambalat-1 buc la 4.000 ore -element filtru-1 buc -separator ulei-aer ambalat-1 buc | set | 2 |  |  |  |  |
| 3 | kit service nr. 2200903662 (2 seturi ) continut set: -ulei filtru ambalat-1 buc la 6.000 ore -element filtru-1 buc -KIT MPV+THV 71 C IB C40/C65-1 buc -descarcator C40/C43-1 buc | set | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kit service 2902016102 (2 seturi ) continut set: - filtrul evacuarii automate a condensului la 2.000 ore | set | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kit service 2200902017 (2 seturi ) - set de drenaj la 10.000 ore | set | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kit service 2204213814 ( 2 seturi ) - dispozitiv de descarcare contine: -sac de descarcare -1 buc la 12.000 ore -supapa carcasa c40/c43 mach-1buc -supapa de admisie arc-1 buc -supapa piston c40/c43 -1 buc -o-ring 22,22X2,62 FKM-1 buc -niplu de admisie–descarcare-1 buc -o-ring 4.76x1.78 – 2 buc-1 buc -supapa non return G1/8 BRASS-1buc -o-ring 8x1,5-1 buc -o-ring 61x1,5 fkm-1 buc | set | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kit Service – 2200902300 ( 2 seturi ) continut set: -ulei filtru ambalat -1 buc la 12.000 ore -element filtru ambalat-1 buc | set | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kit Service – 2200902301 ( 2 seturi ) continut set: -ulei filtru ambalat -1 buc la 10.000 ore -element filtru ambalat -1 buc -separator aer-ulei ambalat -1 buc |  |  |  |  |  |  |
| 9 | kit set curele (3 seturi ) 3 buc - Set curele | set | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Ulei Rotair - 5 litri / bucata bidon | buc | 6 |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 1.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2.Perioada de garantie tehnica pentru interventiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:5 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract – 365 de zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Contractantul va finaliza prestarea serviciilor in termen de 365 zile calendaristice de la data predării frontului de lucru. In cazul unei avarii, prestatorul se va prezenta in maxim 24 ore de la sesizarea telefonica (scrisa) facuta de catre beneficiar, pentru diagnoza si stabilire lista de cantitati de piese de schimb / consumabile. Astfel, la perfectarea contractului se va stabili atat persoana de contact, precum si modul in care aceasta va putea fi contactata in regim de urgenta. Operatia de inlocuire a pieselor intra in sarcina prestatorului. Serviciile se vor presta dupa cum urmeaza : - programat pentru executarea operatiilor in cantitatile si duratele prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini; - la solicitarea beneficiarului atunci cand acesta considera ca sunt necesare interventii, altele decat interventiile programate. Interventiile prográmate pentru serviciile de tip LN 1, se vor efectua numai la solicitarea beneficiarului in functie de strategia de functionare a ELCEN. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)