FISA DE OFERTA

Reparare sisteme de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa decarbonatata nr.1 si nr.2 din cadrul Sectiei Chimice - CTE Bucuresti Sud

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echipamente, materiale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sisteme de masura a nivelului pentru rezervoarele de apa decarbonatata nr.1 si nr.2, bazate pe: - traductor de presiune diferentiala pt masurarea nivelului, cu afisare locala (mmH2O) si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pentru montaj), echivalent cu VEGADIF 35 - ΔP: 0…1,6 bar; - Pmax: 10 bar; - Iesire 4-20mA HART; - Calibrat: 0…8500 mmH2O Nota: toate accesoriile necesare montajului si conectarii se asigura de furnizor/prestator | Ans | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparate indicatoare a nivelului (mmH2O) de apa din rezervoare; se monteaza in Camera de Comanda – Sectia Chimica | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cutii cofret pentru traductorul de presiune diferentiala (cca.80x50x40cm, sau similar), grad protectie: min. IP 56, inclusiv accesoriile necesare pentru montaj (se monteaza in exterior) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Teava inox pt impulsuri, Ø 16 x 2,5 mm (1 buc = 6 m) | ml | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Cablu electric de incalzire cu autoreglare, tip ELTHERM ELSR-N-BO, 20W/m la 10 grd. C (sau echivalent) pentru protectie la inghet tevi impulsuri Nota: toate materialele necesare montajului si conectarii se asigura de furnizor/prestator | ml | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Tablou electric (comun pentru ambele masuri) metalic, pentru exterior (cca.300x250x150 mm, sau similar), grad protectie: min. IP56, echipat cu aparataj electric pentru cele doua sisteme de masura: surse individuale de tensiune (220Vca/24Vcc, 1A, 24W) cu separare galvanica, intreruptoare automate pe fiecare sursa si pentru alimentare cablu de incalzire cu autoreglare (2p, 220Vca, 6A, curba C), presetupe | ans | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Izolatie termica pentru tevi de impuls, Ø int = 22 mm, grosime 13 mm, tip ARMAFLEX, sau echivalent | ml | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Banda adeziva tip Fleximob aluminiu, intarita cu fibra de sticla, 48 mm x 25m/rola | buc | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Teava P235GH TC1 Ø 25 x 2,5 mm pentru protectie cablu alimentare cutii cofret | ml | 24 |  |  |  |  |
| 10 | Teava P235GH TC1 Ø 60 x 4 mm pentru suport traductor (1 buc = 6m) | ml | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Cablu alimentare cutii cofret 230 V, 3x1,5 mmp, CYY-F | ml | 65 |  |  |  |  |
| 12 | Manometru apa 0-1,6 bar | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Robinet trecere cu sfera inox 316, filet ½ inch, Pn 16, conexiuni G1/2 FI-FI cu holender si stut de sudare din P235 GH | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Robinet pentru manometru GC400, conexiune G1/2 FI-FE | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Accesorii de montaj necesare pt. poz.16, canale si console pentru cabluri electrice, cleme conexiuni, conectori cablu, doze aparate, toate materialele nenominalizate si marunte necesare montajului mecanic si electric. | set | 1 |  |  | inclus la poz.16 |  |
|  | Servicii de montaj si energizare a sistemelor de masurare a nivelului |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Demontare sisteme de masura vechi: traductoare VEGADIF 35, izolatie termica, robineti, tevi impulsuri, cablaje electrice, cutii metalice aparatura; - Montare sisteme de masura noi (local si in Camera de Comanda – Sectia Chimica); - Pozare circuite electrice de alimentare intre statia electrica, tabloul electric si cutiile cofret; - Montare tablou electric, cutii cofret si aparatura; - Montare tevi impulsuri, cablu electric cu autoreglare pt protectie la inghet, refacere izolatie termica; - Parametrizare sisteme de masura; - Teste; - Punere in functiune (inclusiv afisarea nivelului in Camera de Comanda – Sectia Chimica) | Ans | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: - robinetii de trecere de la poz.13 se monteaza pe flansele robinetilor de izolare a rezervoarelor de apa decarbonatata nr.1 si nr.2 (robinetii de izolare existenti se pastreaza si reprezinta limita de contract);

- cablurile de legatura intre traductoare si Camera de comanda – Sectia Chimica se pastreaza

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor si prestarea serviciilor solicitate in anexa nr.1. Se va detalia solutia tehnica avuta in vedere pentru inlocuirea sistemelor de masura debit. Se vor prezenta fisele tehnice detaliate pentru echipamentele propuse in cadrul ofertei, sau orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenele de executie/livrare si garantiile tehnice oferite. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Toate costurile aferente transportului echipamentelor la beneficiar, lucrarilor de demontare echipamente din instalatie, pregatirea pentru montaj si serviciile de montaj a noilor sisteme de masura, sunt in sarcina si raspunderea prestatorului. In sarcina prestatorului sunt toate materialele de montaj mecanic si electric necesare. Toate cheltuielile cu personalul (transport, cazare, etc.) sunt, de asemenea, in sarcina contractorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 Norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen: conform cerintelor caietului de sarcini Adresa : CTE SUD, Str Releului 2, sect 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la receptia de punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)