FISA DE OFERTA

Ansambluri de masura debit si pH aferente instalatiei de monitorizare continua cantitativa si calitativa a apelor uzate deversate la canalizare - CTE Grozavesti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PIESE SCHIMB | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ANSAMBLU_DEBITMETRU FlowCERT Sistem unitar, non contact, pentru masurare debit/volum in conducte cu curgere, nivel liber/partial pline, tip FlowCERT, producator: PULSAR MEASUREMENT- UK / GREYLINE INSTRUMENTS - CANADA alcatuit din: 1. Calculator/Controler de debit_FlowCERT / RS 232/interfata RTU/RS485, inregistrator incorporat, pe SD card, alimentare 220Vca/ 24Vcc cu baterie tampon; 2. Senzor de masurare nivel apa_Radar-tip dBR8 (non contact); 3. Senzor de masurare viteza apa la suprafata_Radar – tip MicroFlow_dRFS (non contact). 4. Tablou electric Parametri tehnici si functionali FlowCERT: - Convertor de semnal (transmiter) montat intr-o carcasa din policarbonat, cu grad de protectie IP 65 policarbonat (NEMA 4X): -submeniuri de setare, configurare, calibrare cu acces prin parola; -afisaj LCD, cu 6 digiti + 12 caractere text, linii pentru afisarea simultana: valoare debit momentan, stare de functionare, stare relee, bar graf, totalizator 16 Digit; -butoane de selectie pentru acces in submeniuri de vizualizare, setare si calibrare; -precizie de masurare: depinde de aplicatie/configuratia senzorilor; -domeniu de masura: 0-15m (depinde de tipul de senzori); -tensiunea de alimentare: 100-240Vca/50Hz; sau 22-28Vcc; -2 iesiri izolate galvanic, in curent 4-20 mA, programabile prin meniu; -5 iesiri de releu, 5A, SPDT cu functii programabile; -temperatura de operare pentru convertor: -20C…+50C; -interfata de comunicatie RS485/MODBUS/RTU pentru conectare senzori/proces, SCADA; -programare locala sau PC/pe interfata RS232 fullduplex; sub Windows pentru vizualizare date transferate. - Senzor de masurare nivel apa_Radar: 0 - 8m domeniu_model dBR8. - Senzor de masurare viteza apa_Radar, extern: 0,02-6 m/s, tip Microflow-i, cu interfata RS 485 pentru conectarea la controler. Procesare Semnal: Algoritm DATEM (Digital Adaptiv Tracking of Echo Movement); Senzori (in functie de configuratia stabilita) IP68; Temperatura de functionare: -20C…+60C; Cablu de semnal preformatat, ecranat, 10m / standard cu posibilitate de prelungire. 4. Tablou electric, IP 55 ( 500x400x200). Montaj, Setari, Punere in functiune | Ans. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sistem Stationar pentru masurarea pH-temperatura_Endress+Hauser alcatuit din: 1. Controler/transmiter Liquiline CM442 / cod AAM1A2F010A 2. Senzor pH - Memosens CPF81E -10E3/0 /cod CPF81E-AA5NAD1 3. Cablu sensor - CYK10 Memosens / cod CYK10-A101 - Kit sensor - Dipfit W CPA111 / cod CPA111-30A - Tablou electric, IP 66 ( 600x400x260 mm). Montaj, Parametrizare, Setari, Punere in functiune. | Ans. | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.:   Furnizorul va asigura montajul si punerea in functiune.

Toate eventualele adaptari necesare montajului si toate materialele necesare montajului se asigura de catre furnizor.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1)Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2)In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3)In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4)Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5)In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie se va proceda dupa cum urmeaza: - ofertantul va prezenta, in oferta tehnica, fisa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cat mai amanuntita a acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6)In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7)Garantia tehnica: - Garantia tehnica solicitată este de 12 luni de la PIF. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8)Garantie buna executie:5% Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de livrare pentru echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este (conform Anexa 1) de 35 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului. ELCEN Bucuresti nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea contractului, deoarece echipamentele achizitionate vor fi folosite in anul 2025 la lucrarile de reparatii ale instalatiilor din cadrul ELCEN si sunt corelate cu termenele de executie ale reparatiilor. . | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |

| Adresa livrare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………...………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)