FISA DE OFERTA

pentru

LN3-K2, K3, K4-Inlocuire lenticule si table de protectie compensatori metalici de pe canalele de gaze arse si aer, compensatori de panza de pe canale gaze arse si aer,

refacere izolatii termice si inchideri –CTE Progresu

DENUMIRE EXECUTANT  : ………………………………………………………………

# LISTA CANTITĂŢI  DE  LUCRĂRI-Tabel nr.1

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon tractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. LUCRARI MECANICE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare prin taiere table de protectie si lenticule (corodate cca. 70 %) aferente compensatorului cu 2 bucle tip II (desen CRG1426-31-68), de pe canalul de gaze arse aspiratie VG 2B (cazan 2) - 1 buc | kg | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Confectie si montare prin sudura table de protectie si lenticule la compensatorul cu2 bucle tip II (desen CRG1426-31-38), de pe canalul de gaze arse aspiratie VG 2B (cazan 2) - 1 buc: | kg | 494 |  |  |  |  |
|  | - tabla 3032x1023x2, OL37.2; 2 buc x 49 kg/buc |  |  |  |  |  |  |
|  | - tabla 5932x1023x2, OL37.2; 2 buc x 95 kg/buc |  |  |  |  |  |  |
|  | - tabla 2616x398x4, OL37.2; 2 buc x 33 kg/buc |  |  |  |  |  |  |
|  | - tabla 5516x398x4, OL37.2; 2 buc x 70 kg/buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontare compensatori de panza impregnat refulare VG-uri K2, K3, K4, dimensiune (400 x 14.000) mm, prindere in suruburi M12x40 (120 buc) - pozitia 3 din desen 2 - 258243 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Confectie si montare prin sudura bandaj interior de protectie, la compensatorii de panza impregnati nonazbest refulare VG-uri K2, K3, K4, pozitia 4 din desen 2 - 258243, tabla grosime 4 mm,OL37.1; 2 buc pe compensator, 18 kg / buc x 12 buc | kg | 216 |  |  |  |  |
| 5 | Montare compensatori de panza impregnat nonazbest refulare VG-uri K2, K3, K4, dimensiune (400 x 14000) mm, tmax = 200°C, p = 200 mmca, prindere in suruburi M12x40 (120 buc) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Demontare compensatori de panza nonazbest canale aer arzatoare 31 si 14 aferente cazan 4 astfel: |  |  |  |  |  |  |
|  | - compensator arzator 31, panza nonazbest 5600 x 390, prindere in suruburi M14 x 50 , 72 buc | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | - compensator arzator 14, panza nonazbest 5800 x 330, prindere in suruburi M14 x 50, 72 buc | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Montare compensatori de panza nonazbest arzatoare 31 si 14 aferente cazan 4 astfel: |  |  |  |  |  |  |
|  | - compensator arzator 31, panza nonazbest dimensiuni 5600 x 390, parametri de lucru: Fluid = aer cald, presiune = 500 mmca, temperatura = 300°C, Dilatari: laterala = + 30 mm, axiala = 210 mm, prindere in suruburi M14 x50, 72 buc | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | - compensator arzator 14, panza nonazbest 5800 x 330, parametri de lucru: Fluid = aer cald, presiune = 500 mmca, temperatura = 300°C, Dilatari: laterala = + 30 mm, axiala = 210 mm, prindere in suruburi M14 x 50, 72 buc | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | II. IZOLATII TERMICE SI INCHIDERI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm (corodata 70%) la compensatorii metalici la care se inlocuiesc lenticulele si tablele de protectie (1 compensator, aspiratie VG 2B) | mp | 45 |  |  |  |  |
| 2 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm la compensatorii metalici la care se inlocuiesc lenticulele si tablele de protectie (1 compensator, aspiratie VG 2B) | mp | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm colectori intrare si iesire ECO, tevi de legatura si colector potcoava K2 | mp | 96 |  |  |  |  |
| 4 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pereti membrana K3: |  |  |  |  |  |  |
|  | - perete lateral dreapta drum 2 cota + 56 m | mp | 30 |  |  |  |  |
|  | - perete colt front si intrare drum 1 si 2 cota + 56 m | mp | 20 |  |  |  |  |
|  | - perete spate colt dreapta cota + 27 m | mp | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si staniol tevi legatura tambur SI si tevi coboratoare | mp | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Montare tabla cutata neagra grosime 1 mm, prindere in suruburi autofiletante intre cotele (36 ÷ 56) m: | mp | 112 |  |  |  |  |
| 7 | Degresare tabla cutata pe ambele fete (112 x 1,6) x 2 | mp | 358 |  |  |  |  |
| 8 | Grunduire tabla cutata pe ambele fete | mp | 358 |  |  |  |  |
| 9 | Vopsitorie in doua straturi tabla cutata | mp | 358 |  |  |  |  |
|  | Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |

OBSERVATII :

1. Lucrarile se desfasoara intre cotele + 6 m si + 56 m; executantul va lua toate masurile NPM pentru lucru la inaltime (scule, nacele, schele, SDV-uri).

2. Executantul va efectua curatenie la locul de munca si va preda la depozitul CTE deseurile recuperabile si gunoiul in incinta CTE la locul indicat de beneficiar.

| Nr. crt | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tablă neagră grosime 2 mm, OL37.2 | kg | 288 |  |  |
| 2. | Tablă neagră grosime 4 mm, OL37.2 | kg | 206 |  |  |
| 3. | Tablă neagră grosime 4 mm, OL37.1 | kg | 216 |  |  |
| 4. | Compensator de panza impregnat nonazbest, (circular), 400 x 14000, tmax = 200°C, p = 200 mmca | buc | 6 |  |  |
| 5. | Panza nonazbest aferenta compensatorilor de panza de pe canalele de aer la arzatoare: Parametrii de lucru: Fluid = aer cald, presiunea = 500 mm ca, temperatura = 300 °C; Dilatari : laterala = +30 mm, axiala = 210 mm; Dimensiune: 5600 x 390 | buc | 1 |  |  |
| 6. | Panza nonazbest aferenta compensatorilor de panza de pe canalele de aer la arzatoare: Parametrii de lucru: Fluid = aer cald, presiunea = 500 mm ca, temperatura = 300 °C; Dilatari : laterala = +30 mm, axiala = 210 mm; Dimensiune: 5800 x 330 | buc | 1 |  |  |
| 7. | Surub M12 x 40 | buc | 720 |  |  |
| 8. | Saiba grover M12 | buc | 720 |  |  |
| 9. | Piulita M12 | buc | 720 |  |  |
| 10. | Surub M14 x 50 | buc | 144 |  |  |
| 11. | Saiba grover M14 | buc | 144 |  |  |
| 12. | Piulita M14 | buc | 144 |  |  |
| 13. | Saltele de vată minerală grosime 240 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 156 |  |  |
| 14. | Saltele de vată minerală grosime 160 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 45 |  |  |
| 15. | Saltele de vată minerală grosime 120 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 30 |  |  |
| 16. | Tablă zincată 0,8 mm | mp | 201 |  |  |
| 17. | Staniol 0,10 mm | mp | 30 |  |  |
| 18. | Tablă cutată neagră, grosime 1 mm | mp | 112 |  |  |
| 19. | Degresant pentru degresarea unei suprafeţe metalice de 358 mp | mp | 358 |  |  |
| 20. | Grund pentru grunduirea unei suprafeţe metalice de 358 mp | mp | 358 |  |  |
| 21. | Vopsea pentru vopsitoria în două straturi a unei suprafeţe metalice de 358 mp | mp | 358 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR ASIGURATE DE  EXECUTANT-Tabel nr. 2

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in tabelul nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in tabelul nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Tabelul nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate executia lucrarii, de catre executant . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; lucrarile se vor confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat cel putin un contract care are ca obiect lucrari similare de izolatii termice, zidarie si tinichigerie la instalatiile industriale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie al lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Lucrările trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile de executie, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Executantul trebuie să realizeze lucrarile în conformitate cu cerintele standardului de calitate :SR EN ISO 9001/2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10.Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc., dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11.Executantul va asigura numai personal calificat pentru executia lucrarilor, si la interventiile facute in perioada de garantie 12.Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 13.Sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei în vigoare. 14.Sa asigure conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 15.Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 16.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 17.Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca. 18.Executantul va asigura existenta unei toalete ecologice pentru personalul propriu. 19.Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 20.Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingrădire. 21.Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 22.Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 23.Executantul va respecta reglementările legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425 /2006; - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice. 24.Executantul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 25.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în domeniul deseurilor. 26.Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 27.Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 28.Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare. 29. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind ,,evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, OG nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, Legea OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. Garantie de buna executie: 5% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). e) prin reţineri succesive din facturile introduse la plată, in cazul in care derularea contractului presupune receptii succesive pe faze de executie si in consecinta, plati succesive. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acest cont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 2% din preţul contractului. ) Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ e)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie a lucrarilor: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 60 de zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie; - receptia la terminarea executiei lucrarilor ; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial: contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Progresu: Str.Pogoanele nr.1A sector 4, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

EXECUTANT

……………..…….

(semnatura autorizata)