FISA DE OFERTA

Diagnoza UPS-uri servicii interne aferente Grup 3,4 si Cazan 2 din cadrul CTE Bucuresti SUD

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |

|  | UPS 30KVA, tip Easy UPS 3S,400V, 3:1, model E3SUPS30K3IB, producator Schneider Electric, serie nr. 9E2009T11648/ 9E2009T11660/9E2009T11662 (3 buc.) aferente DCS - Grup 3, 4 (cazan+turbina), nr. inventar : 2/33004+2/3302, 2/33005+2/33022 si DCS - Cazan 2, nr. inventar: 2/33003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnoza defectiuni cu efectuarea urmatoarelor operatii pentru fiecare UPS: | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | inspectie a starii tehnice de functionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | verificarea conexiunii de impamantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | verificarea semnalizarii optice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | verificarea semnalizarii acustice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | verificarea conectarii corecte a UPS-lui la instalatia electrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | verificarea conectarii corecte a circuitelor de sarcina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | verificarea conditiilor de mediu (temperatura, ventilatie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | verificare conexiuni folosind camera cu termoviziune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Verificarea alarmelor / logurilor/evenimentelor din trecut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | igienizare, desprafuire si curatare UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | verificare inverter, incarcare redresor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | verificare baterii UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | verificare condensatori AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | verificare cooler/ventilatoare UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | identificare piese de schimb/ hardware neconforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | remediere neconformitati software (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | eliminare alarme si warning -uri de tipul "Service UPS", "Service BAT", Ventilator Life Exceeded |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | acces la programul software a echipamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | emitere raport diagnoza ce contine verificarile efectuate, observatii, recomandari pentru functionarea in parametri UPS, inclusiv lista de componente neconforme cat si preturi estimative pentru componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | instruirea unui numar de 4 persoane nominalizate de CTE SUD pentru a realiza ulterior verificarile necesare intretinerii curente a UPS-rilor. ( 1 set pentru toate UPS-urile) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota: Prestatorul trebuie sa fie acreditat de firma producatoare a UPS-rilor astfel incat sa aiba acces la licenta programului software sau sa detina licenta programului software Serviciile de diagnoza se executa la cererea beneficiarului si in functie de strategia de functionare ELCEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoare TOTALA lei, fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru pertea mecanica a centralelor electrice). In cadrul ofertei tehnice, prestatorul trebuie sa faca dovada ca are acces la licenta programului software sau sa detina licenta programului software pentru UPS-ri. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare si receptia serviciilor : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de garantie tehnica este de 6 luni de la punerea in functiune dupa prestarea serviciilor de diagnoza UPS-uri. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)