FISA DE OFERTA

pentru

LN 3  Depozit HCl - Remediere coroziuni si refacere protectie interioara si exterioara Cisterna  HCl  NR. 4- CTE Bucuresti SUD

Ofertant: ……………………………………..

| Nr. crt. | LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI | UM | Can-titate totala | PREŢ ( lei ) |  | Executant | Termen de executie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar (lei/UM) | total fara TVA (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DEMONTARE RACORDURI CISTERNA, CU PRINDERE IN FLANSE: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dn 80 pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Dn 100 pn 10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Dn 125 pn 10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Dn 25 pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Dn 500 pn 6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | Dn 600 Pn 6 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare sticla nivel | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare cisterna Ф 3000 mm; H=6940 mm; V=40 mc si incarcare pe trailer | kg | 7045 |  |  |  |  |
| 4 | Transport cisterna Ф 3000 mm; H=6940 mm; V=40 mc la executant in vederea cauciucarii si retur la sediul CTE SUD | ans | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Defoliere cauciuc deteriorat de pe suprafata interioara cisterna | mp | 79 |  |  |  |  |
| 6 | Incarcare cavitati si pori rezultati in urma sablarii, prin sudura sau materialele specifice tip 2 in 1, circa 7% din suprafata | mp | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Taiere si remediere prin aplicarea unei portiuni de tabla de grosime 10 mm in zona corodata. Sudura va fi sanfrenata in vederea aplicarii protectiei interioare din cauciuc | mp | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Confectie si inlocuire fund (confectia se va face conform releveu) | mp | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Confectie si inlocuire racorduri pe cisterna, cu prindere in flanse: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dn 80 pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9.2 | Dn 100 pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9.3 | Dn 125 pn 10 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9.4 | Dn 25 pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9.5 | Dn 500 pn 6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9.6 | Dn 600 Pn 6 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Confectie si inlocuire picioare sustinere cisterna, din: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | teava Ф 355.6 , grosime 12.5 mm, | buc | 4 |  |  |  |  |
| 10.2 | talpa tabla 400*400*12 mm | buc | 4 |  |  |  |  |
| 10.3 | intaritura tabla Ф 500*5 mm | buc | 4 |  |  |  |  |
| 10.4 | gusee 360*400*250*5 mm | buc | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Sablare suprafata interioara cisterna | mp | 79 |  |  |  |  |
| 12 | Degresare si desprafuire suprafata interioara cisterna | mp | 79 |  |  |  |  |
| 13 | Aplicare folie din elastomeri pe baza de cauciuc natural cu grosimea de 4 mm tip ECEG/NEGF(sau echivalent), cu vulcanizare la cald. Pentru alegerea oricarui alt tip de cauciuc se va tine cont de reactivul stocat in cisterna HCl 33-35% inclusiv racordurile noi confectionate | mp | 79 |  |  |  |  |
| 14 | Sablare suprafata exterioara cisterna | mp | 81 |  |  |  |  |
| 15 | Degresare si desprafuire suprafata exterioara cisterna | mp | 81 |  |  |  |  |
| 16 | Aplicare grund epoxidic in 2 straturi | mp | 81 |  |  |  |  |
| 17 | Aplicare 2 straturi vopsea epoxidica Alorex VD RAL 4010, magenta sau echivalent | mp | 81 |  |  |  |  |
| 18 | Demontare cisterna Ф 3000 mm; H=6940 mm; V=40 mc si incarcare pe trailer | kg | 7045 |  |  |  |  |
| 19 | Remediere fundatie cisterna - 4 buc | mp | 3,2 |  |  |  |  |
| 20 | Placare aK cu caramida antiacida si chit antiacid | mp | 3,2 |  |  |  |  |
| 21 | Fixare cisterna pe pozitie cu suruburi de fundatie M20 cu lungime de min 300 mm (4 gauri si 4 picioare) | mp | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Utilitati necesare |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Executantul va asigura macara, trailer, transport si utilajele necesare sablarii si cauciucarii, inclusiv autoclava pentru vulcanizare la cald.

Materialul sablant ramas in urma sablarii va fi preluat de catre executant.

| Nr. crt. | LISTA MATERIALE DE BAZA ASIGURATE DE EXECUTANT | UM | Cantitate totala | PREŢ ( lei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar (lei/UM) | total fara TVA (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Cisterna ø 3000 mm; H=6940 mm; V=40 mc |  |  |  |  |
| 1 | Elastomer tip GE 70 (Echivalent Negf4) sau echivalent vulcanizabila la cald (cu abur) | mp | 79 |  |  |
| 2 | Diluant pt.protectii epoxidice pt. | mp | 81 |  |  |
| 3 | Degresant, pt. | mp | 81 |  |  |
| 4 | Grund, pt | mp | 81 |  |  |
| 5 | Vopsea epoxidica alorex VD ral 4010, magenta sau echivalent | mp | 81 |  |  |
| 6 | Teava pentru racorduri, material P265gh TC1 |  |  |  |  |
| 6.1 | ø 88.9*4 mm | buc | 2 |  |  |
| 6.2 | ø 114.3*4 mm | buc | 2 |  |  |
| 6.3 | ø 139.7*4 mm | buc | 1 |  |  |
| 6.4 | ø 26.9*3 mm | buc | 2 |  |  |
| 6.5 | ø 508*8 mm | buc | 2 |  |  |
| 6.6 | ø 610*8 mm | buc | 1 |  |  |
| 7 | Flanse, material S235JR |  |  |  |  |
| 7.1 | Dn 80 pn 10 , material S235JR | buc | 2 |  |  |
| 7.2 | Dn 100 pn 10, material S235JR | buc | 2 |  |  |
| 7.3 | Dn 125 pn 10, material S235JR | buc | 1 |  |  |
| 7.4 | Dn 25 pn 10, material S235JR | buc | 2 |  |  |
| 7.5 | Dn 500 pn 6, material S235JR | buc | 2 |  |  |
| 7.6 | Dn 600 pn 6 material S235JR | buc | 1 |  |  |
| 7.7 | tabla cu grosime 15 mm material S235JR , pentru confectie fund cisterna | mp | 8 |  |  |
| 7.8 | tabla cu grosime 10 mm material S235JR | mp | 1 |  |  |
| 8 | Confectie si inlocuire picioare sustinere cisterna, din: |  |  |  |  |
| 8.1 | teava ф 355.6 mm , grosime 12.5 mm , 4 buc | ml | 3 |  |  |
| 8.2 | talpa tabla 400*400*12 mm, 4 buc | ml | 1 |  |  |
| 8.3 | intaritura tabla ф 500*5 mm, 4 buc | ml | 1 |  |  |
| 8.4 | gusee 360*400*250*5 mm, 4 buc | mp | 0,2 |  |  |
| 8.5 | caramida antiacida ak | mp | 3,2 |  |  |
| 8.6 | chit antiacid pentru caramida caramida antiacida ak | mp | 3,2 |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |

Nota: Materialele marunte se asigura de catre executant.

Pierderile tehnologice vor fi avute in vedere de catre executant.

Toate protectiile  necesare vor trebui alese pentru a fi rezistente la HCl 34%.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Executanul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul I, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor de reparatii : se face conform prevederilor din caietul de sarcini, cap.IX | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)