FISA DE OFERTA

LN 3 - Demontare si inlocuire vane circuit abur viu Cazan abur nr. 2 - CTE SUD

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate |  |  | Pret unitar (lei fara TVA) |  |  |  | Pret total (lei fara TVA) |  |  |  | Termen de prestare |  | Din care |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contractant general |  |  | Subcontractant |  |
| 1 | Confectionare si montare / demontare confectii metalice ajutatoare pentru: | ans. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - blocare circuit abur viu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - sustinere vane in vederea demontarii / montarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: 1) Tipul constructiei metalice ajutatoare si materialele necesare confectionarii acesteia, se vor stabili de catre prestator la fata locului; 2) Materialele necesare executiei se asigura in totalitate de catre prestator si se vor prelua de catre acesta la terminarea lucrarii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontare 2 vane DN 200, PN 400, t = 550 °C, prin debitare mecanica cu polizor unghiular | nr. taieturi | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: 1 vana se va demonta cu recuperare, in vederea montarii 1 vana se va preda la magazia CTE Sud, ca deseu metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Montare 1 vana recuperata, prin sudura, conform tehnologiilor de sudura care au la baza procedee de sudura omologate, aprobate ISCIR (sunt incluse: transport la locul de montaj, pregatire capete conducta in vederea montarii prin sudura, tratament termic sudura si post sudura, sudura, polizare cordoane de sudura in vederea CND, emitere buletine tratament termic sudura, emitere buletine CND): | nr suduri |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: Circuitul de abur viu pe care se va monta vana: material 12H1MF (12X1MΦ), Φ273 x 32 mm Parametri functionare circuit: tmax = 550 °C, pmax = 140 bar, fluid de lucru: abur supraincalzit. Vana se va suda la pozitie, cu respectarea stricta a pozitionarii in circuit a vanei care se inlocuieste Prestatorul va asigura o instalatie de ridicat mobila, pentru coborat / ridicat vanele, pe care o va prelua la sfarsitul lucrarilor. Masa vane: aprox. 800 kg / buc; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare si montare izolatie termica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - confectionare si montare inele antitasare pentru izolatie | Ans | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - montare vata minerala tip SPS2 cu plasa rabitz - grosime de 200 mm si densitate 120 kg / mc, pentru cca.: mp 9 | mp | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - montare vata minerala tip SPS2 cu plasa rabitz - grosime de 100 mm si densitate 120 kg / mc, pentru cca.: mp 1 | mp | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | - confectionare si montare protectie pentru izolatie termica din tabla zincata pentru tevi si capote vane, grosime 0,5 mm, pe circuitul de abur viu si by-pass vana, cca.: mp 10 | mp | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: Materialele din care se executa inelele antiglisare se asigura de catre executant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Transport cu predare deseu metalic (1 vana demontata) pe distanta de aprox. 300 m, la locul special amenajat, cca.: 800 kg. Evaluarea finala a cantitatii deseului - conform bon cantar | kg | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Intocmire documentatie de reparatie care va cuprinde: tehnologie sudare, autorizatii sudori, certificate materiale sudura, 1 set = 2 exemplare | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTE:

1) Prestatorul va asigura echipament de tratament termic prevazut cu cel putin 2 prize, pe care il va prelua la terminarea serviciilor;

2) Tratamentul termic va in conformitate cu tehnologia de sudura, cu respectarea prescriptiilor legale in vigoare;

3) Prestatorul va asigura personal calificat si asistenta continua pe toata durata tratamentului termic;

4) Prestatorul va asigura sudori autorizati ISCIR;

5) Toate materialele marunte se asigura in intregime de catre prestator.

LISTA MATERIALELOR ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nnr. crt. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZA | UUM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - otel lat 20 x 2 mm din material S235JR pentru inele antiglisare izolatie, cca.: | mml | 2,5 |
| 2 | - vata minerala tip SPS2 cu plasa rabitz - grosime de 200 mm si densitate 120 kg / mc, cca: | mmp | 9 |
| 3 | - vata minerala tip SPS2 cu plasa rabitz - grosime de 100 mm si densitate 120 kg / mc, cca: | mmp | 1 |
| 4 | - tabla zincata cu grosime 0,5 mm, cca.: | mmp | 10 |

NOTA: Toate materialele marunte se asigura in intregime de catre prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini, dupa cum urmeaza: In oferta tehnica se vor prezenta detalii privind modul de respectare a conditiilor tehnice impuse de beneficiar; In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1; 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire; 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare a serviciilor ofertate; 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul se face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 aprobata prin HG 1425 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955 / 2010; PE 205 / 1981 – norme de protectie a muncii pentru parte mecanica a centralelor electrice; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va asigura toate echipamentele necesare executiei serviciilor pe care le va prelua la terminarea serviciilor prevazute in anexa nr. 1, precum si personal calificat ISCIR pentru prestarea lucrarilor de sudura si control CND. In anexa 2 a prezentului caiet de sarcini este prezentata tabelar lista cantitatilor de materiale / piese de schimb necesare prestarii serviciilor, asigurate in totalitate de prestator. Materialele marunte inclusiv elementele de fixare a izolatiei se asigura in totalitate de prestator. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : OP la 60 zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare si receptia serviciilor : conform cerintelor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la punerea in functiune, intocmit conform instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Achizitia se va realiza prin emiterea unei comenzi. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)