FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Canti- tate | Periodicitate | Periodicitate |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC-TANT ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE, pentru indicatorii stabiliti de Apa Nova SA prin Acordurile de Preluare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Vest – R1- racord de evacuare (set 1) – R2 – racord de evacuare (set 2) | buc | 11 2 | O data pe luna racord R1 (11 luni) O data pe sem racord R2 |  |  |  |  |
| 2 | CTE Progresu – 1 racord de evacuare (set 1) | buc | 11 | 1 set/ luna /racord (11 luni) |  |  |  |  |
| 3 | CTE Grozaveşti- 6 racorduri de evacuare - incinta 1 - 3 racorduri (set 1) - incinta 2 - 1 racord (set 1) - incinta 3 - 1 racord (set 1) - incinta 4 - 1 racord (set 1) | buc | 3X10 1X 3 1X1 1X3 | O data pe luna fiecare racord (10 luni) o data la 3 luni o data pe luna o data la 3 luni |  |  |  |  |
| 4 | CTE Sud – 4 racorduri de evacuare ( set 1) | buc | 4x11 | o data pe luna fiecare racord (11 luni) |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE Progresu, pentru indicatorii stabiliti de AN Apele Române prin Autorizatia de Gospodarirea Apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Progresu – 1 racord de evacuare în Valea Mamina (set3) | buc | 12 | O data pe luna ( 12 luni) |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa industriala prelevata din CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Vest – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4) | buc | 11 | o data pe luna (11 luni) |  |  |  |  |
| 2 | CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4) | buc | 6 | o data pe luna (6 luni) |  |  |  |  |
| 3 | CTE Grozavesti- 1 punct de prelevare – apa Arges( set 4) | buc | 10 | o data pe luna (10 luni) |  |  |  |  |
| 4 | CTE Progresu – 1 punct de prelevare – apa Arges( set 5) | buc | 11 | o data pe luna (6 luni) |  |  |  |  |
| 5 | CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Cernica( set 5) | buc | 11 | o data pe luna (11 luni) |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

1 set = Raport de incercare care cuprinde determinarea indicatorilor de calitate, conform celor specificate in caietul de sarcini ( set nr 1 ÷ 6)

Cantitatile prevazute in coloana 4 sunt cantitati  maximale.

Lista detaliata cu preturile unitare pentru monitorizarea indicatorilor care fac obiectul seturilor de analize

| Nr crt |  | Indicatorul |  | UM | Valori max admisibile |  | Pret unitar lei (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista indicatorilor stabiliti pentru monitorizare pentru toate racordurile din CTE-uri, astfel (exceptie racordul R2 din CTE Bucuresti Vest) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Temperatura |  | oC | 40 |  |  |  |
| 2 |  | pH |  | u pH | 6,5 -8,5 |  |  |  |
| 3 |  | Materii totale în suspensie |  | mg/dm3 | 350 |  |  |  |
| 4 |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | mg/dm3 | 30 |  |  |  |
| 5 |  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  | mg/dm3 | 25 |  |  |  |
| 6 |  | CCO-Cr |  | mgO2/dm3 | 500 |  |  |  |
| 7 |  | CBO5 |  | mgO2/dm3 | 300 |  |  |  |
| 8 |  | Azot amoniacal |  | mg/dm3 | 30 |  |  |  |
| 9 |  | Fosfor total |  | mg/dm3 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | Zinc |  | mg/dm3 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Nichel |  | mg/dm3 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Plumb |  | mg/dm3 | 0,5 |  |  |  |
| 13 |  | Cupru |  | mg/dm3 | 0,2 |  |  |  |
| 14 |  | Crom total |  | mg/dm3 | 1,5 |  |  |  |
| 15 |  | Cloruri |  | mg/dm3 | 500 |  |  |  |
| 16 |  | Produse petroliere |  | mg/dm3 | 5 |  |  |  |
| 17 |  | Fenoli antrenabili cu vapori de apa |  | mg/dm3 | 30 |  |  |  |
| Total set 1(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista indicatori stabiliti pentru monitorizare pentru CTE Bucureşti Vest (set 2) pentru 1 racord evacuare (racordul R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Temperatura |  | oC | 40 |  |  |  |
| 2 |  | pH |  | u pH | 6,5 -8,5 |  |  |  |
| 3 |  | Materii totale în supensie |  | mg/dm3 | 350 |  |  |  |
| 4 |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici. |  | mg/dm3 | 30 |  |  |  |
| 5 |  | Detergenţi sintetici biodegradabili. |  | mg/dm3 | 25 |  |  |  |
| 6 |  | CCO-Cr. |  | mgO2/dm3 | 500 |  |  |  |
| 7 |  | Cloruri |  | mg/dm3 | 500 |  |  |  |
| Total set 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE Progresu, pentru indicatorii stabiliţi de A.N. “Apele Române”, prin Autorizaţia de Gospodarire a apelor (AGA) emisa pentru CTE Progresu (set 3), pentru apele uzate evacuate în emisar, Valea Mamina, aflată în administrarea acesteia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pH |  | u pH | 6,5 – 8,5 |  |  |  |
| 2 |  | Temperatura |  | 0C | 35 |  |  |  |
| 3 |  | CCO-Cr |  | mgO2/dm3 | 125 |  |  |  |
| 4 |  | Materii totale în suspensie |  | mg/dm3 | 35 |  |  |  |
| 5 |  | Reziduu filtrat la 105°C |  | mg/dm3 | 2000 |  |  |  |
| 6 |  | Cloruri |  | mg/dm3 | 500 |  |  |  |
| 7 |  | Sulfati |  | mg/dm3 | 600 |  |  |  |
| 8 |  | Azot total Nt |  | mg/dm3 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | Fosfor total Pt |  | mg/dm3 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Cupru |  | mg/dm3 | 0,1 |  |  |  |
| 11 |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | mg/dm3 | 20 |  |  |  |
| 12 |  | Detergenti sintetici |  | mg/dm3 | 0,5 |  |  |  |
| Total set 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apa Arges pentru Bucureşti Sud, Progresu, Bucuresti Vest si Grozăveşti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Fosfor total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Zinc |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nichel |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Plumb |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Cupru |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 6 |  | Crom Total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 7 |  | Cloruri |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 8 |  | Produse petroliere |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 9 |  | Fenoli antrenabili |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| Total set 4 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apa Arges pentru CTE Progresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Fosfor total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 2. |  | Zinc |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Nichel |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Plumb |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Cupru |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 6 |  | Crom Total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 7 |  | Azot total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 8 |  | Cloruri |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 9 |  | Produse petroliere |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Fenoli antrenabili |  | mg/dm3 |  |  |  |  |
| Total set 5 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apa din Lacul Cernica pentru CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setul nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fosfor total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zinc |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nichel |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Plumb |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cupru |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Crom total |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cloruri |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Produse petroliere |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Fenoli antrenabili |  | mg/dm3 |  |  |  |  |  |
|  | Total set 6 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total set1+set2+set3+set4+set5+ set6 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Condiţii Tehnice

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prezentarea ofertei tehnice trebuie sa cuprinda toate detaliile cuprinse in Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Dovada acreditarii RENAR , cf. SR EN ISO 17025, editia in vigoare “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari” | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor : conform Cap.11 din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului este de 365 de zile de la data perfectarii acestuia. Analizele specificate in Anexa nr.1 se efectuaza conform cerintelor caietului de sarcini, in perioada de funcţionare a fiecărei centrale termoelectrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare: Bucureşti 1.CTE Bucuresti Vest - Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 2.CTE Grozavesti - Splaiul Independentei nr.229, Sector 6 3.CTE Progresu - Str.Pogoanele nr.1 A, Sector 4 4.CTE Sud - Str.Releului nr.2, Sector 3 | 1)Acceptat □ Neacceptat □ 2)Acceptat □ Neacceptat □ 3)Acceptat □ Neacceptat □ 4)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)