FISA DE OFERTA

"LN3-Inlocuire centrala sistem de detectie gaz aferent turbina gaz din cadrul CTE Bucuresti Vest"

Denumire Prestator: …………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire servicii | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Durata de prestare a serviciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inlocuire (demontare centrala existenta si montare centrala noua) Centrala detectie gaz complet echipata pentru 9 buc. detectori de gaz tip , interconectare cu aparatura din camp si sistemul de automatizare aferent turbinei cu gaz Mark VIe (detalii tehnice aferente Sistemului de detectie gaz se regasesc in Anexa nr.2 a Caietului de Sarcini) | ans. | 1 |  |  |  |
| 2. | Servicii de configurare, testare, probe la rece (inclusiv verificare bucle) | ans. | 1 |  |  |  |
| 3. | Servicii de probe la cald si punere in functiune | ans. | 1 |  |  |  |
| 4. | Scolarizare personal | set | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL (LEI, fara TVA) |  |  |  |  |  |

Nota:

- Toate serviciile de inlocuire, configurare, reglare, probe de functionare si punere in functiune vor fi asigurate de catre Prestator. (verificarea buclelor si modul de actionare a elementelor de camp se va face impreuna cu reprezentantii societatii cu care ELCEN are incheiat un contract de service Turbina gaz, in prezenta reprezentatilor Achizitorului) (acestea vor fi incluse in valoarea contractului).

- Centrala de detectie gaz (toate componentele acesteia) va fi noua, compatibila 100%, atat cu sistemul de automatizare al turbinei cu gaz Mark VIe, cat si cu toate componentele sistemului de detectie gaz ce nu necesita inlocuire (detectoare gaz, cabluri, sursa alimentare dulap etc).

- Interconectarea cu sistemul de automatizare al turbinei cu gaz se va face de catre Prestator impreuna cu reprezentantii firmei cu care ELCEN are incheiat un contract de service Turbina gaz, in prezenta reprezentantilor Achizitorului.

- Nu sunt acceptate adaptari majore care sa implice modificari structurale ale zonei de montaj si conexiune cu sistemul de automatizare al turbinei cu gaz (toate aceste adaptari, inclusiv inlocuire de cabluri de racord, daca lungimea celor existente nu este suficienta, modificari in cadrul Mark VIe sau a ecranelor, daca este cazul, cad in sarcina Prestatorului si vor fi cuprinse in valoarea contractului).

- Toata baza materiala (centrala de detectie gaz, materiale marunte, consumabile etc) necesara prestarii serviciilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini va fi asigurata de catre Prestator.

- Toata logistica (scule, aparatura, utilaje, dispozitive specifice etc) necesara prestarii serviciilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini se va asigura de catre Prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele si serviciile ofertate respecta toate cerintele Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica se va specifica efectuarea tuturor serviciilor solicitate in Anexa nr.1 conform tuturor prevederilor Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica se va specifica asigurarea tuturor materialelor si componentelor necesare prestarii serviciilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini, asigurarea tuturor sculelor, dispozitivelor, aparatelor de masura si control, utilajelor etc specifice prestarii serviciilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini si respectarea termenelor de realizare a serviciilor de reparatii conform cap.V al Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In oferta tehnica se va specifica ca serviciile prestate vor fi efectuate de personal specializat pentru executia acestor tipuri de servicii | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. In oferta tehnica se va specifica ca durata de viata a centralei de detectie gaz va fi de cel putin 10 ani, iar Prestatorul va asigura posibilitatea achizitiei intregului suport tehnic pe acesta perioada (ex.fabricare piese de schimb, asigurare mentenanta, suport tehnic software etc). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Prestatorul trebuie sa asigure tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calitatii conform manualului propriu al calitatii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Toata baza materiala necesara prestarii serviciilor de reparatii ce fac obiectul Caietului de Sarcini va fi asigurata integral de Prestator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Se vor furniza si monta numai echipamente, componente, piese, materiale: - noi (nu sunt acceptate echipamente, componente, piese reconditionate sau cu durata de viata expirata), de ultima generatie, testate si validate pentru implementarea in teren; - compatibile 100%, atat cu sistemul de automatizare al turbinei cu gaz Mark VIe, cat si cu toate componentele sistemului de detectie gaz ce nu necesita inlocuire (detectoare gaz, cabluri, sursa alimentare dulap etc) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Nu sunt acceptate adaptari majore care sa implice modificari structurale a zonei de montaj si conexiune cu sistemul de automatizare al turbinei cu gaz (toate aceste adaptari (inclusiv modificari in cadrul Mark VIe, daca este cazul, cad in sarcina Prestatorului si vor fi cuprinse in valoarea contractului). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Noua centrala va respecta in totalitate prevederile legislatiei in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Toate sculele, dispozitivele aparatele de masura si control, utilajele, etc. specifice prestarii serviciilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini sunt asigurate in totalitate de catre Prestator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12. Prestatorul trebuie sa asigure numai personal calificat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 13. La finalizarea serviciilor de reparatii se vor efectua toate probele necesare care sa ateste calitatea serviciilor prestate. Orice neconformitate aparuta ce poate fi imputata Prestatorului in urma probelor, va fi remediata de catre acesta pe cheltuiala proprie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 14. Prestatorul va asigura instruirea corespunzatoare a personalului desemnat de catre Achizitor (8 persoane) cu privire la operarea si mentenanta centralei de detectie gaz. Cu cel putin 5 zile inainte de inceperea scolarizarii personalului, se va preda Manualul de instructiuni in limba romana. Toate cheltuielile aferente acestui serviciu fac parte din valoarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 15. Prestatorul trebuie sa puna la dispozitia Achizitorului Declaratiile de conformitate si Certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 16. Prestatorul trebuie sa predea Beneficiarului toate materialele recuperabile rezultate in urma prestarii serviciilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul Achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn; hartie; plastic; etc.). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 17. Prestatorul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul Beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 18. Prestatorul va garanta, pe toata durata de garantie tehnica a contractului, functionarea continua si in conditii de siguranta a Centralei de detectie gaz, in conditiile respectarii de catre Beneficiar a cerintelor de operare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 19. Pentru organizarea de santier, Beneficiarul poate incheia cu Prestatorul Conventii de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului. Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Durata de prestare: Durata de prestarii serviciilor va fi: - Pentru de inlocuire, testare, reglare, verificare (inclusiv probe de functionare la rece) a centralei de detectie gaz, durata reparatiilor va fi de 20 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. - Pentru punere in functiune durata va fi de 1 zi. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Avand in vedere faptul ca o parte dintre servicii se vor presta cu sprijinul Achizitorului si al personalului calificat cu care acesta are incheiat un contract de service pentru turbina cu gaz, Prestatorul va intocmi si transmite Achizitorului un grafic detaliat cu serviciile ce urmeaza a fi prestate si termenele de prestare ale acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul trebuie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia Beneficiarului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea serviciilor prestate conform legislatiei in vigoare, inclusiv: - Documentatie basic engineering pentru centrala de detectie gaz si modul in care aceasta a fost montata si conectata. - Manualul de operare si mentenanta a centralei de detectie gaz - Certificate de calitate, conformitate si garantie pentru centrala de detectie gaz - Certificate de garantie pentru serviciile prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - Receptia pe faze de prestare; - Receptia la terminarea prestarii serviciilor – se va incheia la data finalizării tuturor serviciilor de inlocuire, testare, reglare, verificare (inclusiv probe de functionare la rece) a centralei de detectie gaz; - Receptia la punerea in functiune – se va intocmi dupa proba de 72 de ore; - Receptia finala – se va intocmi dupa expirarea perioadei de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform Comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garantia tehnica pentru echipamentele livrate si serviciile prestate este de 24 luni de la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de viata a centralei de detectie gaz va fi de cel putin 10 ani, iar Prestatorul va asigura posibilitatea achizitiei intregului suport tehnic pe acesta perioada (ex.fabricare piese de schimb, asigurare mentenanta, suport tehnic software etc). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Pe perioada de garantie, in cazul in care un echipament/piesa de schimb inlocuita in timpul serviciilor prestate se va defecta, aceasta va fi inlocuita de catre Prestator pe cheltuiala proprie cu o componenta noua ce va respecta aceleasi conditii de garantie ca cele specificate mai sus. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

………………………….

(semnatura autorizata)