FISA DE OFERTA

LN3  Reparatie Coş fum Centrala Ciclu Combinat – CTE VEST

| NR. CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | U.M. | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBCONTRACTANT | CONTRACTANT GENERAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pregatire suprafata metalica in vederea aplicarii vopsitoriei anticorozive prin sablare la luciu metalic | mp | 450 |  |  |  |  |
| 2 | Aplicare strat protector 1 strat (75 μm) grund Hempel’s Galvosil 15702 ( sau echivalent) | mp | 450 |  |  |  |  |
| 3 | Executie finisaje cu Hempelţs Silicone Zinc 16900 1 strat (50 μm) (sau echivalent) | mp | 450 |  |  |  |  |
| 4 | Aplicare vopsea de protecţie anticorozivă Hempel’s Silicone Acrylic 56940 în 2 straturi (30 μm – strat). Culorile folosite vor fi alb RAL 9010 si rosu RAL 3020 | mp | 450 |  |  |  |  |
| 5 | Placare cu tablă S355 J2G1 W (sau echivalent) zone neconforme | mp | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

Nota:

- Lucrarea se execută între cotele 25.5 m si 50 m. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor de securitate a muncii pentru lucru la înălţime.

- Toata baza materiala va fi asigurată integral de către executant si va face parte din oferta de pret (pentru materialele de baza se va sepecifica cantitatile necesare și pretul acestora)

- In cazul in care se vor utiliza materiale echivalente:

- se vor avea în vedere caracteristicile de funcţionare ale coşului de fum (coş de fum montat în exterior, temperatura de lucru este de cca 100°C, temperatura maximă de lucru poate ajunge până la 230°C, temperatura maximă la care poate rezista cca 300° C, condiţii atmosferice vara-iarna etc) – anexam totodata si fisa tehnica a materialelor originale folosite

- se vor anexa fisele tehnice ale produselor utilizate si se vor prezenta in clar echivalentele intre materielele ofertate si cele solicitate

- se va detalia in mod clar cantitatile de materiale de baza necesar a fi utilizate pentru efectuarea integral lucrarea de reparatii

- in cazul in care conform tehnologiei de aplicare a materialului echivalent folosit  sunt necesare alte lucrări față de cele sus menționate se va preciza in mod detaliat lucrarea, cantitatea si scopul pentru care se executa aceasta

- Toată logistica necesară executării serviciilor de reparații (scule, schelă, utilaje etc) este asigurată de către executant si va face parte din oferta de pret

- Pe intreaga perioada a lucrărilor de reparații, pentru protectia utilajelor/filtrelor aflate in zona de lucru împoriva particolelor de praf ce apare o data cu curatarea suprafetei metalice acosului de fum, executantul va proteja integral zona de lucru in mod corespunzator (ex.prelata)

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT | DENUMIRE | UM | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Grund Hempel’s Galvosil 15702 (sau echivalent) pentru suprafata de 450 mp | l | * |  |  |
| 2 | Material pentru finisaj Hempel’s Silicone Zinc 16900 (sau echivalent) pentru suprafata de 450 mp | l | * |  |  |
| 3 | Vopsea anticoroziva Hempel’s Silicone Acrylic 56940 alb RAL 9010 (sau echivalent) pentru suprafata de 450 mp | l | * |  |  |
| 4 | Vopsea anticoroziva Hempel’s Silicone Acrylic 56940 rosu RAL 3020 (sau echivalent) pentru suprafata de 450 mp | l | * |  |  |
| 5 | Tablă S355 J2G1 standard CSNEN 10155 (sau echivalent) pentru suprafaţa de 2 mp; grosime 10mm | mp | 2,00 |  |  |
| 6 | Diluant pentru grund | l | * |  |  |
| 7 | Diluant pentru diluare Hempel’s Silicone Zinc 16900 si Hempel’s Silicone Acrylic 56940 | l | * |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |

NOTA:

Toate materialele mărunte (inclusiv diluantul) vor fi asigurate de executant.

În cazul în care se vor asigura materiale echivalente:

- se vor avea în vedere caracteristicile de funcţionare ale coşului de fum (coş de fum montat în exterior, temperatura de lucru este de cca 100°C, temperatura maximă de lucru poate ajunge până la 230°C, temperatura maximă la care poate rezista cca 300° C, condiţii atmosferice vara-iarna etc)

*cantitatea va fi stabilita de executant in functie de tehnologia de executie

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În oferta tehnică executantul va certifica realizarea lucrărilor solicitate în anexa nr. 1 şi asigurarea materialelor prezentate în anexa 2. În cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de execuţie a lucrării completând formularul corespunzător din documentaţia de atribuire. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garanţiile tehnice ofertate. În cadrul ofertei tehnice, executantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Prestatorul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani , lucrari similare ca natura si complexitate cu oniectul prezentei achizitii, respectiv lucrari de pregatire, protectie anticoroziva pentru echipamentele aferente instalatiilor tehnologice energetice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:5% Garanţia de bună execuţie pentru lucrările din prezentul contract se constituie prin________________________________________________________ (se va preciza unul din cele 3 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR; OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită). Angajament comercial : contract – 30 de zile; Acceptat □ Neacceptat □. Conditii de plata : conform contract; Acceptat □ Neacceptat □. Termenul de prestare : Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de 30 zile calendaristice de la data predării frontului de lucru.; Acceptat □ Neacceptat □. Adresa de prestare: CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti; Acceptat □ Neacceptat □. Model contract propus de achizitor; Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVATII :  ………………………………………………………………………………………………..................................................................................

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)