FISA DE OFERTA

LN1 - Intretinere si reparatii tip service  la grup electrogen tip GNS 400 S din dotarea CTE Progresu

DENUMIRE 	PRESTATOR…………….

| Nr. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Termen prestare (*) | Contractant | Subcontractant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Interventie - Servicii de verificare - Grup electrogen, constand in masuratori si verificari, fara inlocuiri de piese |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nivel ulei motor, nivel lichid racire | Revizie/an | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ### Nivel combustibil, concentratie lichid racire |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Tensiune si frecventa generator, tensiune si frecventa retea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare vizuala / mecanica usol alternator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare furtun racire / combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare acumulator / baterie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare filtru aer / diesel / ulei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare coliere strangere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare pompa amorsare, pompa apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare radiator, eventuale scurgeri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Incarcare acumulator din incarcator, incarcare acumulator din alternator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare curele ventilator, functionare preincalzitor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare functionare contor orar / resetare revizie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare modul comanda / erori / resetare, verificare vizuala tablou de transfer AAR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare existenta impamantare, admisie si evacuare aer, esapament, rezervor combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare vizuala carcasa, conexiuni electrice, strangeri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interventie - Servicii de intretinere - Grup electrogen, constand in inlocuiri de piese de schimb si consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Kit set consumabile ( kit filtre ) | Revizie/an | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ### Ulei industrial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Testare acumulator (tensiune, capacitate ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Testare cu camera cu termoviziune (contacte electrice) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Verificare concentratie antigel / completare in limita a 10 Litri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Diagnoza computerizata cu soft agreat de producator |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (lei fara TVA) |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ SI CONSUMABILELOR PUSE LA DISPOZIŢIE DE PRESTATOR

| Nr.crt. | DENUMIRE MATERIALE | UM | Cant | PRET UNITAR (lei fara TVA) | PRET TOTAL (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Kit set consumabile (kit filtre) | set | 1 |  |  |
| 2 | Ulei industrial tip 15W40 (1 bucata = 20 litri) | buc | 2 |  |  |
| 3 | Antigel | l | 10 |  |  |

Total (lei fara TVA)

Nota : Pretul produselor este inclus in pretul serviciilor din Anexa 1 Lista de cantitatii de servicii

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001: 2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 1. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate. Ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta similara in servicii de intretinere grupuri electrogene industriale. 3. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada ca firma lor este autorizata de catre IRMAS GRUP (producatorul echipamentului). 4. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face in baza urmatoarelor documente: - proces verbal de receptie a serviciilor prestate (aferente unei interventii complete); - receptia la terminarea prestarii serviciilor (la expirarea duratei contractului). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

PRESTATOR

(semnatura autorizata)