APROBAT,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

#### Dan Laurenţiu Tudor

AVIZAT

DIRECTOR TEHNIC

Constantin Dobre

CAIET DE SARCINI NR.  35S,59P,48G,21V/ 2015

PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI :

LN1,LN2- Intreţinere şi service  pentru compresoarele de aer  din cadrul  CTE Sud, CTE Grozăveşti, CTE Progresu, CTE Vest-LOT 1,2,3,4,5,6

Cap.I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligaţiile şi răspunderile ce revin  contractanţilor  conform  reglementărilor  legale  în  vigoare  privind reparaţia de

tip :  LN 1,LN2 Intreţinere şi service pentru compresoarele de aer din dotarea CTE Bucureşti SUD, CTE Progresu, CTE Grozavesti şi CTE Vest.

Cap.II. CARACTERISTICI, PARAMETRII TEHNICI

LOT 1 – Compresoare de aer elicoidale tip HAFI - Germania : ACU 3/7,5 ( debit 1100l/min, 7,5KW, 8 bar)/15/45 ( debit 6510 l/min, 45KW, 10 bar) ; ACU 5,5, V2 15L8 ( debit 2240l/min, 15KW, 7,5 bar) ; V2 18L8(debit 2910 l/min, 18,5KW, 7,5 bar) ;V3 37L10 (debit 5000l/min, 37KW, 10 bar), VO 15-L8, ACU 18L8, RS 55, puse in functiune intre anii 2001– 2007,

LOT 2 – Compresoare de aer elicoidale ROLLAIR 1000AX/500Ti -  WORTHINGTON CREYSSENSAC (3 buc.), puse in functiune in anul 2000, date tehnice : 63m3/h, 7,5KW, 8 bar,

LOT 3 - Compresoare de aer cu piston tip KAESER  KCD 450-350 (2 buc.) -Germania, puse in functiune in anul 2007, date tehnice : presiunea max de lucru -10 bar, n=1500rot/min, 2x300l/min ( 6 bar),

- Compresoare de aer cu piston tip KAESER  KC 400- (2 buc.) -Germania, puse in functiune in anul 2006, debit aer = 440 mc/h, P = 2,4 kW, U = 380 V, n = 1.500 rot/min, p = 10 bar, inclusiv Uscător de aer tip TA 5, debit aer = 650 mc/h

LOT 4 - Compresoare de aer cu piston SBD 250/150 D tip BOGE (2 buc.) - Germania, puse in functiune in anul 2002, date tehnice : presiunea max de lucru -10 bar, debit aer 250l/min, n=1400 rot/min.

LOT 5 - Compresor de aer JEA AORATF-Brianza tip 20011x (1 buc) , puse in functiune in anul 2005, debit aer = 463 mc/h, P = 4 kW, U = 380 V, n= 900 rot/min, p= 11 bar

LOT 6-  Compresor aer elicoidal Compair aferent Centralei cu Ciclu Combinat (2 buc)

KKS 10QFA11AN001, 10QFA12AN001 – Tip L110 A, Debit	=834 m3/h, Putere motor =110 kW,Turatie motor=2340 rot/min ( toate caracteristicile sunt prezentate in Anexa nr.4)

Cap.III. SCOPUL PRESTARII SERVICIULUI

În urma prestării serviciului, compresoarele de aer trebuie să realizeze parametrii nominali şi să funcţioneze în condiţii de siguranţă până la urmatoarea reparaţie planificată.

Cap.IV. NOMENCLATORUL SERVICIILOR ce vor fi prestate se menţionează în anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

Cap.V. DURATA ŞI PERIOADA DE EXECUŢIE

Contractantul va presta serviciile din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini în termen de  365 zile de la data perfectarii contractului.

## Serviciile se vor presta dupa cum urmează :

## - trimestrial ( servicii de tip LN1), pentru executarea operaţiilor în cantităţile şi

## durata prevazute  în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini ( 4 ori/an ),

- la solicitarea beneficiarului ( intervenţii  accidentale - servicii de tip LN2)  atunci când acesta consideră că sunt necesare intervenţii, altele decât reviziile trimestriale.

## Intervenţiile trimestriale, pentru serviciile de tip LN 1, se vor efectua numai la solicitarea benficiarului în funcţie de strategia de funcţionare a ELCEN.

În cazul unei avarii, prestatorul se va prezenta în maxim 8 ore de la sesizarea telefonică sau scrisă făcută de către beneficiar, pentru diagnoză şi stabilirea listei de cantităti de piese de schimb / materiale consumabile. Astfel, la perfectarea contractului se va stabili atât persoana de contact, precum şi modul în care aceasta va putea fi contactată în regim de urgenţă. Operaţia de înlocuire a pieselor/materialelor, intră în sarcina prestatorului.

Cap.VI. MATERIALELE PIESELE DE SCHIMB SI ECHIPAMENTELE NECESARE  PRESTARII SERVICIULUI

Anexa nr.2  cuprinde  piesele de schimb şi materialele consumabile pe care prestatorul trebuie să le asigure în vederea înlocuirii lor în cadrul reviziilor, în caz de necesitate, pentru serviciile prestate la CTE Grozăveşti.

Pentru serviciile prestate la CTE Sud, Vest, si Progresu, toate piesele de schimb şi consumabilele vor fi asigurate de beneficiar.

Materialele  mărunte (inclusiv elemente de etanşare), se asigură în totalitate de prestator.La apariţia unor defecţiuni, prestatorul va asigura continuitatea  în funcţionare a compresoarelor, pe o perioadă de maxim 60 de zile prin înlocuirea pieselor defecte cu piese de schimb din stocul propriu. În această perioadă achizitorul va organiza procedura de achiziţie legală pentru piesele defecte, după care piesele de schimb utilizate vor fi returnate prestatorului.

Cap.VII CERINŢE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească faptul că serviciile solicitate se vor presta respectând cerinţele caietului de sarcini.

1. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1 şi asigurarea pieselor de schimb si materialelor consumabile  prezentate în Anexa nr. 2.

2. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestării serviciilor şi garanţiile tehnice ofertate.

3. În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobată prin HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice )

Cap.VIII CERINŢE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PE PARCURSUL DERULĂRII CONTRACTULUI

Sculele şi utilajele specifice prestării acestor servicii vor fi asigurate în totalitate de către prestator.

1. Serviciile prestate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii prevăzute în manualul de calitate propriu.

2. Prestatorul trebuie să realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini în confomitate cu cerinţele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: 2008.

3. Prestatorul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calitătii trebuie să conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitatea şi sănătatea in muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea initială, riscurile generate de activitătile proprii ; măsuri de prevenire in scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cât şi ale prestatorului, etc, după caz).

4. Prestatorul va asigura tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calităţii, conform manualului propriu al calităţii.

5. Prestatorul va asigura numai personal calificat ( care a mai executat servicii similare în instalaţii de acelaşi tip)  şi autorizat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie.

6. Prestatorul va pune la dispoziţia achizitorului declaraţiile de conformitate şi certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa.

7. Prestatorul va întocmi şi va pune la dispoziţia achizitorului documentaţia de reparaţie care atestă volumul şi calitatea serviciilor prestate  conform legislaţiei în vigoare.

8. Prestatorul va asigura condiţiile de acces a personalului autorizat al achizitorului la punctele şi documentele precizate în PC-ul serviciilor (V,W,H).

9. Prestatorul va asigura condiţiile de acces a mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel încât să nu se producă deranjamente în instalaţiile achizitorului aflate în funcţiune sau în rezervă.

10. Prestatorul va preda achizitorului toate materialele recuperabile rezultate în urma prestării serviciilor şi să asigure condiţii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor refolosibile, se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale ( Al, Cu, oţel, fier ; lemn ; hârtie ; plastic ;etc).

11. Prestatorul va  asigura zilnic curăţenia la locul de muncă.

12. Prestatorul va respecta reglementarile în vigoare referitoare la protecţia  muncii :

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

- Norme metodologice aprobate prin aprobate prin HG 1425/2006 ;

- PE 205/1981 – norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice.

13. Prestatorul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor :

- Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice prin PE  009/1993,

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobată cu OMAI 163/2007

14. Serviciile se vor presta cu respectarea  prevederilor legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor. Prestatorul  are obligaţia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi amenajarea spaţiilor corespunzătoare fără afectarea factorilor de mediu   ( aer, apă, sol ). Acesta  este direct răspunzător de  consecinţele producerii unei poluări  şi va acoperi eventualele daune provocate din vina sa.

15. Operatorul economic care prestează serviciile este obligat să-şi însuşească şi să respecte politica, procedurile şi reglementările de calitate, mediu şi securitate şi sănătate în muncă ale autorităţii contractante pe domeniul căreia îşi desfăşoară activitatea.

16. Prestatorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile .

17. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu în vigoare.

18. Prestatorul are obligativitatea de a respecta şi aplica HGR nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase  HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completarile ulterioare, Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor în instituţiile publice, Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

19. Prestatorul va asigura existenţa unei toalete ecologice pentru personalul propriu.

20. Personalul prestatorului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei.

21.Prestatorul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru

îngrădire.

22.Prestatorul este obligat să respecte indicatoarele de pericol.

23.Prestatorul are obligaţia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix în reparaţie.

24.Prestatorul va întocmi :

- Procesul verbal de constatare şi confirmare recepţie la terminarea serviciilor de întreţinere trimestriale/accidentale, conform anexei nr.3.

- pontaj.

Nota : Procesul verbal de constatare şi confirmare recepţie la terminarea serviciilor de întreţinere trimestriale/accidentale şi pontajul, vor fi semnate de prestator, de seful secţiei care are în dotare mijlocul fix reparat, seful BM/BTMTI, responsabilul de lucrare din cadrul BM/BTMTI şi vizate de conducerea uzinei.

Cap. IX. RECEPŢIA  SERVICIILOR  DE REPARAŢII

Recepţia serviciilor se face astfel :

- dupa fiecare intervenţie trimestrială, şi respectiv după fiecare intervenţie accidentală (prestată la solicitarea beneficiarului),  prin încheierea procesului verbal de constatare şi confirmare recepţie la terminarea serviciilor conform Anexei nr.3,

- după intervenţiile accidentale ( prestate la solicitarea beneficiarului), prin încheierea procesului verbal de punere in funcţiune întocmit de beneficiar,

-la expirarea perioadei de valabilitate a contractului, când beneficiarul va organiza recepţia tuturor serviciilor prestate conform Instrucţiunilor PE 027/97, privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice.

## Cap. X. GARANŢIA TEHNICĂ

1.Perioada de garanţie tehnică pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate,  este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate.

2.Perioada de garanţie tehnică pentru intervenţiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3. Perioada de garanţie tehnică  pentru serviciile de înlocuire piese de schimb şi consumabile este de  12 luni de la data semnării procesului verbal de constatare şi confirmare  recepţie la terminarea serviciilor –anexa nr.3 la caietul de sarcini.

Cap. XI. ALTE CERINTE

1.  Anexele nr.1,2,3 si 4 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2. La elaborarea ofertei tehnice se va ţine seama de cerinţele descrise în prezentul caiet de sarcini şi în Fişa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

3. Pentru organizarea de şantier ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. poate încheia cu prestatorul convenţii de utilizare fără plată a unor terenuri şi/sau spaţii aparţinând achizitorului. Necesarul de teren va fi specificat în ofertă şi va face obiectul contractului.

SEF Serv.Tehnic şi Mentenanţă SEF B.D.U.R. Întocmit BDUR

Ion Vasile Antoaneta Tomescu

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

|  |  |  |  |  |  |  | ANEXA 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIUL: LN1,LN2- Intretinere si service pentru compresoarele de aer din cadrul CTE Sud, CTE Grozavesti, CTE Progresu, CTE Vest-LOT 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMENCLATORUL SERVICIILOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALA |  | DENUMIRE SERVICII |  | UM | CANT |  |  |  |
|  | SUD |  | LOT 1: A) Compresoare tip HAFI - ACU 7,5 ( cazan 3, 4) - 1 buc; ACU 3 ( CAF 3, 4) - 2 buc,; V215L8 ( CAF 1, 2) - 2 buc.; ACU 15 ( bloc 5 ) - 1 buc.; V218L8 ( bloc 5, 6)- 1 buc ; V218.5 ( BLOC 5, 6) - 2 buc.; ACU 45 ( chimic) - 1 buc.; V37 -L10 ( chimic) - 1 buc - total 11 buc- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 76 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 42 |  |  |  |
|  | PROGRESU |  | B) Compresor aer tip tip HAFI -ACU 15 -4 buc, Compresor aer tip VO15-L8-3 buc, Compresor aer tip ACU 45-3 buc, Compresor aer tip ACU 5.5-2 buc –CTE Progresu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 96 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 32 |  |  |  |
|  | GROZAVESTI |  | C) Compresor aer tip - HAFI -V2 18 L8 – 1 BUC- CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 8 |  |  |  |
|  | VEST |  | D) Compresor aer tip - HAFI -V2 18 L8 – 3 buc, RS 55-2 buc, ACU 18L8-2 buc, ACU 5,5-3 buc- CTE VEST |  | Ore interv/an | 76 |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei, verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 48 |  |  |  |
|  | SUD |  | LOT 2 : Compresoare tip ROLLAIR 1000AX/500Ti - cazan 3, 4 - 3 buc.- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare, curatare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric (cand este cazul) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie, remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator aer-ulei, si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Verificare cartuse filtre dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Verificare instalatie uscare aer ( armaturi, programator, stare silicagel si altele) si curatare sistem drenare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 22 |  |  |  |
|  | SUD |  | LOT 3 A) Compresoare tip KCD 450 -350, firma producatoare KAESER-Germania - cazan 2 - 2 buc.- CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei si verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verficare instalatie electrica, curatare sau inlocuire repere, verificare presostat, electroventil, verificare supape siguranta si retinere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gresare ( inlocuire cand este cazul) rulmenti motor electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Verificare transmisie motor electric - bloc de compresie, remediere eventuale defectiuni, verificare ventilator, verificare amortizor de zgomot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Inlocuire consumabile filtre aer, ulei si piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Verificare uscator de aer si curatarea sistemului de drenare, curatare purjor condens |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 20 |  |  |  |
|  | GROZAVESTI |  | B) Compresor de aer tip KC 400 KAESER -2 buc, Uscător de aer tip TA 5, debit aer= 650 mc/h -2 buc- CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Depresurizare echipament până manometrul indică valoarea zero |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Verificare stare filtru de aer și curățare sau inlocuire, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Verificare stare supapă de reținere și curățare sau inlocuire daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Verificare stare supapă de siguranță |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Verificare stare electroventil și curățare sau inlocuire, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Verificare stare purjor automat de condens și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.Verificare nivel ulei și completare dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.Verificare stare cap cilindru și supape |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.Verificare stare rulmenți motor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.Verificare stare racitor și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.Verificare stare pico-filtru de aer și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.Verificare evacuare condens uscător |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.Verificare, curățare condensator uscător |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.Verificare, curățare sistem de drenare uscător |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.Verificare legături electrice și strângerea lor dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.Revizie amortizor de zgomot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.Inlocuire piese schimb conf. Anexa 2, daca este cazul, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 16 |  |  |  |
|  | SUD |  | LOT 4: Compresor SBD 250/150D, firma producatoare BOGE - Germania, Combustibil - Statie flotatie care apartin de statia Cristal - 2 buc – CTE SUD. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Verificare traseu ulei, remediere eventuale scurgeri ulei si verificare butelie aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Verficare instalatie electrica, curatare sau inlocuire repere, verificare presostat, electroventil, verificare supape siguranta si retinere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gresare ( inlocuire cand este cazul) rulmenti motor electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Verificare transmisie motor electric - bloc de compresie, remediere eventuale defectiuni, verificare ventilator, verificare amortizor de zgomot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Inlocuire consumabile filtre aer, ulei si piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Verificare uscator de aer si curatarea sistemului de drenare, curatare purjor condens |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 16 |  |  |  |
|  | GROZAVESTI |  | LOT 5 Compresor de aer JEA AORATF-Brianza tip 20011x - 1 buc – CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII TRIMESTRIALE |  | Ore interv/an | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 1.Depresurizare echipament până când manometrul indică valoarea zero |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Verificare stare filtru de aer și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Verificare stare supapă de reținere și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Verificare stare supapă de siguranță |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Verificare stare electroventil și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Verificare stare purjor automat de condens și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.Verificare nivel ulei și completare dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.Verificare stare cap cilindru și supape |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.Verificare stare rulmenți motor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.Verificare stare racitor și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.Verificare stare pico-filtru de aer și curățare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.Verificare, evacuare condens uscător |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.Verificare, curățare condensator uscător |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.Verificare, curățare sistem de drenare uscător |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.Verificare legături electrice și strângerea lor dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.Revizie amortizor de zgomot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.Inlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, si alte consumabile, daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat reviziile trimestriale) |  | Ore interv/an | 8 |  |  |  |
|  |  |  | LOT 6 Compresoare de aer tip Compair aferente Centralei cu Ciclu Combinat Compresoare Compair tip Tip L110 A-2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revizie trimestrială : Se vor efectua urmatoarele servicii (la fiecare compresor la o interventie): |  | interv/an | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Revizie sistem aer comprimat tip Compair cu : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare compresoare (2 buc),filtre, separatoare centrifugale, separatoare ulei- apă, uscătoare de aer absorbtie, filtre de evacuare, rezervoare de aer inclusiv înlocuire piese de schimb atunci când este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare, curăţire sau înlocuire dacă este cazul filtre/ cartuşe filtante (aer, apă, ulei) pt. întregul circuit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare, curăţare, verificare strângeri, refacere etanşeitate şi înlocuire componente dacă este cazul aferente armături, inclusiv ventil de siguranţă |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare circuite aferente instalaţie cu refacere etanseităţi şi eliminare pierderi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare, curăţare, măsurători şi înlocuire piese de schimb aferente instalaţiei electrice dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare, curăţare, măsurători, gresare rulmenţi sau înlocuire piese de schimb aferente motor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare şi curăţare răcitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare sau înlocuire curele trepezoidale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare strângeri conexiuni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - verificare componente electrice şi electronice inclusiv sistemul de comandă şi control dedicat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - schimbare ulei atunci când este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - control şi revizie amortizor zgomot, supape siguranţă etc, cu înlocuire dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - înlocuire piese de schimb şi consumabile recomandate a fi înlocuite în cadrul reviziei anterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat cele trimestriale) |  | interv/an | 6 |  |  |  |

| SEF Serv.Tehnic şi Mentenanţă SEF B.D.U.R. Întocmit BDUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ion Vasile Antoaneta Tomescu |  |  |  |  |
|  |  | Anexa nr. 2 |  |  |
| LISTA PIESELOR DE SCHIMB SI CONSUMABILELOR PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire piese schimb | UM | Cantitate |  |
|  | LOT 1– CTE GROZAVESTI |  |  |  |
| 3 | Compresor de aer elicoidal HAFI tip V2 18 L8 |  |  |  |
| 3,1 | Ulei Shell Corena SD 68 - 20 l | L | 20 |  |
| 3,2 | Filtru aer - 1 buc | buc | 1 |  |
| 3,3 | Filtru ulei -1 buc | buc | 1 |  |
| 3,4 | Separator de ulei - 1 buc | buc | 1 |  |
| 3,5 | Curele de transmisie - 1 set | set | 1 |  |
|  | LOT 3- CTE GROZAVESTI |  |  |  |
| 1 | Compresor de aer KAESER tip KC 400 |  |  |  |
| 1,1 | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 - bidon de 0,5 l x 2 bc | L | 1 |  |
| 1,2 | Filtru aer cod 6.0173.1 - 2 buc | buc | 2 |  |
| 1,3 | Supapă de reținere cod 8.0262.1- 1buc | buc | 1 |  |
| 1,4 | Electroventil cod 7.0318.0 - 1buc | buc | 1 |  |
| 1,5 | Kit segmenți pistoane cod 405001.0, (include segmenți 6 buc/set, garnituri tip oring-4 buc/set, garnituri și inele de etanșare corp cilindru 2 buc/set)producător KAESER | set | 1 |  |
|  | LOT 5-CTE GROZAVESTI |  |  |  |
| 2 | Compresor de aer JEA AORATF-Brianza tip 20011x |  |  |  |
| 2,1 | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 -bidon de 0,5 l | L | 0,5 |  |
| 2,2 | Filtru aer - 1 buc | buc | 1 |  |
| 2,3 | Filtru ulei -1 buc | buc | 1 |  |

SEF Serv.Tehnic şi Mentenanţă SEF B.D.U.R. Întocmit BDUR

Ion Vasile Antoaneta Tomescu

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.                                     Anexa 3

CTE..............................

Nr. inreg. CTE........			     			                     APROBAT,

Director/Ing. Şef

PROCES VERBAL  DE  CONSTATARE SI CONFIRMARE

RECEPŢIE LA  TERMINAREA SERVICIILOR DE INTRETINERE TRIMESTRIALA / ACCIDENTALA

Încheiat azi...............între  CTE................../Secţia.....................reprezentat prin............................   în calitate de beneficiar, şi  S.C....................................., reprezentat  prin.............................., în calitate de prestator al serviciilor de întreţinere şi service la compresoarele din dotarea CTE Sud, CTE  Progresu, CTE Vest, si CTE Grozavesti conform  contractului nr.........../2015.

Utilajul : Compresor tip............................................

- Nr. fabricatie./ An fabricatie.....................

- Ore functionare..................................................

Interventie tip: trimestriala/accidentala

Constatare la intrarea în reparaţii.....................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

În urma constatării:

A) S-a intervenit asupra urmatoarelor componente:

| Denumire componenta | Verificare | Inlocuire | Curatare | Remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtre aer |  |  |  |  |
| Filtre ulei |  |  |  |  |
| Separator ulei |  |  |  |  |
| Ulei compresor |  |  |  |  |
| Uscator aer |  |  |  |  |
| Armaturi si supape |  |  |  |  |
| Separator centrifugal |  |  |  |  |
| Instalatie electrica |  |  |  |  |
| Cartuse filtrante compresor |  |  |  |  |
| Trasee ulei |  |  |  |  |
| Transmisie curea |  |  |  |  |
| Motor |  |  |  |  |
| Butelie aer comprimat |  |  |  |  |
| Altele: |  |  |  |  |

B) Au fost  înlocuite următoarele piese de schimb:

| Nr. Crt | Denumire piesă de schimb | UM | Cantitate | Cauza inlocuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C) Pentru următoarea intervenţie este necesară înlocuirea  următoarelor piese de schimb/ consumabile:

| Nr. Crt | Denumire piesă de schimb/consumabilă | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVAŢII:............................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BENEFICIAR :CTE...........................                             PRESTATOR

Şef Sectie...........................................

Şef BM/BTIUMIS.........

Responsabil BM/BTIUMIS................

Anexa nr.4

COMPRESOARE MONTATE IN CTE PROGRESU,

VEST, SUD, GROZAVESTI

| CENTRALA | Tip compresor | Nr.buc |
| --- | --- | --- |
| PROGRESU | HAFI: |  |
|  | VO 15L8 | 3 |
|  | ACU 15 | 4 |
|  | ACU 5,5 | 2 |
|  | ACU 45 | 3 |
| VEST | HAFI: |  |
|  | V218L8 | 3 |
|  | RS 55 | 2 |
|  | ACU 18L8 | 2 |
|  | ACU 5,5 | 3 |
|  | COMPAIRE: |  |
|  | KK 10QFA11AN001, 10QFA12AN001 -TIP L110A | 2 |
| SUD | HAFI: |  |
|  | V218L8 | 1 |
|  | V 37L10 | 1 |
|  | ACU 15 | 1 |
|  | V2 15L8 | 2 |
|  | ACU 45 | 1 |
|  | ACU 7,5 | 1 |
|  | ACU 3 | 2 |
|  | V218.5 | 2 |
|  | ROLL AIR 1000AX/500Ti | 3 |
|  | KCD 450-350 KAESER | 2 |
|  | SBD 250/150 D BOGE | 2 |
| GROZAVESTI | HAFI:V2 18 L8 | 1 |
|  | KAESER KC 400 | 2 |
|  | BRIANZA 20011X | 1 |

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU  COMPRESOARELE DE AER  -Compair

– KKS 10QFA11AN001, 10QFA12AN001 – compresor de aer elicoidal - Tip L110 A:

Debit							834 m3/h

Presiune livrare (programabil)			13 bar(g)

Nivel de presiune a sunetului			Lp ≤ 78 dB (A)

Putere motor 					110 kW

Turatie motor					           2340 rot/min

Greutate						2750 kg

Separator centrifugal (2buc)- KKS 10QFA11AT001, 10QFA12T001–tip STH 021

Debit							1260 m3/h

Conexiune						2”

Greutate						4.3 kg

Fitru ulei - KKS 10QFD11AT002, 10QFD12AT002 (2buc) – tip G14XPD

Debit		 					940 m3/h

Continut max.de ulei rămas			5 mg/m3

Indepartare particule până la			0.01 micron

Schimbarea filtrului la 				Δ p 0.66 bar

Separator ulei-apă – KKS 10QFA15AT001 (1buc)– tip ÖWAMAT 6

Capacitate						335 l

Capacitate de absorbţie				2 x 17 l

Greutate (gol)					cca 40 l

Uscator de aer absorbtie – KKS 10QFD11AT001, 10QFD12AT001– tip A 140 TX

Debit							790 m3/h

Consum de aer regenerat				148 m3/h

Tip desicant / Greutate				10% ES, 90% MS512 / 117 kg

Greutate (gol)					cca 560 kg

Filtru de evacuare pentru uscatorul de aer absorbtie (2buc)

KKS10QFD11AT003, 10QFD12AT003 – tip G14VHD

Debit							940 m3/h

Indepărtare particule până la			1 micron

Dimensiune ajutaj					2” / Pn16

Recipent de aer – 10QFC11BB001 ( 2 buc )

Dispunere						vertical

Capacitate						5 m3

Presiune pentru functionare in siguranta		11 bar g

Diametru / lungime					1400 / 3500 m

Sistem de comandă şi control dedicat

SEF Serv.Tehnic şi Mentenanţă SEF B.D.U.R. Întocmit BDUR

Ion Vasile Antoaneta Tomescu