APROBAT,								               Director General Adjunct									Dan Laurenţiu TUDOR

VIZAT,

Director Tehnic

Constantin DOBRE

CAIET  DE  SARCINI nr 1/2017

pentru execuţia serviciului ,,Măsurătorilor de tasare - deplasare executate

prin metode  topogeodezice şi interpretarea rezultatelor în urma

măsurătorilor, în centralele ELCEN Bucuresti pe anul 2017”

La elaborarea documentaţiei privind măsurătorile de tasare deplasare pentru urmărirea comportării construcţiilor energetice, se va respecta cu stricteţe structura şi conţinutul stabilit prin prezenta temă cadru: denumire, numerotare şi conţinut al capitolelor şi punctelor precizate mai jos.

Cap. 1. Reglementări tehnice de Urmărire a Comportării Construcţiilor energetice cu metode topogeodezice

Măsurătorile de tasare deplasare pentru urmărirea comportării construcţiilor energetice din sucursală se vor efectua în conformitate cu:

- Prevederile din proiectele de urmărire specială cu metode topogeodezice a construcţiilor energetice importante din sucursală;

- Reglementările tehnice specifice.

Cap. 2. Stabilirea necesarului de măsurători de tasare deplasare de UCC şi a nivelului de precizie

Prin temă se vor preciza următoarele date extrase din proiectele de urmărire specială topogeodezice a construcţiilor:

- nominalizarea construcţiilor supuse măsurătorilor topogeodezice, ce fac obiectul temei;

- codul, (se va utiliza codificarea construcţiilor conform PE 732-89 ), clasa şi categoria de importanţă a fiecărei construcţii supuse urmăririi speciale topogeodezice;

- tipul de măsurătoare topogeodezică (nivelment, microtriangulaţie, etc.), clasa de precizie şi abaterea maximă admisă, conform prevederilor din proiectele speciale şi / sau din reglementările tehnice de domeniu, pentru fiecare construcţie supusă urmăririi;

- reţeaua de reperi mobili de pe fiecare construcţie supusă urmăririi (numărul, poziţia şi amplasarea pe structură  se vor preciza tabelat şi prin planşe, conform proiectelor de urmărire specială existente);

- reţeaua de puncte fixe aferente fiecărei construcţii (numărul şi amplasarea reperilor ficşi utilizaţi pentru măsurătorile efectuate asupra fiecărei construcţii, se vor preciza tabelar şi pe planşe, conform proiectelor de urmărire specială ale construcţiei);

- numărul de serii de măsurători pe anul în curs şi perioadele (datele) la care se execută acestea;

- termenele de predare ale fiecărei serii de măsurători (etape);

- la solicitarea executantului desemnat se vor pune la dispoziţia acestuia referatele topogeodezice de UCC executate anterior, valorile de zero ale citirilor, precum şi orice alte date solicitate de executant în scopul de a-şi desfăşura activitatea în bune condiţii;

- orice alte elemente sau date, conform consideraţiilor Sucursalei Electrocentrale, care pot influenţa evaluarea (tarifarea) lucrării sau calitatea măsurătorilor şi prelucrărilor datelor de teren.

Cap. 3. Etape şi condiţii de execuţie a măsurătorilor

Măsurătorile de tasare deplasare de UCC vor începe cu recunoaşterea, împreună cu Responsabilul  UCC din centrala a tuturor dispozitivelor reţelei topogeodezice de UCC din centrală (reperi ficşi, reperi mobili, etc.), cărora li se vor determina, în fiecare serie de măsurători, coordonatele în plan (x, y) şi / sau cotele (z) în sistemul de coordonate al obiectivului.

În urma acestei recunoaşteri se va atenţiona beneficiarul (sucursala) în scris (prin proces verbal) asupra stării reţelei topogeodezice de Urmărire a Comportării Construcţiilor şi asupra necesităţii realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii: renumerotarea punctelor, refacerea împrejmuirilor de protecţie, ungerea părţii superioare a mărcilor şi a reperilor, evacuarea apei din cămine, deblocarea reperilor nemăsurabili (cu acces dificil), înlocuirea mărcilor sau reperelor  necorespunzătoare, etc.

Măsurătorile de tasare deplasare se efectueaza la toate CTE-urile din ELCEN Bucuresti pentru reţelele topogeodezice de UCC din fiecare centrală în termen de 60 de  zile de la semnarea contractului. Pentru clarificare anexăm lista cu reperii măsurabili pentru fiecare centrală (anexa 2).

La executarea măsurătorilor executantul va indica:

- condiţiile în care s-au efectuat măsurătorile: turboagregate în funcţiune sau în repaus, construcţie în exploatare sau nu, regimul de exploatare, etc.;

- aparatura şi metodele ce s-au utilizat: cum au fost prelucrate observaţiile de teren, ce precizie s-a obţinut în urma compensărilor pe calculator pentru determinarea tasărilor / deplasărilor.

Se vor indica expres:

- perioada (pe zile şi ore) când s-au efectuat măsurătorile;

- temperatura aerului în interiorul halelor şi în exterior, după caz;

- direcţia şi intensitatea vântului în timpul observaţiilor;

Cap. 4. Exigenţe privind efectuarea măsurătorilor topogeodezice de UCC

Măsurătorile se vor efectua în conformitate cu exigenţele stabilite prin proiectele de urmărire specială existente. Pentru obiectele de construcţii enumerate mai jos, se va asigura cel puţin următorul nivel minim de exigenţă:

- la executarea măsurătorilor pentru determinarea abaterilor de la verticală a coşurilor de fum se vor indica explicit:

- poziţia punctelor reţelei planimetrice de  urmărire;

- poziţia (cotele) punctelor determinate pe coş;

- coordonatele punctelor determinate pe coş;

- coordonatele punctelor de comparare ale axului coşului;

- metoda de compensare a observaţiilor de teren;

- precizia determinărilor;

- perioada de lucru;

- temperatura aerului;

- condiţiile de însorire;

- direcţia şi tăria (intensitatea) vântului.

- la executarea măsurătorilor pentru urmărirea comportării şi pentru stabilirea ecartamentului căilor de rulare şi a podurilor rulante (macarale, maşini de încărcat, etc.), se vor determina şi specifica următoarele:

- condiţiile de măsurare: macarale în sarcină sau nu, aflate în dreptul turbogeneratorului numărul..., ridicând sarcini de ... n tone, etc.;

- distanţele dintre punctele chernăruite pe axele celor două şine ale căii de rulare;

- punctele reţelei de urmărire cu specificarea punctelor de legătură în reţea, după mutarea podurilor rulante;

- distanţa între axul căii de rulare şi marginea stâlpilor de susţinere;

- ecartamentul căii de rulare în dreptul chernarelor şi diferenţa faţă de proiect;

- abaterile în plan orizontal ale căii de rulare pe cele două şine în dreptul chernarelor;

- abaterile în plan vertical pentru şinele căii de rulare faţă de cota de referinţă luată la unul din capetele căii;

- pentru grinzile de susţinere metalice se vor măsura distanţele între axele şinelor căii de rulare şi axele grinzilor longitudinale;

- geometria podului rulant (distanţe între boghiuri, între părţile exterioare ale roţilor de pe cele două şine, laturile şi eventual diagonalele podului, ecartamentul căii de rulare a podului – macara - interior, poziţia acestora).

Prelucrarea datelor topogeodezice rezultate din măsurători se va face cu  Software-uri specializate. Executantul are obligaţia să consemneze în memoriul tehnic, la capitolul “Observaţii şi recomandări” toate observaţiile, criticile şi sugestiile privitoare la :

- cazurile în care materializarea reţelelor şi/sau starea tehnică a reţelelor sunt deficitare, precum şi orice alte consideraţii, sugestii şi propuneri care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de UCC topogeodezice la obiectele de construcţie supuse urmăririi.

Cap. 5. Criterii şi condiţii pentru realizarea unei verificări corespunzătoare a măsurătorilor topogeodezice de UCC

Pentru asigurarea posibilităţii unor verificări corespunzătoare a măsurătorilor topogeodezice de UCC se prevede în temă ca documentaţia ce urmează să fie predată să conţină următoarele:

- memoriu tehnic

- copii după caietele de teren.

- calcule preliminare cu ”închiderea” circuitelor de nivelment realizate, sau a triunghiurilor, în cazul observaţiilor de microtriangulaţie. Tabelele cu valorile rezultatelor măsurătorilor pentru fiecare reper fix sau mobil atât în valori absolute cât şi relative. Tabelul comparativ va conţine atât valorile măsurate cât şi valorile măsurate anterior, inclusiv valorile corespunzătoare citirii zero şi ale anului precedent.

- foile de imprimantă reieşite în urma compensării pe calculator a datelor de teren; acestea vor conţine datele iniţiale ce intră în compensare, rezultatele compensării şi precizia rezultatelor. Se va prezenta lanţul şi schiţa drumuirii.

- planurile de situaţie ale incintelor centralelor cu toţi reperii (mărcile de tasare)

- grafice de tasare pe fiecare obiectiv (evoluţia din 2011 până în prezent)

- interpretarea rezultatelor măsurătorilor de tasare deplasare pentru fiecare centrală.

Documentaţia se va întocmi cu respectarea tuturor reglementărilor legale, a prescripţiilor şi normativelor tehnice în vigoare la data elaborării ce vor fi prezentate în bibliografia lucrării.

În vederea intocmirii ofertei tehnico – economice,  Responsabilul UCC  va pune la dispoziţia posibililor ofertanţi, pentru consultare,  documentaţiile măsurătorilor efectuate până în prezent şi lista reperilor fixi şi mobili din toate centralele – anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Valoarea ofertei financiare va fi defalcată pe fiecare centrală în parte, conform anexei nr.1 la caietul de sarcini - Lista de cantităţi de servicii.

Beneficiarul  va asigura prestatorului, care efectuează măsurătorile accesul în condiţii de siguranţă la reperii fixi şi mobili şi măsurătorile de tasare-deplasare din anii precedenţi.

Prestatorul care va efectua măsurătorile trebuie să prezinte următoarele autorizaţii/atestate:

-sa aibă personal autorizat – certificat de autorizare de la OCPI.

-interpretarea măsurătorilor se va face de un proiectant de specialitate care are experienţă în interpretarea măsurătorilor de tasare în centralele termoelectrice.

Documentaţia şi măsurătorile se vor executa în regim de asigurare a calităţii. Prestatorul  serviciilor va face dovada care să confirme că serviciile sunt executate în sistemul de management al calităţii, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/editia in vigoare.

Prestatorul este obligat să-şi însuşească şi să respecte politica, procedurile şi reglementările de calitate, mediu şi securitatea şi sănătatea în muncă ale autorităţii contractante pe domeniul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Documentaţia va fi predată în 2 exemplare şi 1 exemplar pe CD  într-o fază  în termen de    60  zile de la semnarea contractului conform anexei nr. 1 la caietul de sarcini - Lista de cantităţi de servicii.

Documentaţia va fi  avizată în CTE – ELCEN  Bucureşti.

Director Adjunct Tehnic

Bogdan POPESCU

Intocmit

Responsabil UCC

Gabriel Bunescu

12.01.2017

Anexa  1

LISTA DE CANTITĂŢI DE SERVICII

| Nr. crt. | Denumirea serviciilor | UM | Cant. | Preţ (lei) | Durată realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | # Documentaţia privind ,,Măsurători de tasare-deplasare executate prin metode topogeodezice şi interpretarea rezultatelor în urma măsurătorilor, din CTE SUD’’ | # ans. | # 1 |  | # 60 zile de la semnarea contractului |
|  | # Documentaţia privind ,, Măsurători de tasare-deplasare executate prin metode topogeodezice şi interpretarea rezultatelor în urma măsurătorilor, din CTE VEST’’ | # ans. | # 1 |  | # idem |
|  | # Documentaţia privind ,, Măsurători de tasare-deplasare executate prin metode topogeodezice şi interpretarea rezultatelor în urma măsurătorilor, din CTE PROGRESU’’ | # ans. | # 1 |  | # idem |
|  | # Documentaţia privind ,, Măsurători de tasare-deplasare executate prin metode topogeodezice şi interpretarea rezultatelor în urma măsurătorilor, din CTE GROZĂVEŞTI’’ | # ans. | # 1 |  | # idem |

Responsabil UCC

Gabriel Bunescu

12.01.2017

|  | Anexa 2 LISTA REPERILOR MĂSURABILI DIN ELCEN Bucuresti Obiectiv : ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - C.E.T SUD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea | Reperi | Numărul de ordine al |
| crt. | construcţiei | (buc.) | reperilor din reţea |
| 1 | Reperi fundamentali | 4 | RF1,RF2,RF3,RF4 |
| 2 | Coş fum nr. 1 | 6 | 268N,262N,154N |
| 3 | Coş fum nr. 2 | 6 | 523,524,525,526,527,528,529,530 |
| 4 | Coş fum nr. 3 | 4 | 156,157,158,159 |
| 5 | Coş fum nr. 4 | 8 | 623,624,625,626,627,628,629,630 |
| 6 | Turn răcire nr. 1 | 8 | TR11,TR12,…..TR17,TR18 |
| 7 | Turn răcire nr. 2 | 8 | TR21,TR22,…..TR27,TR28 |
| 8 | Turn răcire nr. 3 | 8 | TR31,TR32,…..TR37,TR38 |
| 9 | Turn răcire nr. 4 | 8 | TR41,TR42,…..TR47,TR48 |
| 10 | Turn răcire nr. 5 | 8 | TR51,TR52,…..TR57,TR58 |
| 11 | Turn răcire nr. 6 | 8 | TR61,TR62,…..TR67,TR68 |
| 12 | Turn răcire nr. 7 | 15 | 631,631N,632,632N,633,633N,634,634N,635,635N |
|  |  |  | 636,637,637N,638,638N |
| 13 | Depozit sulfat feros | 10 | 1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,11D,12D |
| 14 | Vestiare | 10 | V43,V44,V45,V46,V47,V48,V49,V51,V52,V53 |
| 15 | Sală filtre | 17 | 456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,465',466 |
|  |  |  | 467,468,469,475,476 |
| 16 | Sală demineralizare extindere | 12 | 480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,492 |
| 17 | Rezervor demineralizare | 1 | 537 |
| 18 | Staţie electrică C.A.F | 3 | 745,746,747 |
| 19 | Staţie pompe păcură tr. I | 6 | 500,501,503,504,505,506 |
| 20 | Staţie pompe păcură tr. I şi tr. II | 8 | 508,509,510,511,512,513,514,515 |
| 21 | Sală C.A.F. 1-4 | 7 | 701,703,704,705,706,707,710 |
| 22 | Sală C.A.F. 5-8 | 7 | 708,709,713,714, 725,726,727 |
| 23 | Sală C.A.F. 9-10 | 6 | 715,716,717,718,719,724 |
| 24 | Sală C.A.F. 13-16 | 3 | 720, 721,723 |
| 25 | Sală maşini cota "+8" - T.G. 1 | 4 | 146,147,148,149 |
| 26 | Sală maşini cota "+8" - T.G. 2 | 4 | 144,145,142,143 |
| 27 | Sală maşini cota "+8" - T.G. 3 | 4 | 138,139,140,141 |
| 28 | Sală maşini cota "+8" - T.G. 4 | 4 | 134,135,136,137 |
| 29 | Sală maşini cota "+8" - Şir A | 1 | 150 |
| 30 | Sală maşini cota "+8" - Şir B | 1 | 151 |
| 31 | Sală maşini cota "+10" - T.G. 5 | 6 | 551,552,553,554,555,556 |
| 32 | Sală maşini cota "+10" - T.G. 6 | 5 | 651,652,653,654,655 |
| 33 | Sală maşini cota "+10" - Şir A | 4 | 550A,33,650A,651 |
| 34 | Sală maşini cota "+10" - Şir B | 4 | 550B,551B,650B,651B |
| 35 | Sală maşini cota 0 - Şir A | 10 | 61,62,63,65,66,67A,67B,501,502,601 |
| 36 | Sală maşini cota 0 - Şir B | 5 | 98,100,104A,503,604 |
| 37 | Sală maşini cota 0 - T.G. 1 | 5 | 61,96,67,94,91 |
| 38 | Sală maşini cota 0 - T.G. 2 | 5 | 73,76,86,87,88 |
| 39 | Sală maşini cota 0 - T.G. 3 | 11 | 77,78A,79A,79B,80,80A,82A,83A,84,84A,84B |
| 40 | Sală maşini cota 0 - T.G. 4 | 10 | 71,72,73,75,76,76A,202,202',203,204 |
| 41 | Sală maşini cota 0 - T.G. 5 | 11 | 511,511A,512,513,514,515,516,517,518,519,520 |
| 42 | Sală maşini cota 0 - T.G. 6 | 9 | 611,612,613,614,615,616,617,619,620 |
| 43 | Sală cazane - Cazan 1 | 5 | 125,127,128,129,130 |
| 44 | Sală cazane - Cazan 2 | 5 | 117,118,119,120,121 |
| 45 | Corp intermediar cazan | 2 | 123, 124 |
| 46 | Sală cazane - Cazan 3 | 8 | 110,111,112,113,114,115,115A,115' |
| 47 | Sală cazane - Cazan 4 | 4 | 105,105A,107A,108 |
| 48 | Sală cazane - Cazan 5 | 3 | 507,509,510 |
| 49 | Sală cazane - Cazan 6 | 1 | 607 |
| 50 | Corp anexă degazor | 2 | 522, 622 |
| 51 | Rezervor păcură RO6 | 7 | RZ62,RZ63,RZ64,RZ65,RZ66,RZ67,RZ68 |
| 52 | Rezervor păcură RO8 | 2 | RZ85,RZ86 |
| 53 | Rezervor păcură RO9 | 5 | RZ92,RZ93,RZ94,RZ95,RZ96 |
|  | Total reperi măsurabili | 322 |  |
|  | Obiectiv : ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - C.E.T VEST |  |  |
| Nr. | Denumirea | Reperi | Numărul de ordine al |
| crt. | construcţiei | (buc.) | reperilor din reţea |
| 1 | Reperi fundamentali | 4 | RF1N,RF2,RF3,RF4 |
| 2 | Sală cazane - Cazan 1 | 3 | 36,36',37 |
| 3 | Sală cazane - Cazan 2 | 2 | 40,41 |
| 4 | Coş fum | 4 | 42,43,44,45 |
| 5 | Sală maşini - T.G. 1 | 9 | 14,15,16,17,19,20,21,22,23 |
| 6 | Sală maşini - T.G. 2 | 8 | 25,26,27,28,30,31,32,33 |
| 7 | Sală maşini - Şir A | 12 | SA1,SA2,SA3,SA4,SA5,SA6,SA7, |
|  |  |  | SA8,SA9,SA10,SA11,SA12 |
| 8 | Sală maşini - Şir B | 4 | 9,12,13,TF4 |
| 9 | Staţie termoficare | 3 | 47,48,49 |
| 10 | Staţie pompe păcură | 2 | 51,52 |
| 11 | Staţie pompe chimică | 12 | 74A,74B,69A,68A,68,67A,67,66A,75A,74,73,72 |
| 12 | C.A.F-uri exterior | 11 | 54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65 |
| 13 | Staţie pompe recirculare | 1 | SP1 |
| 14 | Staţie compresoare | 3 | SC1,SC2,SC3 |
| 15 | Staţie electroliză | 6 | SE1,SE2,SE3,SE4,SE5,SE6 |
| 16 | Staţie motopompe | 2 | SM2,SM3 |
| 17 | Staţie pompe păcură TP 1 | 4 | A1,A2,A3,A4 |
| 18 | Staţie electrică 6Kv | 3 | STE2,STE3,STE4 |
| 19 | Cameră comandă CAF 6-8 | 5 | CC1,CC2,CAF3,CAF6,CAF7 |
| 20 | Atelier | 5 | AT1,AT3,AT4,AT5,AT6 |
| 21 | Clădire corp administrativ | 6 | CA1',CA1,CA2,CA3,CA4,CA6 |
| 22 | Turn de răcire - T.R. 1 | 7 | 77,78,79,80,81,82,83 |
| 23 | Turn de răcire - T.R. 2 | 9 | 84,85,86,87,88,89,90,91,92 |
| 24 | C.A.F-uri interior - C.A.F. 1 | 3 | C11,C12,C14 |
| 25 | C.A.F-uri interior - C.A.F. 2 | 4 | C21,C22,C23,C24 |
| 26 | C.A.F-uri interior - C.A.F. 3 | 4 | C31,C32,C33,C34 |
| 27 | C.A.F-uri interior - C.A.F. 4 | 4 | C41,C42,C43,C44 |
| 28 | C.A.F-uri interior - C.A.F. 5 | 4 | C51,C52,C53,C54 |
| 29 | Rezervor păcură nr.1 | 8 | 121,122,123,124,125,126,127,128 |
| 30 | Rezervor păcură nr.2 | 6 | 129,130,131,132,133,134 |
| 31 | Rezervor păcură nr.3 | 8 | 101,102,103,104,105,106,107,108 |
| 32 | Rezervor păcură nr.4 | 10 | 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 |
| 33 | Rezervor păcură nr.5 | 10 | 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 |
| 34 | Rezervor păcură nr.6 | 6 | 145,146,147,148,149,150 |
| 35 | Sală turbine cota "+10" - T.G. 1 | 8 | T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 |
| 36 | Sală turbine cota "+10" - T.G. 2 | 13 | R1,R2,R3,R3A,RC,R4,R5,R7,R7A,R8,R8A,R9,R11 |
| 37 | Sală turbine cota "+10" - Şir A | 5 | RA4,RA5,RA8,RA9,RA10 |
| 38 | Sală turbine cota "+10" - Şir B | 10 | RB2,RB3,RB4,RB5,RB6,RB7,RB8,RB9,RB10,RB11 |
| 39 | G.M.C - Staţie compresoare | 10 | S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10 |
| 40 | G.M.C - Sală turbină cu gaze | 7 | S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19 |
| 41 | G.M.C-Sală turbină cu gaze cota "-4" | 6 | S20,S21,S22,S23,S24,S25 |
| 42 | G.M.C - Sală turbină cu abur | 12 | S26,S27,S28,S29,S32,S33,S34,S35,S36,S37,S38,S39 |
| 43 | G.M.C - Staţie electrică cota"-4" | 13 | S40,S41,S43,S44,S45,S46,S47,S48,S49,S50,S51, |
|  |  |  | S52,S53 |
| 44 | G.M.C - Stâlp estacadă | 2 | PC1,PC2 |
| 45 | G.M.C - Stâlp estacadă sală turbine | 2 | S11,S12 |
| 46 | G.M.C - Cazan recuperator | 4 | S55,S56,S57,S58 |
| 47 | G.M.C - Transformatoare | 4 | T1,T2,T3,T4 |
| 48 | CC STRUCT. METALICA ATIINGHET |  | R1 R2 R3 R4 |
|  | Total reperi măsurabili | 292 |  |
|  | Obiectiv : ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - C.E.T PROGRESU |  |  |
| Nr. | Denumirea | Reperi | Numărul de ordine al |
| crt. | construcţiei | (buc.) | reperilor din reţea |
| 1 | Reperi fundamentali | 5 | RF1,RF2,RF3,RF4,RF7 |
| 2 | Turn răcire nr. 1 | 6 | 35,37,38,39,40,41 |
| 3 | Turn răcire nr. 2 | 3 | 43,44,45 |
| 4 | Staţie pompe treapta II termoficare | 4 | 215',219',221',220', |
| 5 | Staţie pretratare | 6 | 17,18,19,20,25,26 |
| 6 | Staţie pompe treapta II termoficare | 3 | 263,264,265 |
| 7 | Staţie pompe treapta I termoficare | 5 | 267,268,268',269,269' |
| 8 | Staţie tratare chimică | 5 | 400,401,402,403,404 |
| 9 | Staţie demineralizare | 8 | 241,242,243,244,245,247,248,251 |
| 10 | Atelier mecanic | 9 | 218,219,277,278,279,280,222,223,275 |
| 11 | Staţie pompe | 4 | 204,205,206,207 |
| 12 | Staţie pompe incendiu | 6 | 207p,208,209,210,211,212p |
| 13 | Coş fum | 8 | 188,189,190,191,192,193,194,195 |
| 14 | C.A.F-uri | 16 | CAF1,CAF2….CAF15,CAF16 |
| 15 | Vestiare | 2 | 161 |
| 16 | Atelier ape industriale | 1 | 169 |
| 17 | Atelier prelucrări mecanice | 7 | 161,162,164,166,169,171,170 |
| 18 | Corp exploatare | 3 | 155,152E,153E |
| 19 | Post trafo I servicii interne | 3 | 196,197,198 |
| 20 | Post trafo II servicii interne | 2 | 201T,202T |
| 21 | Staţie electrică interioară | 10 | 200,201,202,203,212,213,214,215,216,217 |
| 22 | Sală maşini - Şir A | 3 | 51,55,59 |
| 23 | Sală maşini - Şir B | 3 | 61,68A,69 |
| 24 | Sală cazane - Şir D | 2 | 124, 127 |
| 25 | Sală cazane - Şir E | 1 | 121 |
| 26 | Sală maşini - T.G. 1 | 3 | 76A,77,70 |
| 27 | Sală maşini - T.G. 2 | 6 | 85,86,87,88,84,82 |
| 28 | Sală maşini - T.G. 3 | 1 | 95 |
| 29 | Sală maşini - T.G. 4 | 5 | 103,104,105,100,99 |
| 30 | Sală cazane - Cazan 1 | 2 | 130, 132 |
| 31 | Sală cazane - Cazan 2 | 2 | 134, 137 |
| 32 | Sală cazane - Cazan 3 | 3 | 150,152,153 |
|  | Total reperi masurabili | 147 |  |
|  | Obiectiv : ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - C.E.T GROZĂVEŞTI |  |  |
| Nr. | Denumirea | Reperi | Numărul de ordine al |
| crt. | construcţiei | (buc.) | reperilor din reţea |
| 1 | Reperi fundamentali | 4 | RF1,RF2,RF2A,RF3 |
| 2 | Corp administrativ | 3 | 1,2,3 |
| 3 | Corp laboratoare | 1 | 5 |
| 4 | Epurare chimică | 3 | 7,8,9 |
| 5 | Sală nouă cazane | 3 | 25,66A,67A |
| 6 | Sală veche cazane | 5 | 10,C57,C56,C24,C23 |
| 7 | Sală veche maşini | 3 | 11,13,13' |
| 8 | Sală nouă maşini | 16 | 44,43,46,47,48,50,51,55,54,52,60,59,58,57,56,14 |
| 9 | C.A.F-uri | 3 | 73,76,63 |
| 10 | Staţia 30 KV | 2 | 106, 107 |
| 11 | Sală festivităţi | 4 | 108,109,111,110 |
| 12 | Staţia 110KV | 3 | 113,115,116 |
| 13 | Turn răcire nr. 1 | 7 | 77,78,79,80,81,82,83 |
| 14 | Turn răcire nr. 2 | 3 | 84,85,90 |
| 15 | Turn răcire nr. 3 | 8 | 91,92,93,94,95,96,97,98 |
| 16 | Turn răcire nr. 4 | 7 | 99,100,101,102,103,104,105 |
|  | Total reperi măsurabili | 75 |  |

Responsabil UCC

Gabriel Bunescu

12.01.2017