FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general |  | Subcontractant |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |  |
| 1 | Operatiuni ce se efectueaza la 4 luni | set | 3 |  |  |  |  |  |
|  | a. Verificarea si curatarea filtrelor de aer de la centralele de tratare aer; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Verificarea si curatarea filtrelor de aer de la aparatele de aer conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Curatarea si reumplerea cu apa a sifoanelor de condens |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Inspectie vizuala a componentelor instalatiei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Verificarea etanseitatii imbinarilor echipamentelor, a panourilor de acces in echipamente, refacerea etansarilor daca este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. Verificarea protectiilor anticorozive a echipamentelor, refacerea acestora daca este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g. Verificarea elementelor antivibrante ce sustin echipamentele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h. Verificarea starii motoarelor electrice cu revizie daca este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i. Verificarea curelelor de antrenare a ventilatoarelor, refacerea tensiunilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j. Verificarea elementelor in miscare pentru zgomote anormale in functionare, ungerea sau inlocuirea rulmentilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k. Verificarea starii de curatenie a tubulaturii de ventilatie si curatarea acesteia dace este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l. Verificarea sectiunilor de filtrare pentru deteriorari sau mirosuri neplacute, curatarea acestora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m. Verificarea si curatarea de depuneri (piatra) a instalatiei de umidificare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n. Verificarea functionarii compresoarelor aferente instalatiei de racire, a oierderilor de ulei si completarea cu ulei daca este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o. Inlocuire piese schimb recomandate a fi inlocuite in cadrul reviziei anterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p. Testare functionala system si intocmire raport diagnoza ce va cuprinde toate piesele de schimb ce urmeaza a fi inlocuite la reparatia urmatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Operatiuni de efectuat la fiecare 6 luni suplimentar de cele la 4 luni | set | 2 |  |  |  |  |  |
|  | a. Verificarea concentratiei de antigel din instalatia de racier si refacerea acesteia daca este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Verificarea presiunilor de agent de refrigerare (Freon) din instalatiile de aer conditionat de tip split si a chillerelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Verificarea gradului de murdarie a elementelor exterioare instalatiei (prize de aer, grile de evacuare aer la exterior, condensatoarele agregatelor de climatizare, chillere, etc.) si curatarea acestora prin spalare; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Verificarea calitatii apei de alimentare a umidificatorului de aer; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Spalarea si curatarea tuturor elementelor de transfer de cladura (baterii de incalzire, baterii de racier, separatoare de picaturi); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. verificarea si curatarea clapetelor de reglaj aer, inclusive functionarea corecta a servomotoarelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Inlocuirea filtrelor aferente instalatiilor atunci cand este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Filtre cu saci clasa de filtrare G4, dim. 592 x 592 x 360 mm | buc | 72 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Filtre cu saci clasa de filtrare G4, dim. 592 x 287 x 360 mm | buc | 21 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Filtre cu saci clasa de filtrare G7, dim. 592 x 592 x 534 mm | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 4.Inlocuirea curelelor aferente centralelor de tratare aer (1 data pe an) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Curea pentru centralele de tratare aer tip SPA, L=2482 mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Curea pentru centralele de tratare aer tip SPA, L=2682 mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Curea pentru centralele de tratare aer tip SPA, L=2982 mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Curea pentru centralele de tratare aer tip SPZ, L=1237 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cilindru umidificator (1 data pe an) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Completare cu freon- butelii freon R410a (10kg) | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Completare etilen glycol | litri | 50 |  |  |  |  |  |
| 8.Inlocuire piese de schimb aferente Instalatiei de ventilatie CC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Motor ventilator UE + elice Mitsubishi PUH-P125YHA | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Schimbator de caldura inferior UE | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Placa electronica de comanda UE | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Senzor temperatura THA4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Motor ventilator UI Mitsubishi PCA-RP125GA | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Pompa WILO TOP 80/1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Pompa pentru golire cilindru umidificator + corp conectare | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| LUCRARI NEPLANIFICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Diagnoza defect | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Eliminare neconformitate cu inlocuire piese de schimb defecte | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta integral cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va prezenta propunerea tehnica insotita de documentele precizate in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului: 365 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)