FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de servicii

| CENTRALA | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRAC-TANT GENERAL |  |  | SUBCON-TRACTANT *…………. |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| SUD | LOT 1 :COMPRESOARE AER TIP ROLLAIR 1000AX/500Ti - cazan 3, 4 - 3 buc Total :3 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I) INTERVENTII PROGRAMATE | ore interv/an | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de mai sus se vor efectua urmatoarele servicii : 1. Revizie radiator aer- ulei (demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) 2. Revizie traseu conducte ulei (demontare conducte, curatare, spalare,remediere defectiuni, montare) 3. Verificat instalatie electrica cu inlocuire piese defecte, AMC si electronice inclusiv sistemul de comanda si control dedicat, masuratori, strangeri contacte, etc 4. Verificat starea de uzura a rulmenților motorului electric 5. Revizie butelie aer comprimat 6. Revizie transmisie motor electric - treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare ) 7. Verificare /Inlocuire/ Completare : stare filtru aer, ulei, separator, nivel ulei, 8. Revizie instalație uscare aer -armături, compresor, ventilator, supape, programator, stare silicagel. (demontare de pe poziție,remediere defecțiuni, curatare sistem drenare, montare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II) INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | ore interv/an | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III) INTERVENTII ACCIDENTALE PE PARTE ELECTRICA SI DE AUTOMATIZARE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate): 1.Inspectare instalatii, reincarcare programe sau modificari ale aplicatiei in vederea unei functionari corecte si continue a instalatiei, si a evitarii blocarii acesteia 2.Intocmire raport de diagnoza defectiuni-remediere neconformitati cu inlocuire piese de schimb, repunere in functiune | nr. interv/ an | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUD | LOT 2: COMPRESOARE DE AER BOGE TIP SBD 250/150D, Sectia Cazane-CAF-Combustibil - Statie flotatie care apartin de statia Cristal - 2 buc Total 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTERVENTII PROGRAMATE In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de mai sus se vor efectua urmatoarele servicii : 1. Verificare traseu ulei, remediat eventuale scurgeri ulei si verificare butelie aer comprimat 2. Verficare instalatie electrica, AMC, legaturi electrice, curatare sau inlocuit repere, verificare presostat, electroventil, verificare supape siguranta si retinere 3. Gresare/ inlocuire (cand este cazul) rulmenti motor electric, 4. Verificare transmisie motor electric - bloc de compresie, remediat eventuale defectiuni, verificare ventilator, verificare amortizor de zgomot, 5. Verificare si inlocuire consumabile filtre aer, ulei si piese de schimb 6. Verificare, curatare sistem de drenare, curatare purjor automat de condens si curatare | ore interv/an | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II) INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | ore interv/an | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUD | LOT 3: COMPRESOARE DE AER KAESER TIP: A) KC 400 ( cazan 2 - 2 buc) Total : 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I) INTERVENTII PROGRAMATE | ore interv/an | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de mai sus se vor efectua urmatoarele servicii : 1. Revizie radiator aer- ulei (demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) 2. Revizie traseu conducte ulei (demontare conducte, curatare, spalare,remediere defectiuni, montare) 3. Verificare instalatie electrica, legaturi electrice, curatare sau inlocuire repere defecte, presostate, electroventile, verificare supape siguranta, amortizor de zgomot 4. Verificat starea de uzura a rulmenților motorului electric 5. Revizie butelie aer comprimat 6. Revizie transmisie motor electric - treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare ) 7. Verificare /Inlocuire/ Completare : stare filtru aer, ulei, separator, nivel ulei, filtre dupa compresor 8. Revizie instalație uscare aer tip TA5 (armături, stare racitor, curatare racitor si sistemul de drenare si condens, curatare supapa de descarcare si remediere ( daca este cazul) 9. Verificare stare purjor automat de condens si curatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II) INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | ore interv/an | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| GROZA-VESTI | B) KC 400 -2 buc, Uscator de aer tip TA 5, (cazane) -2 buc Total : 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I) INTERVENTII PROGRAMATE In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de mai sus se vor efectua urmatoarele servicii : 1.Depresurizare echipament pana ce manometru indica zero 2. Verificare stare filtru de aer si curatare 3. Verificare stare supapa de retinere si curatare | ore interv/an | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Verificare stare supapa de siguranta 5. Verificare stare electroventil si curatare 6. Verificare stare purjor automat de condens si curatare 7.Verificare nivel ulei si completare daca este cazul 8. Verificare stare cap cilindru si supape 9. Verificare stare rulmenti motor 10. Verificare stare racitor si curatare 11. Verificare stare pico-filtru de aer si curatare 12.Verificare evacuare condens uscator 13. Verificare curatare condensator uscator 14.Verificare curatare sistem de drenare uscator 15. Verificare legaturi electrice si strangerea lor daca este cazul 16.Revizie amortizor de zgomot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II) INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | ore interv/an | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ) Inlocuire piese de schimb si consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 | l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Filtru aer cod 6.0173.1 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Supapa de retinere cod 8.0262.1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Electroventil cod 7.0318.0 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Kit segmenți pistoane cod 405001.0, (include segmenți 6 buc/set, garnituri tip oring - 4 buc/set, garnituri și inele de etanșare corp cilindru 2 buc/set)producator KAESER | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GROZA-VESTI | LOT 4 : COMPRESOR DE AER JEA AORATF-Brianza tip 20011x ( turbine)- 1 buc Total : 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I) INTERVENTII PROGRAMATE | ore interv/an | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de mai sus se vor efectua urmatoarele servicii: 1.Depresurizare echipament pana ce manometru indica zero 2. Verificare stare filtru de aer si curatare 3. Verificare stare supapa de retinere si curatare 4. Verificare stare supapa de siguranta 5. Verificare stare electroventil si curatare 6. Verificare stare purjor automat de condens si curatare 7.Verificare nivel ulei si completare daca este cazul 8. Verificare stare cap cilindru si supape 9. Verificare stare rulmenti motor 10. Verificare stare racitor si curatare 11. Verificare stare pico-filtru de aer si curatare 12.Verificare evacuare condens uscator 13. Verificare curatare condensator uscator 14.Verificare curatare sistem de drenare uscator 15. Verificare legaturi electrice si strangerea lor daca este cazul 16.Revizie amortizor de zgomot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II) INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | ore interv/an | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III) Inlocuire piese de schimb si consumabile : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 -bidon de 0,5 l | l | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru aer | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru ulei | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEST | LOT 5: COMPRESOARE DE AER TIP COMPAIR (Centrala cu Ciclu Combinat)-2 buc Total : 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTERVENTII PROGRAMATE | nr. interv/ an | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La fiecare interventie programata se vor efectua urmatoarele servicii : Revizie sistem aer comprimat tip Compair cu -verificare compresoare (2 buc),filtre, separatoare centrifugale, separatoare ulei- apa, uscatoare de aer absorbtie, filtre de evacuare, rezervoare de aer inclusiv inlocuire piese de schimb, atunci cand este cazul - verificare, curatire sau inlocuire (daca este cazul ) filtre/ cartuse filtrante (aer, apa, ulei) pt. intregul circuit -verificare, curatare, verificare strangeri, refacere etanseitate si inlocuire componente (daca este cazul) aferente armaturi, inclusiv ventil de siguranta -verificare circuite aferente instalatie cu refacere etanseitati si eliminare pierderi -verificare, curatare, masuratori si inlocuire piese de schimb aferente instalatiei electrice - verificare, curatare, masuratori, gresare rulmenti sau inlocuire piese de schimb aferente motor - verificare si curatare racitoare - verificare sau inlocuire curele trapezoidale - verificare strangeri conexiuni - verificare componente electrice si electronice inclusiv sistemul de comanda si control dedicat - schimbare ulei atunci cand este cazul -control si revizie amortizor zgomot, supape siguranta etc, cu inlocuire daca este cazul - inlocuire piese de schimb si consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II) INTERVENTII ACCIDENTALE ( la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate) | nr. interv/ an | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III) INTERVENTII DE MENTENANTA PROGRAMATA PE PARTE ELECTRICA SI DE AUTOMATIZARE compresor si uscator: Inspectare instalatii, raport de diagnoza, remedieri daca este cazul, reincarcare programe sau modificari ale aplicatiei in vederea imbunatatirii sigurantei in functionare, recomandari pentru buna functionare a instalatiei | nr. interv/ an | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) Interventii neprogramate (accidentale) : Servicii de mentenanta pe parte electrica si de automatizare compresor si uscator, inclusiv la softul instalatiei in scopul functionarii continue si corecte a instalatiei si a evitarii blocarii acesteia | nr. interv/ an | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL ( Lot 1+Lot 2+ lot 3+lot 4+lot 5)lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza

sa le execute.

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI PIESELOR DE SCHIMB –ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 6. | 7. | 8. |
|  | LOT 3 : COMPRESOARE AER KAESER TIP: B) KC 400 -2 buc, Uscator de aer tip TA 5, ( turbine) -2 buc- CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |
| 1 | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010, bidon 0,5 l | l | 1 |  |  |
| 2 | Filtru aer cod 6.0173.1 | buc | 2 |  |  |
| 3 | Supapa de retinere cod 8.0262.1 | buc | 1 |  |  |
| 4 | Electroventil cod 7.0318.0 | buc | 1 |  |  |
| 5 | Kit segmenți pistoane cod 405001.0, (include segmenți 6 buc/set, garnituri tip oring - 4 buc/set, garnituri și inele de etanșare corp cilindru 2 buc/set)producator KAESER | set | 1 |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |
|  | LOT 4 : COMPRESOR DE AER JEA AORATF-Brianza tip 20011x ( turbine)- 1 buc – CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |
| 1 | Ulei SAE 5 W 30 -cod 9.4943.00010 | l | 0,5 |  |  |
| 2 | Filtru aer | buc | 1 |  |  |
| 3 | Filtru ulei | buc | 1 |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL LOT 3 +LOT 4(lei fara TVA) |  |  |  |  |

ANEXA NR. 3 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI PIESELOR DE SCHIMB –ASIGURATE DE BENEFICIAR

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 6. |
|  | LOT 5: COMPRESOARE DE AER TIP COMPAIR (Centrala cu Ciclu Combinat)-2 buc |  |  |
| 1 | Kit service tip C cod CK 2210-1 ce contine cartuse filtrante pentru compresorul de aer -cartus filtrant de aer – cod 29504356 -cartus filtru ulei – cod 04425274 | set | 4 |
| 2 | Kit service tip D cod CK4210-825 ce contine garnituri si filtru aferent separator fin ulei | set | 4 |
| 3 | Kit service 24 luni cod K0800118 – uscator de absorbtie A140TX | set | 2 |
| 4 | Set principal piese uzura Bekomat 21 | set | 1 |
| 5 | Set principal piese uzura Owamat | set | 1 |
|  | TOTAL LOT 5 (lei fara TVA) |  |  |

Nota : Pentru serviciile prestate la CTE Sud (LOT 1 si LOT 2)  si CTE Vest –LOT 5,  toate piesele de schimb şi consumabilele vor fi asigurate de beneficiar.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 cu asigurarea pieselor de schimb si materialelor consumabile aferente lotului 3, pct. B (III) si lotului 4 (III) pentru CTE Grozavesti. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice ) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 1.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2.Perioada de garantie tehnica pentru interventiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 3. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb si consumabile este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de constatare si confirmare receptie la terminarea serviciilor –anexa nr.3 la caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 365 zile de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie:10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin retineri succesive din val.facturilor introduse la plata, cu depunerea acestor sume de catre achizitor într-un cont deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont care se va comunica beneficiarului asa cum este prevazut in modelul de contract - prin depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, sect.6 CTE Grozavesti-Str. Splaiul Independenteinr. 229, sect.6 CTE Bucuresti Sud – Str. Releului nr.2, sect.3 | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

Prestator

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)