FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATI CARE AR PUTEA FI SOLICITATE PE TOATA DURATA CONTRACTULUI |  |  | PREŢ fără TVA |  |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*)zile lucratoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIM | MAXIM |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6= col 4 x col 5 |  | 7 | 8 |
| 1 | Şnur de etanşare nonazbest fără substanţă volatilă în liant şi lubrefiant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Şnur etanşare grafitat armat pentru armături Tmax=5500C, pmax=450bar, pH=0÷14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Șnur etanșare □ 4 ÷ □ 10 | kg | 2 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| b | Șnur etanșare □ 12 ÷ □ 20 | kg | 2 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| c | Șnur etanșare □ 22 ÷ □ 30 | kg | 2 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Pachete de etanşare din garnituri preformate pentru următorii parametri de funcţionare T=550ºC, p=160bar, pH=0÷14 corespunzători caracteristicilor geometrice de mai jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Diametru șpinglu = 14÷18mm, garnitură preformată din □ 6÷8mm, număr inele = 6÷10 | buc | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| b | Diametru spinglu = 20÷25mm, garnitură preformată din □ 8÷10mm, număr inele = 8÷10 | buc | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| c | Diametru șpinglu = 26÷40mm, garnitură preformată din □ 10÷14mm, număr inele = 8÷12 | buc | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| d | Diametru șpinglu = 42÷70mm, garnitură preformată din □ 12÷18mm, număr inele = 10÷14 | buc | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Şnur etanşare grafitat pentru armături Tmax=450ºC, pmax=300bar, pH=0÷14 și pompe centrifugale Tmax=450ºC, pmax=25bar, pH=0÷14, vperiferică=25m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Şnur etanşare □ 4 ÷ □ 10 | kg | 2 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| b | Şnur etanşare □ 12 ÷ □ 20 | kg | 2 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| c | Şnur etanşare □ 22 ÷ □ 35 | kg | 2 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Şnur de etanşare nonazbest din fire de teflon grafitate şi impregnate cu ulei siliconic - marcat în împletire, pentru diferenţiere de alte şnururi grafitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Şnur etanşare pentru pompe Tmax=2800C, pmax=25bar, vperiferică=20m/s, pH=0÷14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Şnur etanşare □ 6 ÷ □ 10 | kg | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| b | Şnur etanşare □ 12 ÷ □ 20 | kg | 2 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Şnur de etanşare nonazbest din fire de teflon grafitate cu colţuri întărite cu aramid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Şnur etanşare pentru pompe Tmax=2800C, pmax=25bar, vperiferică=25m/s, pH=2÷12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Şnur etanşare □ 12 | kg | 2 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Şnur din fibre ceramice pentru izolare Tmax=1200ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Şnur etanşare □ 6 ÷ □ 14 | kg | 2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Garnituri lamelare din grafit pentru armături cu autoetanşare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Garnituri lamelare din grafit cu muchiile armate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Diametru exterior ≤ 100 mm | buc | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Matriţă pentru garnitură cu diametru exterior ≤ 100 mm | buc | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| b | Diametru exterior = 101 ÷ 200 mm | buc | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Matriţă pentru garnitură cu diametru exterior = 101 ÷ 200 mm | buc | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| c | Diametru exterior = 201 ÷ 400 mm | buc | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Matriţa pentru garnitură cu diametru exterior = 201 ÷ 400 mm | buc | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Garnituri lamelare din grafit fără armarea muchiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Diametru exterior ≤ 100 mm | buc | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| b | Diametru exterior = 101 ÷ 200 mm | buc | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| c | Diametru exterior = 201 ÷ 400 mm | buc | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Total ( lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare (zile lucratoare) solicitat de achizitor

Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ

Durata contractului este de 365 zile de la perfectarea sa.

Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare dată de achizitor, astfel:

- pentru şnurul de etanşare termenul de livrare este de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii notificării scrise a achizitorului;

- pentru pachetele de etanşare din inele preformate termenul de livrare este de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise a achizitorului;

- pentru garniturile lamelare din grafit pentru armături cu autoetanşare termenul de livrare este de maxim  5 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise a achizitorului.

În cazuri excepţionale, pentru lichidarea unor avarii (lucrări de reparaţii accidentale), achizitorul poate cere prin notificare un termen de livrare mai mic decât cel prevăzut în paragraful anterior, iar furnizorul, în cazul în care din condiţii tehnologice poate executa produsele respective în termenul solicitat, acesta se obligă să-l respecte.

Oferta se va intocmi luand in considerare cantitatile maxime precizate in col.4.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Produsele furnizate trebuie să corespundă cerinţelor din standardele în vigoare. Pentru toate produsele din anexa prezentului caiet de sarcini furnizorul trebuie să prezinte certificat/declaraţie de conformitate. Propunerea tehnică va cuprinde standardele de referinţă, agrementele tehnice, fişele tehnice date de producător, specificaţii tehnice, codurile de producător, orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. Produsele vor avea dimensiunile şi cantităţile solicitate de achizitor şi anume: Şnur de etanşare Pentru şnurul de etanşare, se solicită ca tipul împletirii să fie 3, 4 diagonal pentru secţiuni de la □ 6 mm la □ 12 mm şi 4 diagonal pentru secţiunile mai mari de □ 12 mm. Aspectul şnurului trebuie să fie uniform fără fire rupte sau ieşite în afară şi fără corpuri străine. Şnurul de etanşare trebuie să aibă fibrele tratate cu inhibitori de coroziune. Şnurul de etanşare de la poz.1.1 şi 1.3, nu trebuie să conţină substanţe volatile în liant şi lubrefiant. Produsele de tipul şnur de etanşare trebuie să fie calibrate. Abaterile maxime admise de la cotele secţiunii după, împletirea firelor, se vor încadra în următoarele limite: - secţiunea □ 6÷8 mm ±0,15÷0,2 mm; - secţiunea □ 10÷14 mm ±0,25÷0,4 mm; - secţiunea □ 16÷35 mm ±0,5÷1 mm. Greutăţile specifice ale produselor de la poz.1.1 şi 1.3, funcţie de grosime, pentru şnurul de etanşare grafitat armat trebuie să fie de minim: - □ 6÷8 mm – 1,5 g/cm3; - □ 10÷14 mm – 1,4 g/cm3; - □ 16÷28 mm – 1,25 g/cm3, şi pentru şnurul de etanşare grafitat (nearmat): - □ 6÷8 mm – 1,4 g/cm3; - □ 10÷14 mm – 1,3 g/cm3; - □ 16÷35 mm – 1,2 g/cm3. Greutăţile specifice ale produselor de la poz.2, 3 şi 4 trebuie să fie de minim.: - poz.2 – 1,45 g/cm3; - poz.3 – 1,5 g/cm3; - poz.4 – 0,95 g/cm3. Pachete de etanşare din inele preformate şi garnituri lamelare din grafit Pachetele de etanşare din inele preformate, poz.1.2 şi garniturile lamelare din grafit poz.5.1 şi poz.5.2 vor fi executate din grafit cu o puritate de minim 98%. În cazul garniturilor lamelare din grafit cu muchii armate, poz.5.1, pentru armarea muchiilor se va utiliza tablă de inox 304 sau 321 sau 316L. Pachetele de etanşare din inele preformate vor rezista la temperaturi de minim 5500C, iar garniturile lamelare din grafit vor rezista la temperaturi de minim 6500C. Pachetele de etanşare din inele preformate şi garniturile lamelare din grafit nu trebuie să conţină substanţe volatile în liant şi lubrifiant. Pachetele de etanşare din inele preformate şi garniturile lamelare din grafit vor fi rezistente la un medii corozive cu pH = 0÷14 şi de asemenea vor fi rezistente la foc. Abaterile dimensionale acceptate sunt următoarele: - pentru pachetele de etanşare din inele preformate: - ɸ int +0,15 mm/-0,05mm - ɸ ext +0,15mm/-0,15mm - h minim +0,5mm/-0,5mm, maxim +1,0mm/-1,0mm - pentru garniturile lamelare din grafit: - ɸ int +0,10 mm/-0,05mm - ɸ ext +0,05mm/-0,10mm - h minim +0,5mm/-0,5mm, maxim +1,0mm/-1,0mm Pentru fiecare livrare, ataşat certificatului de calitate se va prezenta un buletin de încercări aferent lotului de fabricaţie, care va cuprinde caracteristicile de compresiune şi revenire elastică şi distribuţia presiunii pe pachet – tijă şi pachet – cutie de etanşare. Produsele furnizate vor fi total inofensive faţă de sănătatea utilizatorului. În oferta tehnică se vor înscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4 □ □ 5. □ □ |
| 4. Garantie tehnica : minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor | 1. □ □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor, la depozitele CTE-urilor ELCEN | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate. Fiecare transport va fi însoţit obligatoriu de următoarele documente: - factura fiscală; - certificat de calitate, certificat de garanţie sau certificat de calitate şi garanţie; - buletin de încercări aferent lotului de fabricaţie în cazul livrărilor de pachete de etanşare din inele preformate şi/sau garnituri lamelare din grafit - certificat de origine şi declaraţia vamala de import, dacă produsele provin din alt stat care nu este membru UE. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti CTE Bucuresti Sud – Str. Releului nr.2, sect.3 CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, sect.6 CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr.2, sect.4 CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi şi în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile lucratoare de la data primirii produselor, în baza documentelor care însoţesc transportul, menţionate la cap.VIII. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

Nota: *

In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract, se va anexa la fisa de oferta, lista cu obiectiuni.

Pentru evitarea oricăror confuzii în procesul de analiză detaliată a ofertelor, ofertantul va marca în mod distinct pe fişele tehnice/specificaţiile tehnice/schiţe/desene, poziţiile corespunzătoare din prezenta fisa de oferta.

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

FURNIZOR                                                                                                                                (semnătura autorizată)