FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| NR. CTR. | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI fara TVA) |  | DIN CARE: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRACTANT GENERAL |  | SUBCON-TRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| LN 1 – ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE TEHNICĂ CURENTĂ PLATFORMĂ AUTORIDICĂTOARE DIN CADRUL CTE VEST ŞI ASCENSOARE DE PERSOANE ŞI DE MATERIALE DIN CADRUL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platformă autoridicătoare tip Up RightAB 62 - CTE BUCUREŞTI VEST”;conform PT ISCIR R1/2010, nr. inventar : 28191, 1 buc | interv | 4 |  |  |  |  |  |
|  | NOTA 1. La fiecare revizie tehnica se vor efectua cel putin urmatoarele servicii : a) Baterie: Verificarea nivelului acidului si completarea acestuia (daca este cazul), curatire cleme, curatare la exterior b) Uleiul de motor si filtru: Verificarea nivelului de ulei si starea acestuia si completare (daca este cazul), verificare si eliminare scapari, schimbare ulei si filtru (la 500 ore). c) Sistem motor carburant: Verificare nivel carburant, verificare si eliminare scapari, inlocuire filtru carburant, verificare filtru de aer. d) Agent de racire motor: Verificare nivel agent de racire (cu motorul rece), inlocuire agent de racire. e) Ulei hidraulic: Verificare nivel ulei, schimbare filtru, golire ulei si inlocuire cu ISO 46 (la 2 ani). f) Sistemul hidraulic: Se verifica eventualele scapari, se verifica conexiunile cu furtune, furtunurile se verifica la exterior sa nu fie uzate. g) Sistemul hidraulic de avarie: Se actioneaza ventilul de coborare de avarie si se verifica functionarea. h) Joystick: Se verifica toate functiile de comutatie. i) Cablu de comanda: Cablu se verifica la exterior, sa nu fie strivit, iar elementele de fixare sa nu fie uzate. j) Platforma,podeaua si balustradele ei:Verificare ca elementele sa fie bine fixate pe locurile lor,se verifica sudurile sa nu aiba fisuri/crapaturi, verificarea starii acoperamantului platformei, verificarea starii punctelor de ancorare k) Cauciucuri: Se verifica gradul de uzura, verificare piulite roata (forta de rotatie pana la 257 Nm), reglare presiune aer (5,5 bar) l) Pompa hidraulica: Se sterge ca sa fie curata, verificare scapari la suprafetele de trecere si la conexiuni, se verifica daca suruburile de fixare stau stranse bine. m) Sistemul hidraulic de actionare: Se verifica functionalitatea motorului hidraulic de actionare, verificare scapari la furtunuri, conexiuni si la blocul de ventile. n) Bucsa moment de rotatie : Se verifica la scapari, verificare nivel de ulei, schimbare ulei SAE 90 wt-ulei de masina (la 2000 ore sau 2 ani). o) Sistemul de ghidare: Se verifica daca materialul de fixare si conexiunile stau bine, se verifica tijele de ghidare sa nu fie uzate, se ung toti robinetii de rotatie, verificare scapari la cilindrul de ghidaj, se verifica dispozitivele de strangere sa nu fie slabite sau lipsa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p) Unitatea de ridicare: Se verifica sa nu fie crapaturi in constructie, se verifica uzura robinetului, se verifica daca bolturile de fixare a robinetului stau bine stranse, verificarea elementelor sa nu fie indoite. q) Sasiul: Se verifica furtunurile sa nu fie strivite sau roase, se verifica soliditatea legaturilor dintre componente, se verifica daca sudurile nu au fisuri. r) Cilindru de ridicare: Se verifica uzura pistonului, se verifica daca bolturile de fixare a robinetilor stau bine stranse, se verifica garniturile sa nu aiba scapari, se verifica uzura robinetului de la articulatia de rotire, se verifica daca conexiunile stau fixe. s) Turnul: Se verifica inelul exterior al sistemului de antrenare sa fie bine uns si se verifica gradul de uzura, se unge inelul exterior al sistemului de antrenare (cu unsoare). t) Unitatea intreaga: Se verifica daca nu exista deteriorari prin coliziune si se remediaza, se verifica daca elementele de legatura stau bine stranse, verificare la coroziune; se inlatura si se lacuieste din nou, ungere. u) Etichetele lipite: Se verifica daca nu sunt lipsa, dezlipite sau ilizibile. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Toate serviciile de verificari vor contine operatiile necesare de completare, remediere a eventualelor neconformitati constatate, precum si reglarea sau inlocuirea pieselor , a aparatelor sau module inglobate in platforma autoridicatoare, astfel incat in urma efectuarii serviciilor de intretinere si revizie tehnica curenta sa se asigure mentinerea platformei in parametrii de functionare, in conditii de siguranta, conform prescriptiei tehnice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ascensoare de persoane şi de materiale –S. C ELECTROCENTRALE S.A. Bucureşti , conform PT ISCIR R2/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ascensor de persoane tip IFMA din sediul S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A; cod 4290; nr. ISCIR B 1725; sarcina 0,32 t; nr. inventar:10033; nr. opriri :5; | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de materiale tip IFMA aferent Secţiei Exploatare Termomecanică, cod 5745; nr.ISCIR B 5364;sarcina 0,5t nr. inventar:60205; nr. opriri :4; | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | CTE BUCUREŞTI VEST |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de persoane tip MRL aferent Secţiei Ciclu Combinat nr.ISCIR B 22125; sarcina 0,45 t ; nr.inventar: 28189; nr. opriri :5, | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de materiale cu însoţitor permanent, aferent Cazanului 2, tip TIPIZAT 3 ; cod 110587; nr. ISCIR B 10286; sarcina 1 t; nr. inventar:42339; nr. opriri :8; | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | CTE BUCUREŞTI SUD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de materiale tip IFMA NEPTUN 3 aferent Cazanului5 cod 8230; nr. ISCIR B 8213; sarcina 1 t; nr. inventar:2/63147; nr. opriri :8 ; | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | CTE PROGRESU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de materiale tip IFMA aferent Secţiei Cazane - Cazan nr.1- Cazan nr. 2; cod 15844; nr. ISCIR B 17406 ; sarcina 1 t; nr. inventar:47727; nr. opriri :5; | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de persoane tip IFMA aferent Clădirii Corpului Administrativ ; cod 8230; nr. ISCIR B 14496 ; sarcina 0,32 t; nr. inventar:17100; nr. opriri :5; | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Ascensor de persoane tip EMAC-IMPEX aferent Secţiei Cazane CCT1-CCT2;cod 8230; nr.ISCIR B 20324; sarcina 0,3 t; nr.inventar:4/57874; nr.opriri :5 | interv | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Utilitati necesare ( energie electrică, termică, etc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota :1. In cazul ascensoarelor, se considera ca interventie efectuata lunar si poate fi decontata, executarea operatiilor mentionate mai jos de cel putin de 2 ori/luna, conform art. 68 din prescriptia tehnice ISCIR R2/2010. 2.In conformitate cu prevederile art. 68 din PT ISCIR R2/2010 , in cadrul lucrarilor de intretinere si revizii tehnice curente trebuie sa se execute cel putin urmatoarele operatii: a)curatarea troliului, camerei masinii, camerei rotilor de conducere, cabinei si putului; b)completarea cu ulei a baii troliului si a tuturor lagarelor; c)verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere; d)umplerea cu unsoare consistente a ungatoarelor si verificarea gresarii; e)verificarea imbinarilor cu suruburi de la troliu; f)stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea functionarii franei si reglarea acesteia; g)curatarea si reglarea inelelor colectoare si a periilor electromotorului, precum si verificarea bunei stari a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului; h)verificarea si reglarea strangerii rulmentului axial al reductorului melcat; i)stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune a cabinei si contragreutatii, al cablului limitatorului de viteza, al cablului si lantului de la selector, j)ungerea pieselor supuse frecarii ( balamale, dispozitive de inchidere a usilor cabinei) k)verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare; l)verificarea sigurantelor fuzibile; m)verificarea functionarii componentelor de securitate in conditiile stabilite de producator n)verificarea si reglarea sistemului de demaraj; o)verificarea si reglarea opririi cabinei in statii; p)verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora; q)verificarea uzurii ghidajelor ( patine, role etc) cabinei si contragreutatii; r)ungerea glisierelor cabinei si contragreutatii; spalarea glisierelor se va face cel putin o data la 3 luni; s)verificarea sistemului de semnalizare optica si acustica; t)verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii; u)verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor indicatoare ale sarcinii nominale in cabina si pe usile de acces la put; v)consemnarea tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si,daca este cazul, a pieselor de uzura inlocuite in registrul de supraveghere a ascensorului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Toate serviciile de verificari vor contine operatiile necesare de completare, remediere a eventualelor neconformitati constatate, precum si reglarea sau inlocuirea pieselor , a aparatelor sau modulelor inglobate in ascensor, astfel incat in urma efectuarii serviciilor de intretinere si revizie tehnica curenta sa se asigure mentinerea ascensoarelor in parametrii de functionare, in conditii de siguranta, conform prescriptiei tehnice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

OFERTANT

...................................................

(semnatura autorizata)

NOTA : Aceasta anexa la formularul de oferta se va posta in SEAP odata cu documentele de calificare si propunerea tehnica , completat corespunzator in col.7 si 8. Dupa finalizarea licitatiei electronice acest formular se va atasa in SEAP completat in toate coloanele 5 – 8 (document scanat semnat de reprezentantul autorizat)

Prezenta Nota nu exclude obligatia ofertantului de a cripta oferta financiara in SEAP

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR R 1/2010 şi R2/2010, prestatorii participanţi la procedura de achiţizie să facă dovada deţinerii autorizaţiei ISCIR pentru reparaţia instalaţiilor de ridicat şi autorizaţia ISCIR pentru repararea platformelor autoridicătoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Pentru prestarea serviciilor de întreţinere şi revizie tehnică a platformei autoridicătoare, se admite execuţia acestora de către un subcontractant autorizat ISCIR.” | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie: | Nu se solicita |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)