FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………

ANEXA 1- NOMENCLATOR DE SERVICII

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI) |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CON- TRAC- TANT GENE- RAL | SUBCON-TRAC-TANT * ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
|  | CAPITOL I. PRESTARE SERVICII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborare si obtinere accept ISCIR pentru documentatie tehnica preliminara de reparatie (proiect de reparatii) pentru zona unde se inlocuieste tronsonul de teava, conform PT ISCIR C10-2010 | set | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Blocare/ deblocare circuite de conducte: | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | -circuit abur viu - zona suport S47-vana (poz 46)-reductie Φ219x25/ Φ133x 16 mm (poz 37) - reductie Φ273x32/ Φ219x25 mm (poz 34) – teu Φ273x32/ Φ273x32/ Φ273x32 (poz 35) – suport S20 (material 12X1MΦ) desen I017.48.039-M2-005 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontare din instalatie |  |  |  |  |  |  |
|  | -tronson teava ø 133x16 mm (circuit abur viu pozitia 26 din desen I-017.48.039-M2-005), L = cca 600 mm, mat 12X1MΦ( GOST 14-3P-55-2001) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Montare in instalatie (montarea se va efectua conform tehnologiilor de sudura care au la baza procedee de sudare aprobate): |  |  |  |  |  |  |
|  | -tronson teava ø 133x16 mm (circuit abur viu pozitia 26 din desen I-017.48.039-M2-005), L = cca 600 mm, mat 12X1MΦ( GOST 14-3P-55-2001) sau echivalent | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Intocmire documentatie tehnica de reparatie finala conform PT ISCIR C10-2010, in trei exemplare | set | 3 |  |  |  |  |
|  | CAPITOL III. EXECUTIE LUCRARI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare izolatie termica |  |  |  |  |  |  |
|  | -tabla galvanizata gr.0,5 mm | mp | 3,5 |  |  |  |  |
|  | -saltele vata minerala SPS 2 gr.240 mm | mp | 3.5 |  |  |  |  |
| 2 | Confectie si montare izolatie termica |  |  |  |  |  |  |
|  | -tabla galvanizata gr.0,5 mm | mp | 3.5 |  |  |  |  |
|  | -saltele vata minerala SPS 2 gr.240 mm formate din doua straturi SPS1 gr.120 mm cu folie aluminiu gr.0,15 mm pe o fata (densitate vata minerala = 120 kg/mc) | mp | 3.5 |  |  |  |  |
| 3 | Evacuare si transport pe o distanta de cca.500 m la depozitul/ locul special amenajat din CTE Sud: - deseu fier vechi teava: ( cca. 20 kg) - deseu fier vechi :tabla galvanizata= cca. 11 kg | set | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Evacuare si transport pe o distanta de cca.500 m la depozitul/ locul special amenajat din CTE Sud: gunoi rezultat din demontarea izolatiei din saltele de vata minerala | kg | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA  PUSE LA DISPOZIŢIE DE PRESTATOR

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | DESEN FIŞĂ TEHNICĂ STAS | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Vata minerala , densitatea 120kg/mc | kg | 106 |  |  |  |
| 2 | Tabla zincata cu grosimea 0,5 mm | mp | 3,5 |  |  |  |
| 3 | Folie de aluminiu cu grosimea de 0,15 mm | mp | 3,5 |  |  |  |
| 4 | Teava ø 133x16 mm, L = 600 mm, mat 12X1MΦ ( GOST 14-3P-55-2001) | buc | 1 |  |  |  |
|  | total valoare |  |  |  |  |  |

Nota : Materialele de baza sunt incluse in preturile unitare din anexa nr. 1

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini ( inclusiv anexele nr. 1 si 2). 2. In oferta tehnica operatorul economic va certifica furnizarea produsului, realizarea serviciilor si lucrarilor solicitate in Anexa 1 si asigurarea materialelor prezentate in Anexa 2, conform caietului de sarcini. 3. In cadrul ofertei tehnice operatorul economic va prezenta: - termenul ofertat de finalizare al contractului, - graficul de realizare a contractului (executie servicii si lucrari de izolare termica) - garantiile tehnice ofertate, 4. Pentru tronsonul de teava, in cadrul ofertei tehnice se vor prezenta: - certificate de caliate, desene (sectiuni, cote de gabarit), norma standard etc. - compozitia chimica, caracteristicile mecanice de scurta durata si lunga durata (fluaj) ale materialului, 5. In cazul in care oferta prezinta material echivalent, operatorul economic va prezenta in oferta tehnica, date tehnice, informatii, detalii comparative suplimentare care sa dovedeasca indeplinirea in mod echivalent a tuturor cerintelor care descriu produsul original. 6. In propunerea tehnica se vor prezenta informatii privind personalul angrenat in indeplinirea contractului, personal autorizat in conformitate cu reglementarile ISCIR aplicabile si anume : - Personal tehnic de specialitate pentru întocmirea si avizarea documentatiei tehnice preliminare de reparare si a proiectului de reparatie (RADTP-IP), conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR C10-2010 - Personalul tehnic de specialitate “responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL)”, conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011, PT ISCIR C10-2010 - Personal tehnic de specialitate “responsabil tehnic cu sudura (RTS)”, conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011,PT ISCIR C10-2010 - Copii ale autorizatiilor sudorilor ce vor efectua serviciile de sudare pe domeniile de dimensiuni si calitatea ale materialelor de baza utilizate emise de ISCIR . - Personal tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinari nedistructive (RTEND), conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR6-2013. - Personal pentru examinari nedistructive prin metoda vizuala (VT) nivel 2, conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, PT ISCIR CR6-2013 Se vor prezenta autorizatiile/atestatele emise de ISCIR, sau altele echivalente emise de organisme stabilite in alte state; document valabil la momentul prezentarii. In cazul operatorilor economici care detin autorizatii emise de organisme din alte state, acestia trebuie sa prezinte documentul echivalent emis de un organism acreditat, valabil la momentul prezentarii si dovada recunoasterii atestatului/documentului echivalent de catre autoritatea romana in domeniu – ISCIR. 7. In oferta tehnica se vor prezenta procedura de sudura omologata conform Legii 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare PT ISCIR CR 7-2013, pentru imbinarea sudata cu urmatoarele caracteristici: imbinare sudata intre tronsoane din 12X1MΦ GOST 14-3P-55-2001 sau echivalent SR EN 10216-2, etc, cu dimensiunea ø 133x16 mm. 8. In cadrul ofertei tehnice, operatorul economic va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Perioada de garantie tehnica pentru tronsonul de teava,serviciile si lucrarile executate este de 12 luni de la PIF. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 365 zile de la data perfectarii contractului, dar nu inainte de 10.09.2018 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie:5 % din val.contractului fara TVA Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Bucuresti Sud – Str. Releului nr.2, sect.3 | Acceptat □ Neacceptat |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

Prestator

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)