FIŞA DE OFERTĂ

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Demolare si refacere izolatie termica, partial de pe carcase, ventile CIP-TA nr. 2 si conducte aferente carcasei inferioare a CIP. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere beton torcretat de pe ventilele de reglare CIP si zone cu izolatie neconforma ( 0,020m x 12 mp =0,24mc). | mc | 0,24 |  |  |  |  |
| 2 | Demolare izolatie din vata minerala groasa de 240 mm. | mp | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Demontarea agrafelor din otel beton Ø6 mm, de pe carcase. | kg | 6,8 |  |  |  |  |
| 4 | Curatarea si degresarea suprafetelor metalice . | mp | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Sudare agrafe din otel beton Ø 6 mm. | kg | 6,8 |  |  |  |  |
| 6 | Confectionarea si montarea de ecrane din tabla zincata de 1 mm (4 mp) si carton gros de 4 mm, din fibre ceramice pentru protejarea zonelor frontale ale corpurilor, spre lagare. Scopul lucrãrii este de a evita formarea puntilor termice metal-metal. | mp | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Protejarea piulitelor si prezoanelor cu folie de aluminiu de 0,1 mm. | mp | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Izolarea termica a conductelorØ48,3 mm, cu snur din fibre ceramice gr. 20 mm (209 ml). Lungimea conductelor : 22 ml. | ml | 22 |  |  |  |  |
| 9 | Confectionat si montat saltele din vata minerala tip P60- SPS 1 - gr. 120 mm, la planul de separatie a turbinei, zona flanselor conductelor si ventilelor, umplerea spatiilor greu accesibile (17.5 mp) | mc | 2,1 |  |  |  |  |
| 10 | Montat saltele din vata minerala tip P60- SPS 1 - gr. de 120 mm, peste primul strat de 120 mm (existent pe tevi), pe conductele Ø 133mm (22 ml) si conductele Ø 48,3mm (5mp), amplasate la partea inferioara a CIP . | mp | 31 |  |  |  |  |
| 11 | Torcretarea primului strat de izolatie termica cu grosimea de 120 mm compus din vata minerala, silicat de sodiu (12 mp x 0,120 m= 1,2 m.c.). Izolatia se începe de la partea inferioara si se va aplica in mod continuu si fara rosturi sau goluri. | mp | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Armarea cu primul strat de : |  |  |  |  |  |  |
|  | plasa rabitz gr. 1 mm; ochiuri 10x10 mm | mp | 12 |  |  |  |  |
|  | folie de aluminiu de 0,1 mm. | mp | 12 |  |  |  |  |
|  | Primul strat este amplasat la o distanta de 120 mm, fata de carcasa. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Torcretarea celui de al doilea strat de izolatie termica cu grosimea de 120 mm compus din vata minerala, silicat de sodiu (12 mp x 0,120 m= 1,2 m.c.).. Izolatia se începe de la partea inferioara si se va aplica in mod continuu si fara rosturi sau goluri. | mp | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Armarea cu stratul al doilea de plasa rabitz gr. 1 mm; ochiuri 10x10 mm | mp | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Torcretare tencuiala 15  20 mm cu : - beton termoizolant BIS1,1 67,86 %, - ciment aluminos 30%, - caolin 2,14 % ( 12 mp CIP + 26 mp + 5 mp = 43 mp x 0.02m = 0,860 m.c.) | mc | 0,86 |  |  |  |  |
| 16 | Armare tencuiala cu panza hessian (43 mp) peste un strat de 15 mm grosime de tencuiala. | mp | 43 |  |  |  |  |
| 17 | Vopsitorie tencuiala cu doua straturi de silicat de sodiu. | mp | 43 |  |  |  |  |
| 18 | Confectionat si montat protectie din tabla zincata de 0,5 mm, pe conducte si coturi, aferente circuitului de abur, in partea inferioara a CIP. | mp | 24 |  |  |  |  |
| 19 | Colectare si transport pe distanta de 90 ml, deseuri din vata minerala si moloz rezultate in urma demolarii izolatiei termice. | kg | 380 |  |  |  |  |
| 20 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL( Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

ANEXA NR. 2 – LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI PIESELOR DE SCHIMB –ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Decapant | l | 2 |  |  |
| 2 | Tabla zincata de 1 mm | mp | 4 |  |  |
| 3 | Carton fibre ceramice gr.4 mm | mp | 4 |  |  |
| 4 | Folie de aluminiu de 0,1 mm | mp | 20 |  |  |
| 5 | Snur non azbest din fibre ceramice ø 20 mm. | ml | 209 |  |  |
| 6 | Vata minerala vrac tip 60.( pentru confectie saltele din vata minerala tip P 60 SPS 1 gr 120mm -2,1 mc, 17,5mp) | kg | 264,34 |  |  |
| 7 | Plasa rabitz (pentru confectie saltele din vata minerala tip P 60 SPS 1 gr 120mm -2,1 mc,17,5 mp) | kg | 13,6 |  |  |
| 8 | Saltele din vata minerala tip 60, gr. 120mm - tip SPS1 | mp | 31 |  |  |
| 9 | Vata minerala torcretata cu silicat de sodiu si apa cu grosimea de 240 mm (vata minerala va avea densitatea de 120 kg/mc, doua straturi 120 mm) | mp | 12 |  |  |
| 10 | plasa rabitz gr. 1 mm; ochiuri 10x10 mm | mp | 24 |  |  |
| 11 | Tencuiala compusa din beton termoizolant BIS 1,1, ciment aluminos si caolin | mc | 0,86 |  |  |
| 12 | Panza hessian | mp | 43 |  |  |
| 13 | Otel beton ø 6 mm | kg | 6,8 |  |  |
| 14 | Silicat de sodiu | kg | 3,5 |  |  |
| 15 | Tabla zincata de 0.5 mm | mp | 24 |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate In anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor In vigoare referitoare la securitatea si sanatatea In munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). 7. In cadrul ofertei tehnice va prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultimii 5 ani. Ofertantul va face dovada ca a finalizat cel putin un contract care are ca obiect lucrari de tinichigerie, izolatii termice (invlusiv tencuiala termoizolanta) pentru turbinele cu abur viu, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei conform art.5 (2) exemplul 2 din instructiunea ANAP nr.2/2017. In acest sens se va prezenta cel putin un certificat /document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar privat. 8. In cadrul ofertei tehnice operatorul economic trebuie sa faca dovada implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii SREN ISO 9001 editie in vigoare Sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii recunoscut de U.E. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 30 zile de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie:5% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE GROZAVESTI - Str.Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor de reparatii - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia la punerea in functiune - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….  . …..

(semnătura autorizată)