FISA DE OFERTA

,, LN3 – Instalatie de balizaj cos fum H = 250 m de la CTE Progresu”

DENUMIRE EXECUTANT …………………………………………………

ANEXA  NR.1 NOMENCLATORUL   LUCRARILOR

| Nr.crt | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR Lei (fara TVA) | PRET TOTAL Lei (fara TVA) | Din care |  | Durata de realizare ( zile calendaristice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Demontare corpuri de iluminat balizaj de noapte existente (cote +45 m; +90 m; +135 m; +180 m; +225 m; +250 m) | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Montare (prindere cu bride metalice) corpuri de iluminat pentru balizaj de noapte cu tehnologie Dublu LED, 230 V AC, grad de protectie IP66-min, tip PULSAR- B dublu (AL-OBS-16-230); montarea se va face sub un unghi de 120º pentru a asigura vizibilitatea din trei orizontur | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montare (prindere cu bride/console metalice), doze metalice de distributie antiex tip GUVT-26 cu 3 presetupe (conectori:4 x 2.5 - 6 mmp, numar intrari:3) | buc | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozare (prindere cu bride/console metalice) circuite electrice noi cote balizaj (cablu tip CYYF 4x2,5 mmp) | ml | 262 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pozare (prindere cu bride/console metalice) circuite electrice noi coloane (cablu tip CYYF 4x6 mmp) | ml | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pozare (prindere cu bride metalice/console) circuite electrice noi coloane (cablu tip CYYF 4x4mmp) | ml | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | Montare panou electric de distributie (metalic) complet echipat pentru alimentare instalatie de balizaj de noapte cos fum, grad de protectie IP65 | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Montare intrerupator crepuscular | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Refacere balizaj de zi cos fum (conform proiect initial) prin vopsirea cu vopsea pentru balizaj a 3 benzi circulare alternative: alb - rosu cu inaltimea de 1m (alb-rosu-alb) la fiecare cota a balizajului de noapte: perimetrul cotelor: +45 = 52 m; +90 = 46 m; +135 = 43 m; +180 = 41 m; +225 = 40 m; +250 = 40 m | mp | 786 |  |  |  |  |  |
| 10 | Efectuare legaturi electrice in doze si corpuri de iluminat, probe, masuratori electrice si PIF iluminat balizaj de noapte | set | 1 |  |  |  |  |  |
|  | OBSERVAȚIE:Lucrarile se desfasoara in plan vertical intre cotele 0 m si 250 m. Executantul va lua masuri pentru respectarea NPM pentru lucrul la inaltime (schele, SDV-uri, echipament de protectie etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

1.Anexele 1, 2 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini .

2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

3. Pe toata durata contractului Centrala Termoelectrica Progresu asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica , termica , apa , etc). Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre executant si sectia cazane, din cadrul Centralei Termoelectrice Progresu avand si viza BMIU din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

4. Pentru organizarea de santier, beneficiarul poate incheia cu executantul conventii de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului. Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul contractului.

anexa nr. 2 LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( Lei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Corpuri de iluminat pentru balizaj de noapte cu tehnologie Dublu LED, 230 V AC, grad de protectie IP66-min, tip PULSAR- B dublu (AL-OBS-16-230) | buc | 18 |  |  |
| 2 | Materiale pentru prindere corpuri de iluminat | set | 18 |  |  |
| 3 | Doze metalice de distributie antiex tip GUVT-26 cu 3 presetupe (conectori:4 x 2.5 - 6 mmp, numar intrari:3) | buc | 24 |  |  |
| 4 | Materiale pentru prindere doze metalice de distributie | set | 24 |  |  |
| 5 | Cablu CYYF 4 X 2,5 mmp | ml | 262 |  |  |
| 6 | Cablu CYYF 4 X 6 mmp | ml | 150 |  |  |
| 7 | Cablu CYYF 4 X 4 mmp | ml | 120 |  |  |
| 8 | Materiale (bride metalice / console) pentru pozarea a 532 ml cable aferente circuitelor electrice noi pe cote si coloane | ans | 1 |  |  |
| 9 | Panou electric de distributie (metalic) complet echipat pentru alimentarea balizajului de noapte | buc | 1 |  |  |
| 10 | Intrerupator crepuscular | buc | 1 |  |  |
| 11 | Vopsea de balizaj (rosu si alb) refacerea balizajului de zi (vopsirea unei suprafete totale de beton de 786 mp) |  |  |  |  |

Valoarea materialelor mentionate in prezenta anexa este inclusa in preturile lucrarilor si serviciilor mentionate in Anexa 1 a contractului.

NOTA:

1. Materialele marunte se asigura in totalitate de executant;

2. Valoarea materialelor mentionate in prezenta anexa este inclusa in preturile lucrarilor si serviciilor mentionate in Anexa 1 a contractului.

3. Anexele 1, 2 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Executantul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. |  |
| In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Pentru executia lucrarii, executantul trebuie sa dispuna de personal autorizat ANRE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate :SRENISO9001/2015 ; Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale executantului, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006; - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor: - PE 009/1993, Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007 | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei | Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Virament bancar □ |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electricere | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora se face cu respectarea HGR 273/1994. Conform acestei reglementări, recepţia lucrărilor de reparaţii se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1436 sau email: cornelia.ionita@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

EXECUTANT

……………………….

(semnatura autorizata)