FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

“LN 3 – Instalatia de demineralizare liniile 3-4 - revizie filtru ionic pat mixt – CTE Grozavesti”

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate | Preţ fără TVA ( LEI) |  | Din care |  |  | Termen Executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general |  | Subcontractant |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Montare si demontare constructii ajutatoare din profile - cu recuperare 100% de catre executant | kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Confectionare, montare si demontare blinduri metalice Dn 125 Pn 10, tabla gr. 6 mm ( racorduri colectori intrare si iesire functionare ) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Confectionare, montare si demontare blinduri metalice Dn 50 Pn 10, tabla gr. 6 mm ( racorduri intrare colectori regenerant ) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontare capace guri de vizitare filtru Dn 500 Pn 10 (prindere in flanse cu prezoane M24 = 24 buc) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Scoaterea mecanica a masei ionice din filtru si transportul acesteia la rampa deseurilor industriale din incinta uzinei, pe o distanta de 600 m | mc | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Demontare bride corodate ( bratara ancorare cu piulita M12 ) ale celor doua distribuitoare: - Dn 50 = 8 + 8 buc; - Dn 80= 3+3 buc | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Demontare distribuitor superior regenerare soda alcatuit din : brate ( lungime = 800 mm - 4 buc si lungime = 400 mm - 4 buc) prinse cu flanse de legatura Dn 50 si tronson central ( lungime = 1600 mm - 1 buc ) prins cu flansa de legatura Dn 80 | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Demontare distribuitor median regenerare acid alcatuit din : brate ( lungime = 800 mm - 4 buc si lungime = 400 mm - 4 buc) prinse cu flanse de legatura Dn 50, tronson central ( lungime = 1600 mm - 1 buc ) prins cu flansa de legatura Dn 80 | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Demontare de / montare pe bratele distribuitorului median a duzelor ROMIND tip RD-36X0.2-M24 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Confectionare distribuitor superior regenerare soda in urma releveelor realizate in instalatie, astfel : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Tronson central distribuitor din material plastic la filtrul pat mixt nr. 3 Ø1800 mm ( 1 buc), alcatuit din:- teava PE 100 SDR 11, d 160 x 14,6 Dn 150, L=5000 mm ,- flansa de legatura PP-V, d 160,DN 150, PN 10 ( 1 per),- adaptor flanse PE 100 SDR 11, d 160, DN 150, PN 10 ( 2 buc ), - capac PE 100 SDR 11, d 160, DN 150 ( 1 buc ) | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Tronson lateral dreapta distribuitor din material plastic la filtrul pat mixt nr.3 Ø1800 mm ( 1 buc), alcatuit din: - teava PE 100 SDR 11, d 110 x 10, DN 100, L= 1250 x 4 buc, - adaptor olandez PE 100, SDR 11, d110, DN 100 ( 4 buc ), - capac PE 100, SDR 11, d 110, DN 100 ( 4 buc ), - flanse PE - HMW d90 ( 12 per ) | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Tronsoan lateral stanga distribuitor din material plastic la filtrul pat mixt nr.3 Ø1800 mm ( 1 buc), alcatuit din: - teava PE 100 SDR 11, d 110 x 10, DN 100, L= 1250 x 4 buc, - adaptor olandez PE 100, SDR 11, d110, DN 100 ( 4 buc ), - capac PE 100, SDR 11, d 110, DN 100 ( 4 buc ), - flanse PE - HMW d90 ( 12 per ) | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Confectionare distribuitor median regenerare acid in urma releveelor realizate in instalatie, astfel : | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Tronson central distribuitor din material plastic la filtrul pat mixt nr. 3 Ø1800 mm ( 1 buc) , alcatuit din: - teava PE 100 SDR 11, d 160 x 14,6 Dn 150, L=5000 mm , - flansa de legatura PP-V, d 160,DN 150, PN 10 ( 1 per), - adaptor flanse PE 100 SDR 11, d 160, DN 150, PN 10 ( 2 buc ), - capac PE 100 SDR 11, d 160, DN 150 ( 1 buc ) | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Tronson lateral dreapta distribuitor din material plastic la filtrul pat mixt nr.3 Ø1800 mm ( 1 buc), alcatuit din: - teava PE 100 SDR 11, d 110 x 10, DN 100, L= 1250 x 4 buc, - adaptor olandez PE 100, SDR 11, d110, DN 100 ( 4 buc ), - capac PE 100, SDR 11, d 110, DN 100 ( 4 buc ) | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Tronsoan lateral stanga distribuitor din material plastic la filtrul pat mixt nr.3 Ø1800 mm ( 1 buc), alcatuit din: - teava PE 100 SDR 11, d 110 x 10, DN 100, L= 1250 x 4 buc, - adaptor olandez PE 100, SDR 11, d110, DN 100 ( 4 buc ), - capac PE 100, SDR 11, d 110, DN 100 ( 4 buc ) | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Montare distribuitor median regenerare acid ( central, lateral stanga, lateral dreapta ) nou confectionat pe suportul din filtru | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Montare distribuitor superior regenerare soda ( central, lateral stanga, lateral dreapta ) nou confectionat pe suportul din filtru | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montare bride noi Dn 50= 16 buc si Dn 80 = 6 buc pe sistemul de sustinere distribuitoare | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Incarcare mecanica masa ionica noua in filtru nr.3 | mc | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Montare capace guri de vizitare filtru Dn 500 Pn 10 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Efectuare proba de smulgere a duzelor la distribuitorul median | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Efectuare proba de etanseitate la racordurile aferente filtrului ionic | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Efectuare proba de punere in functiune a filtrului ionic pat mixt nr.3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Transport deseu valorificabil rezultat in urma inlocuirilor la depozitul CTE | kg | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Utilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1)   Anexele  nr 1 si 2 fac parte integranta din oferta.

2)  La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in  caietul de sarcini.

3)Confectionarea se va realiza in urma releveului la fata locului. Nu se admit scapari de masa ionica in efluentul iesire canal regenerare.

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | PREŢ ( Lei ) (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | tabla otel S 235 JR ( gr. 6 mm ) | kg | 24 |  |  |
| 2 | teava PE 100 SDR 11, d 160 x 14,6 Dn 150 | ml | 10 |  |  |
| 3 | flansa de legatura PP-V, d 160,DN 150, PN 10 | per | 2 |  |  |
| 4 | adaptor flanse PE 100 SDR 11, d 160, DN 150, PN 10 | buc | 4 |  |  |
| 5 | capac PE 100 SDR 11, d 160, DN 150 | buc | 2 |  |  |
| 6 | teava PE 100 SDR 11, d 110 x 10, DN 100 ( L= 1250 x 16 buc) | ml | 20 |  |  |
| 7 | adaptor olandez PE 100, SDR 11, d110, DN 100 | buc | 16 |  |  |
| 8 | capac PE 100, SDR 11, d 110, DN 100 | buc | 16 |  |  |
| 9 | bride inox Dn 50 | buc | 16 |  |  |
| 10 | bride inox Dn 80 | buc | 6 |  |  |
| 11 | placa extrudata PE – HMW sau echivalent rezistenta la HCl 4% si NaOH 5% | mp | 7 |  |  |
| total valoare Lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA  PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR | UM | Cantitate Totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rasina schimbatoare de ioni tip Puternic cationit | mc | 1,3 |
| 2 | Rasina schimbatoare de ioni tip Put ernic anionit | mc | 1,9 |

Nota :  Anexa nr.2 cuprinde nomenclatorul materialelor necesare executiei lucrarilor. In anexa sunt evidentiate materialele asigurate de beneficiar si cele asigurate de executant.

Toate materialele marunte necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : 1- ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. -- In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, executantul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. - In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie să realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001:editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Sa asigure tehnologiile pentru executarea lucrarilor pe baza procedurilor de management al calitatii, conform manualului propriu al calitatii. -Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. -Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. -Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare. - Sa asigure conditiile de acces al personalului autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). -Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incit sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. -Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn; hartie; plastic, etc.). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5 Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. -Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor; Legea 211/2011 | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de maxim 50 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie:10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| RECEPTIA LUCRARILOR DE REPARATII Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punerea in functiune - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)