FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. Art. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electropompa transvazare solutie sulfat feros, Q = 20 mc/h, H = 20 mca, t = max 40ºC, rotor si carcasa din inox | buc | 1 |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electropompa transvazare HCl tip GPMD 25-500 PP CVL/2,2 kW | buc | 1 |  |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electropompă orizontală monoetajată pentru instalaţia de neutralizare (neutralizare si ape uzate) cu următoarele caracteristici: - mediu vehiculat: ape uzate pH 1÷14 - temperatura de funcţionare maximă: max. 80°C - debit nominal Qnom = 100 mc/h - înălţime de pompare H = 43 mca - Qmax = 120 mc/h la Hmin = 35 mca - Qmin = 55 mc/h la Hmax = 58 mca - putere P = 18,5 kw, n = 2955 rpm, 50 Hz, IP 55 - racord aspiraţie: Dn 80 / Pn 12 - racord refulare: Dn 65 / Pn 12 - dimensiuni constructive - conform Fişă tehnică: "Dimensiuni constructive ep. neutralizare" anexată Materiale: - corp pompă: oţel inoxidabil AISI 316 L - rotor: oţel inoxidabil ASTM CF 8M - cameră etanşare: oţel inoxidabil AISI 316 L - inel labirint: oţel inoxidabil AISI 316 L - cu etanşare mecanică: Ceramic Alumină / Carbon / V-FPM / AISI 316 | buc | 3 |  |  |  |  |

*)75 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului

1. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1) In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 a caietului de sarcini 2) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 3)Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 4)In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Documentatia de executie este asigurata executant. 2.Produsele executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015. 3.Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. 4.Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performatele produselor furnizate. 5.Pentru piesele de schimb la care se fac incercari, se considera calitatea indeplinita atat timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 6.Sa execute fara plata produsele efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Receptie cantitativa si calitativa : 1.Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate, buletin de incercari si probe, buletine de expertiza tehnica, etc., care insotesc produsele catre beneficiar. 2.Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII al caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 1.Garantia tehnica solicitata este de 24 luni de la livrare. 2.Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. Garantie de buna executie: cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor contractate. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor : 1.Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Progresu, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. 2.Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatiile tehnice. 3.Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 4.Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. 5.Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. 6.Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. 7.Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte informatii: 1.Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini. 2.La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in caietul de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)