FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

“LN3 Statie demi – Revizie filtru pat mixt nr.2 CTE Bucuresti SUD”

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate | Preţ fără TVA ( LEI) |  | Din care |  |  | Termen Executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general |  | Subcontractant |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Filtru F 2800 mm, H=4,15 m, V=16,83 mc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Blindare ( cu recuperare ) circuite de alimentare: Dn 250 pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontare racorduri prindere in flanse: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dn 250/10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Dn 65/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Dn 100/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Dn 500/10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Dn 600/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Dn 150/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Dn 125/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Evacuare masa ionica si incarcare in saci | mc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Evacuare distribuitor si colector dreptunghiular 80x80(prins in flanse) | ans | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Demontare duze de pe placa si colector | buc | 618 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Curatare protectie interioara, deteriorata, din cauciuc, din filtru + distribuitor si colector dreptunghiular(cca 30% din suprafata cauciucata a filtrului si 100% colector si distribuitor | mp | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pregatire suprafata curatata | mp | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aplicare cauciuc tip NEGF 4 sau echivalent cu lipire la rece pe zonele curatate, colector dreptunghiular si distribuitor | mp | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Montare duze cu garnituri(cate 2 garnituri/duza) pe placa si colector | buc | 618 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Efectuare proba de smulgere duze, dupa montaj, la suprapresiune | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Efectuare proba de presiune hidraulica la 15 bari timp de 10 minute | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Introducere masa ionica | mc | 8.5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Inlocuire vizori din plexiglas cu garniturile aferente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | vizor circular Dn 150/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | vizor dreptunghiular 300x80 pn 10 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montare racorduri prindere in flanse, confectie si inlocuire garnituri cauciuc: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Dn 250/10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Dn 65/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Dn 100/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Dn 500/10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Dn 600/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Dn 150/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Dn 125/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Deblindare circuite alimentare Dn 250/10 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Montare -demontare schela la interiorul filtrului | mp | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Curatare suprafata exterioara filtru si conducte aferente, cu peria de sarma | mp | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Aplicare vopsea ak epoxidica la exteriorul filtrului si conducte aferente | mp | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Montare-demontare schela la exteriorul filtrului | mp | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Transport deseu masa ionica la locul special amenajat, 200 m | mc | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Transport deseu plastic rezultat in urma de demontarii duzelor la locul special amenajat, 200 m | kg | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Consum utilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1)La elaborarea ofertei financiare se va tine cont de valoarea estimata a contractului fara valoarea materialelor puse la dispozitie de beneficiar ( 62.102,98 lei ); analiza ofertelor financiare se va face prin raportare la urmatoarea valoare : 62.102,98 lei.

Valoare estimata a materialelor asigurate de beneficiar: 111.029,50 lei.

Contractul care va fi atribuit nu va include valoarea materialelor asigurate de beneficiar.

2)  La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in caietul  de sarcini

3) Pe toata durata contractului, CTE SUD asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost, utilitatile necesare(energie electrica, termica, apa, etc.)

4) Pentru organizarea de santier ELCEN poate incheia cu executantul conventii de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului.

Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul unei anexe la contract

Schela va fi asigurata de catre executant

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Folie elastomer NEGF 4 sau echivalent si adezivul aferent pt.cauciucarea unei suprafete de | mp | 25 |  |  |
| 2 | Diluant pt.protectii epoxidice pt. | mp | 65 |  |  |
| 3 | Degresant, pt. | mp | 65 |  |  |
| 4 | Vopsea epoxidica alba, pentru | mp | 65 |  |  |
| 5 | Vopsea epoxidica verde, pentru | mp | 5 |  |  |
| 6 | Vizor sticril (plexiglas ROMIND sau echivalent) |  |  |  |  |
|  | Dn 125 pn 10, circular | buc | 1 |  |  |
|  | 300x80 pn 10, dreptunghiular | buc | 4 |  |  |
| total valoare lei fara tva |  |  |  |  |  |

NOTA:Toate materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant;

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică: -In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. - In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii , prestatorul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor; - se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - ofertantul va face dovada respectării reglementărilor în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SREN ISO 9001, editia in vigoare. Lucrările trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate,tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. Să supună spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calităţii trebuie să conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitate şi sănătate în muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea iniţială, riscurile generate de activităţile proprii; măsuri de prevenire în scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul şi instalaţiile atât ale beneficiarului cât şi ale executantului, etc, după caz). Să asigure numai personal calificat şi autorizat pentru execuţia lucrărilor, inclusiv la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica Perioada de garanţie tehnică este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor, întocmit conform Instrucţiunilor PE 027/97, privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Contractantul va finaliza executia lucrarilor in termen de 60 zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie:10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar |
| RECEPTIA LUCRARILOR DE REPARATII Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punere in functiune - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)