FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | TORCRETARE CIP SI PARTIAL CMP |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfacere izolatie termica torcretata aferenta carcasa CIP (beton torcretat si vata minerala) | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Curatire cu peria de sarma a suprafetelor metalice | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Degresare suprafete metalice | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Sudare agrafe de prindere Ø 6 mm, L = 250 mm (7 buc/mp) | buc | 630 |  |  |  |  |
|  | Izolare cu folie de aluminiu de 0,05 mm, piulite speciale prindere carcase, VR-uri si conducte | mp | 40 |  |  |  |  |
|  | Torcretare primul strat de vata minerala cu silicat de sodiu, cu grosimea de 120 mm | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Armare cu plasa rabitz Ø 1 mm cu ochiuri 10x10 mm | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Torcretare cu stratul 2 de vata minerala cu silicat de sodiu cu grosimea de 120 mm | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Armare cu plasa rabitz Ø 1 mm cu ochiuri 10x10 mm | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Tencuire cu doua straturi cu grosimea de 15 mm, respectiv 5 mm (armate intre ele cu panza Hessian) cu BIS 1,1; ciment aluminos si caolin | mp | 90 |  |  |  |  |
|  | Vopsire in doua straturi cu silicat de sodiu | mp | 90 |  |  |  |  |
| B. | IZOLATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Desfacere izolatie termica de vata 80 mm si staniol conducte aferente CIP | mp | 37 |  |  |  |  |
| 2. | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala cu grosimea de 80 mm tip SPS1 si tabla zincata de 0,5 mm conducte aferente CIP | mp | 37 |  |  |  |  |
| 3. | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala cu grosimea de 80 mm tip SPS1 si tabla zincata de 0,5 mm conducte aerisire BB4, teava Ø 133 = 4 ml si carcase vane Dn 100 = 4 buc | mp | 11 |  |  |  |  |
| 4. | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala cu grosimea de 120 mm tip SPS2 si tabla zincata de 0,8 mm conducte limita TA3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Circuit iesire apa termoficare BB4 teava Ø 609 = 6 ml si zona flanse BB4 | mp | 30 |  |  |  |  |
| 4.2 | Circuit abur priza 1,2 ata BB4, teava Ø 1219 = 4 ml | mp | 19 |  |  |  |  |
| 4.3 | Conducta trecere abur CIP - CMP, teava Ø 273 = 4 ml | mp | 7 |  |  |  |  |
| 4.4 | Conducte abur PIP-uri 5, 6, 7, teava Ø 133 = 6 ml si Ø 168 = 8 ml | mp | 18 |  |  |  |  |
| 4.5 | Conducte intrare/iesire apa termoficare BV4 teava Ø 609 = 8 ml | mp | 21 |  |  |  |  |
| 4.6 | Circuit apa termoficare intrare / iesire BB4, teava si coturi teava Ø 609 | mp | 27 |  |  |  |  |
| 4.7 | Circuit abur priza industriala 10/16 ata stanga si dreapta, teava teava Ø 377 = 7 ml si Ø 508 = 6 ml | mp | 28 |  |  |  |  |
| 5. | Montare tabla zincata de 0,5 mm conducta iesire apa alimentare PIP 7, cota - 4 m, Ø 273 = 6 ml | mp | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Montare tabla zincata de 0,8 mm astfel: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Carcase vane intrare/iesire BVS 2, Dn 600 = 4 buc | mp | 52 |  |  |  |  |
| 6.2 | Carcase vane si VR Dn 350 = 3 buc | mp | 15 |  |  |  |  |
| 6.3 | Corpuri PJP-uri | mp | 22 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2 : MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| A | MATERIALE PENTRU TORCRETARE CIP + CMP |  |  |  |  |
| 1 | Otel beton Ø 6 mm | ml | 157.5 |  |  |
| 2 | Vata minerala pentru torcretare, grosime 240 mm (inclusiv cantitatile de silicat de sodiu şi apă cf. retetei proprii), densitate 120 kg/mc | mp | 90 |  |  |
| 3 | Plasa rabitz Ø 1 mm cu ochiuri 10x10 mm | mp | 180 |  |  |
| 4 | Beton BIS 1,1 (inclusiv elemente cf. reţetă : ciment aluminos şi caolin) | mc | 4.07 |  |  |
| 5 | Pânză hessian | mp | 90 |  |  |
| 6 | Vopsea silicat de sodiu | kg | 82 |  |  |
| 7 | Folie aluminiu | mp | 40 |  |  |
| B | MATERIALE PENTRU IZOLAŢII TERMICE |  |  |  |  |
| 1 | Saltele de vată minerală 80 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp | 48 |  |  |
| 2 | Saltele de vată minerală 120 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 150 |  |  |
| 3 | Tablă zincată, grosime 0,5 mm | mp | 58 |  |  |
|  | Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |

NOTA:

-  Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) se include in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

-  Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. La ofertare, ofertantul va face dovada ca a efectuat cel putin un contract la nivelul caruia sa fi executat lucrari de defacere/refacere izolatii termice torcretate la turbinele cu abur. 6. La ofertare, valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) se include in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii. 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata executie : 40 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Progresu - str. Pogoanelor nr.1 A, Sector 4. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor. - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

……………………………