FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTITATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | TORCRETARE TOTALA CMP |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere izolatie termica torcretata aferenta carcasa CMP (beton torcretat si vata minerala) | mp | 65 |  |  |  |  |
| 2 | Curatire cu peria de sarma a suprafetelor metalice | mp | 65 |  |  |  |  |
| 3 | Degresare suprafete metalice | mp | 65 |  |  |  |  |
| 4 | Sudare agrafe de prindere Ø 6 mm, L=250 mm (7 buc/mp) | buc | 455 |  |  |  |  |
| 5 | Izolare cu folie de aluminiu de 0,05 mm, piulite speciale prindere carcase, VR-uri si conducte | mp | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Torcretare primul strat de vata minerala cu silicat de sodiu, cu grosimea de 120 mm | mp | 65 |  |  |  |  |
| 7 | Armare cu plasa rabitz Ø 1 mm cu ochiuri 10x10 mm | mp | 65 |  |  |  |  |
| 8 | Torcretare cu stratul 2 de vata minerala cu silicat de sodiu cu grosimea de 120 mm | mp | 65 |  |  |  |  |
| 9 | Armare cu plasa rabitz Ø 1 mm cu ochiuri 10x10 mm | mp | 65 |  |  |  |  |
| 10 | Tencuire cu doua straturi cu grosimea de 15 mm, respectiv 5 mm (armate intre ele cu panza Hessian) cu BIS 1,1; ciment aluminos si caolin | mp | 65 |  |  |  |  |
| 11 | Vopsire in doua straturi cu silicat de sodiu | mp | 65 |  |  |  |  |
| B. | IZOLATII TERMICE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere izolatie termica de vata 80 mm si staniol conducte aferente CMP | mp | 32 |  |  |  |  |
| 2 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala cu grosimea de 80 mm tip SPS1 si tabla zincata de 0,5 mm conducte aferente TA3. | mp | 32 |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala cu grosimea de 80 mm tip SPS1 si tabla zincata de 0,5 mm conducte limita TA3: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zona flansa abur PIP 5, teava Ø168=1 ml | mp | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Vane aspiratie EPA5 colector recirculatie Dn50 = 3 buc | mp | 3 |  |  |  |  |
| 3.3 | Teava si vane intrare / iesire separator abur labirinti, teava Ø 159 = 2 ml si vane Dn 150 = 2 buc | mp | 7 |  |  |  |  |
| 3.4 | Circuit condens secundar BVS 2, plecare spre boiler, teava Ø 219 = 5 ml si vane Dn 250 = 1 buc | mp | 8 |  |  |  |  |
| 3.5 | Circuit condens boiler baza, zona iesire boiler, teava Ø 219 = 3 ml | mp | 4 |  |  |  |  |
| 3.6 | Circuit abur 1,2 ata, colector by-pass clapet, teava Ø 159 = 5 ml | mp | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala cu grosimea de 120 mm tip SPS2 si tabla zincata de 0,8 mm conducte limita TA3: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Circuit apa termoficare spre BVS 2 (zona BB) si inainte vana legatura TA3 si intrare / iesire BVS, teava Ø 609 = 8 ml | mp | 22 |  |  |  |  |
| 4.2 | Circuit priza industriala, teava Ø 377 = 4 ml | mp | 8 |  |  |  |  |
| 4.3 | Circuit apa termofoficare iesire etapa a-III-a zona G3, teava Ø 609 = 11 ml | mp | 30 |  |  |  |  |
| 4.4 | Circuit abur 10-16 ata, legatura exterioara cu cota degazorilor, zona G3, teava Ø 711 = 4 ml | mp | 12 |  |  |  |  |
| 4.5 | Circuit abur iesire din CMP, cota - 4 m, teava Ø 1219 = 8 ml | mp | 37 |  |  |  |  |
| 5. | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2 : MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| A | MATERIALE PENTRU TORCRETARE CMP |  |  |  |  |
| 1 | Otel beton Ø 6 mm | ml | 119 |  |  |
| 2 | Vata minerala pentru torcretare, grosime 240 mm (reţetă cu silicat de sodiu şi apă), densitate 120 kg/mc | mp | 65 |  |  |
| 3 | Plasa rabitz Ø 1 mm cu ochiuri 10x10 mm | mp | 130 |  |  |
| 4 | Beton BIS1,1 (reţetă cu ciment aluminos şi caolin) | mc | 2,94 |  |  |
| 5 | Pânză hessian | mp | 65 |  |  |
| 6 | Silicat de sodiu | kg | 59 |  |  |
| B | MATERIALE PENTRU IZOLAŢII TERMICE |  |  |  |  |
| 1 | Saltele de vată minerală 80 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp | 60 |  |  |
| 2 | Saltele de vată minerală 120 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 109 |  |  |
| 3 | Tablă zincată, grosime 0,5 mm | mp | 60 |  |  |
| 4 | Tablă zincată, grosime 0,8 mm | mp | 109 |  |  |
|  | Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |

NOTA:

-  Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) se include in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

-  Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. La ofertare ,ofertantul va face dovada ca a efectuat cel putin un contract la nivelul caruia sa fi executat lucrari de desfacere/refacere izolatii termice torcretate la turbinele cu abur 6. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie : 45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Progresu - str. Pogoanelor nr.1 A, Sector 4. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT