FISA DE OFERTA

DENUMIRE PRESTATOR :………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | Demontare de pe grup electrogen a pompei de apa, filtrului de ulei, pompa combustibil, vas de expansiune si aducerea lor la prestator pentru remedierea lor | set | 1 |  |  |
| 2 | Reparat pompa apa, cu inlocuire presetupa, rulmenti, simering, garnituri. Dupa reparatie pompa se centricubeaza pe stand | buc | 1 |  |  |
| 3 | Spalare si remediere filtru ulei | buc | 1 |  |  |
| 4 | Reparare vas expansiune | buc | 1 |  |  |
| 5 | Transport la beneficiar si montat pe grup subansamblele reparate: pompa de apa, filtru ulei, vas expansiune | set | 1 |  |  |
| 6 | Verificare statica si dinamica a etanseitatii circuitului de apa: - Verificare conexiuni - Verificare etansare pompa de apa - Verificarea nivelului lichidului de racire in bazinul de expansiune - Inlocuire garnituri colector apa MCJ 01-38=6 buc si manson 50x200=1 buc | ans | 1 |  |  |
| 7 | Verificare statica si dinamica a etanseitatii sistemului de ungere: - Verificare conexiuni - Verificarea etanserii la simeringuri (arbore cotit, diverse antrenari de la carcasa de distributie) - Verificarea nivelului de ulei - Inlocuire racorduri flexibile DN 6x300=2 buc si garnituri capace laterale 12 buc | ans | 1 |  |  |
| 8 | Verificare sistem de supraalimentare: - Verificarea etanserii sistemului de supraalimentare pe traseu, de la turbosuflanta pana la chiulase - Inlocuire garnituri esapament MCD 03-51=6 buc | ans | 1 |  |  |
| 9 | Daca motorul a realizat 500 ore de functionare se schimba uleiul. In cazul schimbarii uleiului se vor inlocui cartusele filtrante de ulei si elementele de etansare ale filtrului de ulei | set | 1 |  |  |
| 10 | Se vor verifica jocurile la supapele de admisie si evacuare iar in cazul unor anomalii se vor reface jocurile la valorile corecte | set | 1 |  |  |
| 11 | Se demonteaza filtrul de combustibil si se inlocuieste | buc | 1 |  |  |
| 12 | Se verifica filtru de aer, acuratetea acestuia, etansarea lui, iar in cazul aparitiei unor anomalii se vor inlocui piesele | buc | 1 |  |  |
| 13 | Se verifica suportii motorului, starea lor tehnica (observatii deosebite asupra elementelor elastic de cauciuc) si strangerea acestora cu motorul si batiul | set | 1 |  |  |
| 14 | Se verifica aspectual cuplajul de legatura cu generatorul si elementele de asamblare | ans | 1 |  |  |
| 15 | Se demonteaza injectoarele, se schimba duzele (6 buc) si se inlocuiesc elementele de etansare ale injectorului (saiba conica sub injector-6 buc, inele “O” 4x2-6 buc, 305x5-6 buc, 128x4-12 buc, 40x3-12 buc) Verificat compresia pe fiecare piston | set | 1 |  |  |
| 16 | Se greseaza puntele de ungere de pe motor, conform cartii tehnice a acestuia | set | 1 |  |  |
| 17 | Se fac probe de pornire a motorului si de aducerea lui in parametrii, cu inregistrarea tuturor datelor functionare: turatie, presiune ulei, temperatura apa, temperatura ulei | set | 1 |  |  |
| 18 | Se curata cartusul filtrant brut de combustibil | buc | 1 |  |  |
| 19 | Se verifica strangerea suruburilor de fixare a panourilor de aparate ale grupului (parte mecanica si parte electrica) | ans | 1 |  |  |
| 20 | Se verifica integritatea instalatiei electrice si avertizare de pe motor si grup | ans | 1 |  |  |
| 21 | Se verifica agregatul de preincalzire (etansare si functionare) | buc | 1 |  |  |
| 22 | Se verifica pe ansamblu grup legaturile la instalatiile de preungere, racire, alimentare cu combustibil si evacuarea gazelor | set | 1 |  |  |
| 23 | Se verifica starea tehnica a masoanelor de cauciuc de pe grup si etansarea acestora | set | 1 |  |  |
| 24 | Se greseaza lagarele generatorului electric | set | 1 |  |  |
| 25 | Se verifica starea tehnica a radiatorului, acuratetea acestuia la exterior si in cazul aparitiei unor anomalii se iau masuri (se etanseaza, se spala si sufla de praf elementii) | buc | 1 |  |  |
| 26 | Se verifica fixarea ventilatorului si se greseaza lagarele acestuia | buc | 1 |  |  |
| 27 | Se verifica fixarea generatorului pe batiul grupului | buc | 1 |  |  |
| 28 | Se verifica acuratetea dulapului de comanda si in cazul constatarii imbaxirii cu praf se iau masuri de acuratete | buc | 1 |  |  |
| 29 | Se verifica si sufla periile colectoare ale masinilor electrice | set | 1 |  |  |
| 30 | Se verifica rezistenta la bornele de legatura si masa generatorului | ans | 1 |  |  |
| 31 | Verificarea strangerii conectorilor | set | 1 |  |  |
| 32 | Se verifica starea ventilatorului de pe generatorul electric | buc | 1 |  |  |
| 33 | Se verifica starea tehnica a redresorului de incarcat bateriile de acumulatori | buc | 1 |  |  |
| 34 | Se verifica starea tehnica a bateriilor si se informeaza beneficiarul in cazul unor anomalii | set | 1 |  |  |
| 35 | Se fac probe functionale cu ansamblul grupului motor-generator si se verifica cu aceasta ocazie excitarea generatorului si debitarea acestuia in retea | set | 1 |  |  |
| 36 | Probe cu telecomanda si actionare STOP a agregatului generator | set | 1 |  |  |
| 37 | Utilitati |  |  |  |  |
|  | TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANTITATE | PREŢ lei fără TVA |  | CINE ASIGURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Filtru de combustibil | buc | 2 |  |  |  |
| 2. | Garnitura filtru combustibil | buc | 2 |  |  |  |
| 3. | Element filtru ulei | buc | 1 |  |  |  |
| 4. | Ulei | l | 100 |  |  |  |
| 5. | Garnituri colector apa MCJ 01-38 | buc | 6 |  |  |  |
| 6. | Manson 50x200 | buc | 1 |  |  |  |
| 7. | Racorduri flexibile DN 6x300 | buc | 2 |  |  |  |
| 8. | Garnituri capace laterale | buc | 12 |  |  |  |
| 9. | Garnituri esapament MCD 03-51 | buc | 6 |  |  |  |
| 10. | Duze | buc | 6 |  |  |  |
| 11. | Saiba conica sub injector | buc | 6 |  |  |  |
| 12. | Inele “O” 4x2 | buc | 6 |  |  |  |
| 13. | Inele “O” 305x5 | buc | 6 |  |  |  |
| 14. | Inele “O” 128x4 | buc | 12 |  |  |  |
| 15. | Inele “O” 40x3 | buc | 12 |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate de prestator. Valoarea produselor (piese de schimb si materiale de baza si marunte) este inclusa in pretul serviciilor.

CERINŢE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr. 1 a caietului de sarcini si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr. 2 a caietului de sarcini 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 4. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr. 319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG nr. 955/2010; PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE IMPUSE DE BENEFICIAR LA PRESTAREA SERVICIILOR

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001: editia in vigoare. 2.Serviciile din anexa nr.1 a caietului de sarcini trebuie sa respecte conditiile tehnice din cartea tehnica a echipamentului. 3.Serviciile trebuie sa corespunda cu documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. 4. Sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si sa instiinteze achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu, de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). 5. Sa asigure tehnologiile pentru executarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calitatii conform manualului propriu al calitatii. 6. Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru executia serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie. 7. Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 8. Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea serviciilor executate conform legislatiei in vigoare. 9. Sa asigure conditiile de acces a personalului autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 10.Sa asigure conditiile de acces pentru mijloacele de transport, utilaje de mecanizare, astfel incit sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 11.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor refolosibile; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn; hartie; plastic, etc.) 12.Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca. 13.Sa respecte reglementarile in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca: - Legea securitatii si sanatatii muncii nr. 319/2006; - Normele metodologice de aplicarea a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG nr. 955/2010; - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice. 14. Prestatorul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 15. Serviciile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Prestatorul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare, fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 16. Prestatorul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 17. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare. 18. Prestatorul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; Legea nr. 211/2011. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 6 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor. In cazul in care prestatorul intarzie prestarea serviciilor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de prestare a serviciilor: 10 zile lucratoare de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de reparatii: Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte cerinte: - Anexele nr. 1,2 si 3 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini. - La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)