FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII |  | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  |  |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  | Contractant general |  | Subcontrac tant |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Lot 1 : LN 3 INSTALATIA DE DEDURIZARE – Premontare, demontare si cauciucare conducte intrare/iesire filtre Na cationice – CTE BUCURESTI VEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare tronsoane de teava prevazute cu flanse, coturi, reductii inclusiv armaturi in vederea cauciucarii |  | kg | 4729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transport cu mijloace auto dus-intors la executant in vederea cauciucarii |  | kg | 4285 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cauciucare conducte prevazute cu flanse (inclusiv desprafuire, sablare, vulcanizare, control defectoscopic) aferente circuitelor intrare/iesire filtre Na cationice 1-3 compuse din : |  | mp | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.conducta 168,3 x 6,3 material P235GH |  | ml | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.flansa Dn 150 Pn 10 |  | buc | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.cot la 90 168 x 6,3 R=1.5Dn material P235GH |  | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.conducta 133 x 5 material P235GH |  | ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.flansa Dn 125 Pn 10 |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.conducta 108 x 4 material P235GH |  | ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.cot la 90 108 x 4 R=1.5Dn material P235GH |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.flansa Dn 100 Pn 10 |  | buc | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.conducta 88,9 x 4 material P235GH |  | ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.cot la 90 88.9 x 4 R=1.5Dn material P235GH |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.flansa Dn 80 Pn 10 |  | buc | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.conducta 60.3 x 4 material P235GH |  | ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.flansa Dn 50 Pn 10 |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.conducta 33.7 x 3,6 material P235GH |  | ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.flansa Dn 25 Pn 10 |  | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.reductie Dn 250 / Dn 150 material P235GH |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.reductie Dn 125 / Dn 100 material P235GH |  | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.robinet cu actionare electrica Dn 150 Pn 10 material fonta |  | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.robinet de inchidere cu ventil Dn 100 Pn 10 material fonta |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Efectuarea probelor de etanseitate |  | ans | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Utilitati |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 : LN 3 – INSTALATIA DE DEMINERALIZARE - LINIILE 3- 4-Cauciucare filtru pat mixt nr.3 – CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare capace, racorduri si vizori de diferite demensiuni (cu recuperare) |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontare capac de fund Dn 600 |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontare cot Dn 300 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontare duze uzate si curatare cu aer in vederea montarii | buc |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Demontare capace guri de vizitare filtru Dn 500 Pn 10 | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transport tur-retur la sediul executantului capace Dn 500, Dn 600, cot Dn 300 | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cauciucare capace guri de vizitare, cot cu vulcanizare in autoclava | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Indepartare mecanica protectie cauciuc uzata filtru si placa | mp |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sablare interioara corp filtru si placa | mp |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Desprafuire si degresare suprafata sablata | mp |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Aplicare grund A 21si grund 2600 sau echivalent | mp |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aplicare 2 straturi de adeziv D93 sau echivalent | mp |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aplicare folie cauciuc gros. 4 mm, GE 70 sau echivalent | mp |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montare blinduri din tabla pe racordurile filtrului ( vor fi recuperate) | buc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Racordare instalatie de alimentare cu aer si abur pentru vulcanizare | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Efectuare proba de etanseitate cu aer la presiunea de 4 bar | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Vulcanizare cu abur la 3,5 - 4 bar (ciclu de 8 ore) | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Demontarea instalatiei de alimentare cu aer si abur dupa vulcanizare | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Demontare blinduri de pe racordurile filtrului ( cu recuperare) | buc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ajustare si verificari specifice (duritate, grosime, continuitate-spark test) | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Montare duze cu bila cu garnituri din cauciuc, strangere 5 Nm cu cheie dinamometrica | buc |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Montare garnituri de etansare la toate racordurile filtrului | mp |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Montare capac fund, cot Dn 300, capace racorduri si vizori de diferite demensiuni ( recuperate) | buc |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOT 1+LOT 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Executantul va efectua toate probele si testele necesare care sa ateste calitatea lucrarilor executate in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;

2. Suportul metalic  care urmeaza a fi protejat anticoroziv prin cauciucare va fi asigurat in totalitate de catre beneficiar;

3. Materialele necesare pt cauciucare vor fi asigurate in totalitate de catre executant

4. Toate materialele marunte (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura etc) vor fi asigurate   de executant ;

5. Toate utilajele, trolii, dispozitivele, aparatele, schele pentru acces si montaj etc vor fi asigurate de executant ;

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. - Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor utilizate la executia lucrarii . - In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : Lotul 1 : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune Lotul 2 : 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : Pentru LOT 1 SI LOT 2 : maxim 45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru pentru fiecare lot in parte. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti LOT 1 - CTE BUCURESTI VEST - B-dul Timisoara nr.106 sector 6 LOT 2 –CTE GROZAVESTI- str.Splaiul Independentei, nr.229, sect.6 | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptie la punerea in functiune - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)