**FISA DE OFERTA**

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC**……………………………………………………

**ANEXA 1** : NOMENCLATOR DE SERVICII

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE  TOTALA | PRET  UNITAR | | PRET  TOTAL | DIN CARE | |
| CONTRACTANT  GENERAL | SUBCON-  TRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **A** | **LN 1 – ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE TEHNICĂ CURENTĂ PLATFORMĂ AUTORIDICĂTOARE DIN CADRUL CTE BUCUREŞTI VEST ŞI ASCENSOARE DE PERSOANE ŞI DE MATERIALE DIN CADRUL ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.** | | | |  | |  |  |
|  | **1. Platformă autoridicătoare tip Up RightAB 62 - CTE BUCUREŞTI VEST”; conform PT ISCIR R1/2010, nr. inventar : 28191, 1 buc** | **interv** | **4** |  |  | |  |  |
|  | **NOTA 1**. La fiecare revizie tehnica se vor efectua cel putin urmatoarele servicii :  a) **Baterie**: Verificarea nivelului acidului şi completarea acestuia (daca este cazul), curatire cleme, curatire la exterior  b) **Uleiul de motor şi filtru**: Verificarea nivelului de ulei şi starea acestuia şi completare (daca este cazul), verificare şi eliminare scapari, schimbare ulei şi filtru (la 500 ore).  c) **Sistem motor carburant**: Verificare nivel carburant, verificare şi eliminare scapari, înlocuit filtru carburant, verificare filtru de aer.  d) **Agent de racire motor**: Verificare nivel agent de racire (cu motorul rece), înlocuire agent de racire.  e) **Ulei hidraulic**: Verificare nivel ulei, schimbare filtru, golire ulei şi înlocuire cu ISO 46 (la 2 ani).  f) **Sistemul hidraulic**: Se verifica eventualele scapari, se verifica conexiunile cu furtune, furtunele se verifica la exterior sa nu fie uzate.  g) **Sistemul hidraulic de avarie**: Se actioneaza ventilul de coborare de avarie şi se verifica functionarea.  h) **Joystick**: Se verifica toate functiile de comutatie.  i) **Cablu de comanda**: Cablu se verifica la exterior, sa nu fie strivit, iar elementele de fixare sa nu fie uzate.  j) **Platforma,podeaua şi balustradele ei**:Verificare ca elementele sa fie bine fixate pe locurile lor,se verifica sudurile sa nu aiba fisuri/crapaturi, verificarea starii acoperamantului platformei, verificarea starii punctelor de ancorare  k) **Cauciucuri**: Se verifica gradul de uzura, verificare piulite roata (forta de rotatie pana la 257 Nm), reglare presiune aer (5,5 bar)  l) **Pompa hidraulica**: Se şterge ca sa fie curata, verificare scapari la suprafetele de trecere şi la conexiuni, se verifica daca şuruburile de fixare stau stranse bine.  m) **Sistemul hidraulic de actionare**: Se verifica functionalitatea motorului hidraulic de actionare, verificare scapari la furtune conexiuni şi la blocul de ventile.  n) **Bucsa moment de rotatie** : Se verifica la scapari, verificare nivel de ulei, schimb ulei SAE 90 wt-ulei de maşina (la 2000 ore sau 2 ani).  o) **Sistemul de ghidare**: Se verifica daca materialul de fixare şi conexiunile stau bine, se verifica tijele de ghidare sa nu fie uzate, se ung toti robinetii de rotatie, verificare scapari la cilindrul de ghidaj, se verifica dispozitivele de strangere sa nu fie slabite sau lipsa.  p) **Unitatea de ridicare**: Se verifica sa nu fie crapaturi în constructie, se verifica uzura robinetului, se verifica daca bolturile de fixare a robinetului stau bine stranse, verificarea elementelor sa nu fie îndoite.  q) **Sasiul**: Se verifica furtunele sa nu fie strivite sau roase, se verifica soliditatea legaturilor dintre componente, se verifica daca sudurile nu au fisuri.  r) **Cilindru de ridicare**: Se verifica uzura pistonului, se verifica daca bolturile de fixare a robinetilor stau bine stranse, se verifica garniturile sa nu aiba scapari, se verifica uzura robinetului de la articulatia de rotire, se verifica daca conexiunile stau fixe.  s) **Turnul**: Se verifica inelul exterior al sistemului de antrenare sa fie bine uns şi se verifica gradul de uzura, se unge inelul exterior al sistemului de antrenare (cu unsoare).  t) **Unitatea intreaga**: Se verifica daca nu exista deteriorari prin coliziune şi se remediaza, se verifica daca elementele de legatura stau bine stranse, verificare la coroziune; se înlatura şi se lacuieşte din nou, ungere.  u) **Etichetele lipite**: Se verifica daca nu sunt lipsa, dezlipite sau ilizibile. |
|  |
|  | **NOTA** Toate serviciile de verificari vor contine operatiile necesare de completare, remediere a eventualelor neconformitati constatate, precum şi reglarea sau înlocuirea pieselor , a aparatelor sau module înglobate in platforma autoridicatoare, astfel încat în urma efectuarii serviciilor de întretinere şi revizie tehnica curenta sa se asigure mentinerea platformei în parametri de functionare, în conditii de siguranta, conform prescriptiei tehnice. | | | | | | | |
|  | **2) Ascensoare de persoane şi de materiale din cadrul ELECTROCENTRALE S.A. Bucureşti  , conform PT ISCIR R2/2010** | | | | | | | |
|  | **CTE GROZĂVEŞTI** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Ascensor de persoane tip IFMA din sediul ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A; cod 4290; nr. ISCIR B 1725; sarcina 0,32 t; nr. inventar:10033; nr. opriri :5; | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
| 2 | Ascensor de materiale tip IFMA aferent Sectiei Cazane, cod 5745; nr.ISCIR B 5364;sarcina 0,5t nr. inventar:60205; nr. opriri :4; | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
|  | **CTE BUCURESTI VEST** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Ascensor de persoane tip MRL aferent Sectiei Ciclu Combinat nr.ISCIR B 22125; sarcina 0,45 t ; nr.inventar: 28189; nr. opriri :5, | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
|  | **CTE BUCURESTI SUD** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Ascensor de materiale tip TIPIZAT 3 aferent Cazanului 5; cod 8230; nr. ISCIR B 8213; sarcina 1 t; nr. inventar:2/63147; nr. opriri :8 ; | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
|  | **CTE PROGRESU** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Ascensor de materiale tip IFMA aferent Sectiei Cazane - Cazan nr.1- Cazan nr. 2; cod 15844; nr. ISCIR B 17406 ; sarcina 1 t; nr. inventar:47727; nr. opriri :5; | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
| 2 | Ascensor de persoane tip IFMA aferent Cladirii Corpului Administrativ ; cod 8230; nr. ISCIR B 14496 ; sarcina 0,32 t; nr. inventar:17100; nr. opriri :5; | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
| 3 | Ascensor de persoane tip EMAC-IMPEX aferent Sectiei Cazane CCT1-CCT2;cod 8230; nr.ISCIR B 20324; sarcina 0,3 t; nr.inventar:4/57874; nr.opriri :5 | **interv** | **12** |  | |  |  |  |
| **2** | **Utilitati necesare ( energie electrica, termica, etc)** |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Nota: 1.**  In cazul ascensoarelor, se considera ca interventie efectuata lunar si poate fi decontata, executarea operatiilor mentionate mai jos de cel putin de 2 ori/luna, conform art. 68 din prescriptia tehnice ISCIR R2/2010.  **2.**În conformitate cu prevederile art. 68 din PT ISCIR R2/2010 , in cadrul lucrarilor de întretinere si revizii tehnice curente trebuie sa se execute cel putin urmatoarele operatii:  a)curatarea troliului, camerei maşinii, camerei rotilor de conducere, cabinei şi putului;  b)completarea cu ulei a baii troliului şi a tuturor lagarelor;  c)verificarea starii de uzura a lagarelor şi a bunei functionari a sistemelor de ungere;  d)umplerea cu unsoare consistente a ungatoarelor si verificarea gresarii;  e)verificarea îmbinarilor cu suruburi de la troliu;  f)stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea functionarii franei si reglarea acesteia;  g)curatarea si reglarea inelelor colectoare si a periilor electromotorului, precum si verificarea bunei stari a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;  h)verificarea si reglarea strangerii rulmentului axial al reductorului melcat;  i)stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune a cabinei si contragreutatii, al cablului limitatorului de viteza, al cablului si lantului de la selector,  j)ungerea pieselor supuse frecarii ( balamale, dispozitive de închidere a usilor cabinei)  k)verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;  l)verificarea sigurantelor fuzibile;  m)verificarea functionarii componentelor de securitate in conditiile stabilite de producator;  n)verificarea si reglarea sistemului de demaraj;  o)verificarea si reglarea opririi cabinei in statii;  p)verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora;  q)verificarea uzurii ghidajelor ( patine, role etc) cabinei si contragreutatii;  r)ungerea glisierelor cabinei si contragreutatii; spalarea glisierelor se va face cel putin o data la 3 luni;  s)verificarea sistemului de semnalizare optica si acustica;  t)verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii;  u)verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor indicatoare ale sarcinii nominale in cabina si pe usile de acces la put;  v)consemnarea tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si,daca este cazul, a pieselor de uzura inlocuite in registrul de supraveghere al ascensorului  **3.**Toate serviciile de verificari vor contine operatiile necesare de completare, remediere a eventualelor neconformitati constatate, precum şi reglarea sau înlocuirea pieselor , a aparatelor sau modulelor înglobate în ascensor, astfel încat in urma efectuarii serviciilor de întretinere si revizie tehnica curenta sa se asigure mentinerea ascensoarelor in parametri de functionare, in conditii de siguranta, conform prescriptiei tehnice. |  |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL A** (lei fara TVA) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **B** | **LN 3–REVIZIE GENERALA PLATFORMA AUTORIDICATOARE TIP UP RIGHT AB 62- CTE BUCURESTI VEST SI ASCENSOARE DE PERSOANE SI DE MATERIALE DIN CADRUL ELCEN (7 buc)** | | | | | | | |
| **1.** | **Platforma autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTE BUCURESTI VEST** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Inlocuit ulei la motor, filtru ulei motor, filtru aer primar si secundar, filtru carburant. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Inlocuit agent de racire motor | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 3 | Verificare nivel ulei hidraulic, schimbat filtru, verificare scapari, verificare conexiuni si uzura furtune | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Verificare functionare joystic. | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 5 | Verificare cablu de comanda (exterior strivit, elemente de fixare uzate) | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 6 | Verificarea starii punctelor de ancorare platforma podea si balustrade. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 7 | Verificare grad de uzura si reglare presiune aer (5,5 bar )cauciucuri. | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 8 | Verificare scapari la suprafetele de trecere si la conexiuni, la pompa hidraulica. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 9 | Verificarea functionalitattii motorului hidraulic de actionare, verificare scapari la conexiuni furtune si la blocul de ventile. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 10 | Verificare bucsa moment de rotatie. | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 11 | Verifica sistem de ghidare: daca materialul de fixare si conexiunile stau bine, se verifica tijele de ghidare sa nu fie uzate, se ung toti robinetii de rotatie, verificare scapari la cilindrul de ghidaj. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 12 | Verificare unitatea de ridicare: crapaturi in constructie, uzura robinetului, daca bolturile de fixare a robinetului stau bine stranse, verificarea elementelor sa nu fie indoite. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 13 | Verificare cilindru de ridicare: uzura pistonului, se verifica daca bolturile de fixare a robinetilor stau bine stranse, se verifica garniturile sa nu aiba scapari, se verifica uzura robinetului de la articulatia de rotire, se verifica daca conexiunile stau fixe. | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 14 | Verificare si ungere inel exterior al sistemului de antrenare al turnului, se verifica gradul de uzura. | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 15 | Inlocuire furtun hidraulic actionare nacela | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 16 | Probe, reglaje si punerea in functiune a ascensorului in vederea reautorizarii ISCIR | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 17 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 1** (lei fara TVA) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **2.** | **Ascensor de persoane tip IFMA din sediul ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A;** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Revizuit panou comanda (verificare conexiuni, curatirea si reglarea contactelor, verificarea functionarii), recablare partial | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Verificare si revizuire limitator viteza, stare de uzura roata, verificari joc, inclusive intinzator de cablu | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 3 | Revizuit motor si troliu, inlocuit ulei | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Inlocuit pufere ciuperca usi | **buc** | **10** |  | |  |  |  |
| 5 | Verificari sistem franare, stare saboti si tacheti, reglaje | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 6 | Verificat fixarea consolelor, curatat, spalat, reglat si lubrefiat glisiera | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 7 | Verificare sistem impanare (curatirea, verificarea subansamblelor, ungere, reglare, probare) | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 8 | Inlocuit captuseli patine glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 9 | Montat ungatoare pentru glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 10 | Montat console adaptare ungatoare pentru glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 11 | Revizuit si reglat usi acces si sistem de zavorare usi exterioare, broaste usi palier | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 12 | Inlocuit patine usi cabina | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 13 | Inlocuit neoane 36 W pentru iluminat put | **buc** | **5** |  | |  |  |  |
| 14 | Inlocuit neon LED 18W pentru iluminat put | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 15 | Inlocuit acumulator 12V-1,2Ah | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 16 | Inlocuit amortizoare usi tip CAN-LIFT | **buc** | **2** |  | |  |  |  |
| 17 | Inlocuit arcuri lamelare pentru usi palier | **buc** | **2** |  | |  |  |  |
| 18 | Inlocuit role usi cabina tip SELCOM | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 19 | Inlocuit contrarole usi cabina tip SELCOM | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 20 | Inlocuit role cablu usi automate tip SELCOM | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 21 | Inlocuit butoane tip SEC | **buc** | **2** |  | |  |  |  |
| 22 | Refacut instalatie semnalizare | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 23 | Verificare opriri exacte la statii, renivelare | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 24 | Gresat cabluri tractiune | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 25 | Punere in functiune in vederea autorizarii ISCIR | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 26 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 2** (lei fara TVA) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **3.** | **Ascensor de materiale aferent Sectiei Termomecanice - CTE GROZAVESTI** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Revizuit panou comanda (verificare conexiuni, curatirea si reglarea contactelor, verificarea functionarii), recablare partiala | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Inlocuit condensatori placa electronica | **buc** | **2** |  | |  |  |  |
| 3 | Verificare si revizuire limitator viteza, stare de uzura roata, verificari joc, inclusive intinzator de cablu | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Revizuit motor si troliu, inlocuit ulei | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 5 | Inlocuit pufere motor | **buc** | **16** |  | |  |  |  |
| 6 | Debransare alimentare principala, suspendat si blocat cabina, blocat jug contragreutati, masurat, defixat si scurtat cabluri tractiune, strans, realiniat si reglat, deblocari si verificari sisteme de siguranta | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 7 | Verificari sistem franare, stare saboti si tacheti, reglaje | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 8 | Inlocuit tija electromagnet frana | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 9 | Verificat fixarea consolelor, curatat, spalat, reglat si lubrefiat glisiera | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 10 | Verificare sistem impanare (curatirea, verificarea subansamblelor, ungere, reglare, probare) | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 11 | Inlocuit captuseli patine glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 12 | Montat ungatoare pentru glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 13 | Montat console adaptare ungatoare pentru glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 14 | Revizuit si reglat usi acces si sistem de zavorare usi exterioare, cremoane si came mobile, grile cabina | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 15 | Inlocuit tija cama mobila | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 16 | Gresat balamale usi exterioare | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 17 | Inlocuit neoane LED pentru iluminat put | **buc** | **3** |  | |  |  |  |
| 18 | Inlocuit lampa pentru iluminat cabina | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 19 | Inlocuit bec LED pentru iluminat cabina | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 20 | Inlocuit butoane antivandal | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 21 | Refacut instalatie semnalizare | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 22 | Montat tampon ACLA pentru contragreutate | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 23 | Fixat tampoane fundatura pentru cabina | **buc** | **2** |  | |  |  |  |
| 24 | Inlocuit cutie de revizie | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 25 | Verificare opriri excate la statii , renivelare | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 26 | Revizuit si gresat roti deviere | **buc** | **2** |  | |  |  |  |
| 27 | Gresat cabluri tractiune | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 28 | Punere in functiune in vederea autorizarii ISCIR | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 29 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 3** (lei fara TVA) |  |  |  | |  |  |  |
| **4.** | **Ascensor de persoane tip MRL aferent Sectiei Ciclu Combinat - CTE BUCURESTI VEST** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Revizie panou comanda | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Revizie motor sincron, verificare sistem de franare | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 3 | Revizuit si spalat glisiera | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Revizie si reglare sistem de impanare | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 5 | Revizuit operatori usi exterioare si usi cabina | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 6 | Inlocuit role superioare SELCOM | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 7 | Inlocuit role inferioare SELCOM | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 8 | Inlocuit role intinzator cablu usa SELCOM | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 9 | Inlocuit patine usi automate SELCOM | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 10 | Verificat, reglat oprire exacta la statie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 11 | Probe, reglaje si punerea in functiune a ascensorului in vederea reautorizarii ISCIR | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 12 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 4** (lei fara TVA) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **5.** | **Ascensor de persoane si de materiale aferent Sectiei Cazane - Cazanul nr. 5 - CTE BUCURESTI SUD** |  |  |  | |  |  |  |
| 1. | Verificari troliu : | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare joc coroana-snec |
| Verificare si reglare frana |
| Verificare ulei si troliu lagar terminal |
| Verificare ulei rulment presiune |
| Verificare uzura saboti |
| 2. | Verificare lagare : | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare si completare cu ulei lagare electromotor |
| Verificare joc axial electromotor |
| Verificare joc radial electromotor |
| Verificarea uzurii la canalele rotii de frictiune |
| Verificare alunecare cabluri |
| Verificare si completare cu ulei si vaselina troliu |
| 3. | Verificare intrerupator sfarsit de cursa mecanic | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare clichet: |
| Verificare borne si cleme |
| Verificare actionare limitator sfarsit de cursa |
| Verificare arc mentinere |
| Verificare cablu limitator sfarsit de cursa |
| 4. | Verificare tablou distributie filtru protectie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare intrerupator tripolar |
| Verificare automat de protectie |  | |  |  |  |
| Verificare filtru |
| Verificare calibrare sigurante |
| Verificare conectori cablaje intre aparate |
| Consultare si completare registru supraveghere |
| 5. | Verificare panou comanda | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare uzura contacti relee si contactori |
| Verificare presiune pe contacti |
| Verificare redresori |
| Verificare conexiuni aparataj comanda |
| Verificare sigurante |
| 6. | Verificare limitator de viteza | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare joc radial intre bucsa si ax |
| Verificare uzura canal |
| Verificare actionare limitator |
| Verificare gresor |
| Verificare arc limitator |
| Verificare cablu |
| 7 | Verificare selector | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare conexiuni electrice |
| Control reglaj nivel statii |
| Curatat contacte electrice |
| Ungere lant antrenare lagare si angrenaje |
| Reglaj intinzator cablu |
| 8 | Verificare interioara a cabinei | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificarea opririi la palier a cabinei |
| Verificarea echiparii cu instructiuni de sarcina si folosire |
| Verificare functionare contacti usa cabina |
| Verificare uzura covor P.V.C. |
| Verificare pereti cabina |
| Verificare reglare si curatire cama mobila |
| Efectuat curatenie in cabina |
| 9 | Verificari cabina | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare actionare contact jug si contact cablu moale |
| Verificare si curatat cutie de iluminat cabina |
| Verificat intindere cabluri |
| Verificare arcuri suspensie, piulite, contrapiulite tensionare |
| Verificare conusuri/ teci prindere cabluri tractiune |
| Verificarea strangerii piulitelor corpurilor de patina |
| 10 | Verificare patine superioare : | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificarea uzurii patinelor superioare si reglarea jocului |
| Curatat corp patina |
| Verificarea existentei surubului de blocare corp patina |
| 11 | Verificari sub cabina | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare si curatire sistem de impanare |
| Verificare functionare contacti pod mobil |
| Curatire articulatii pod mobil |
| Ungere articulatii pod mobil |
| Verificare cursa pod mobil |
| Verificare joc carcasa glisiera |
| Verificare joc pana glisiera |
| 12 | Verificare aspect, echipament exterior usa acces | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificare geamuri usi acces |
| Verificare cutii semnalizare pozitii |
| Verificare apel la statie |
| Verificare sensuri si ocupat |
| Gresat balamale |
| 13 | Verificare sisteme inchidere zavorare usa acces | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificat reglaj si completat cu ulei amortizorul |
| Completat cu tampoane de cauciuc tocul usii de acces |
| Reglat arc de readucere usa |
| Verificare gheara de contact |
| Demontare capac broasca, curatat si verificat legaturri |
| Verificat daca broasca descomunica electric si mecanic |
| Verificare cursa bolt zavorare |
| 14 | Lucrari in fundatura putului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificarea si gresarea axului rotii intinzator |
| Verificare contacti dubli |
| Verificare existenta arcuri la tampon |
| Verificare sunt intrerupator revizie |
| Curatare fundatura put |
| 15 | Patine jos contragreutate, alungire cabluri tractiune | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificarea uzurii patinelor inferioare |
| Verificarea spatiului sub contragreutate ( max.350 mm) |
| 16 | Verificarea uzurii cablurilor de tractiune | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Curatirea cablurilor |
| Verificarea toroanelor |
| 17 | Verificare actionare dispozitiv intrerupator sfarsit cursa | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificarea, reglarea act. dispoz. intrerup. sfarsit cursa |
| Verificat console glisiera |
| Verificat fixare cama L.S.C |
| Curatat si uns articulatie parghie actionare L.S.C. |
| 18 | Verificare traductori si curatire glisiere | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| Verificat console sunt si console traductori |
| Verificat, reglat joc sunt traductor in fanta traductor |
| Curatat si uns glisiera cabina si contragreutate |
| Verificat console glisiera la cabina si contragreutate |
| 19 | **LUCRARI REMEDIERE DEFECTIUNI CONFORM NOTA CONSTATARE** |  |  |  | |  |  |  |
| 20 | Inlocuire contacti tip pizzato | **buc** | **28** |  | |  |  |  |
| 21 | Inlocuire contact tip IFMA | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 22 | Inlocuire butoniere comanda exterioara cu afisor | **buc** | **8** |  | |  |  |  |
| 23 | Inlocuire butoniera cabina | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 24 | Inlocuire instalatie put+cabina inaltime 60 m | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 25 | Inlocuire cama mobila | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 26 | Inlocuire traductori bistabili | **buc** | **4** |  | |  |  |  |
| 27 | Inlocuire tripolara 63 A | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 28 | inlocuire contactor protectie 63 A | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 29 | Inlocuire intrerupator stop fundatura+camera masinii | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 30 | Probe , reglaje si punerea in functiune a ascensorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 31 | Emitere documentatie in vederea autorizarii ISCIR | **buc** | **1** |  | |  |  |  |
| 32 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 5** (lei fara TVA) | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **6.** | **Ascensor de persoane aferent Cladirii Corpului Administrativ - CTE PROGRESU** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Verificare functionare troliu si etanseitate baie de ulei | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Revizie dispozitiv de deschidere a franei (stare saboti si ferodouri, reglaje) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 3 | Revizie panou de comanda (verificarea conexiunilor, curatarea si reglarea contactelor, verificarea functionarii) inlocuire acumulator 12V; 1,2 A | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Bucsare cupla troliu | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 5 | Revizie instalatie de forta | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 6 | Revizie intrerupator tripolar automat de protectie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 7 | Verificare si revizie usi acces, control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavorarii ferme a usilor, verificarea contactului de zavorare, verificarea amortizoarelor, inlocuire role si contacti | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 8 | Verificari in cabina: functionare contacti de siguranta, cama mobila, pod mobil, curatare si verificarea echipamentului de pe cabina | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 9 | Revizie cutie comanda si cutii comanda palier | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 10 | Revizie instalatie electrica si semnalizare palier | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 11 | Revizie jug cabina si contragreutate | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 12 | Curaţirea camerei de maşini şi a puţului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 13 | Revizia paracazatoarelor (demontare, curatare, verificare subansamble, ungere, reglare, probe) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 14 | Verificare si revizie limitator de viteza si intinzator de cablu limitator de viteza (demontare, curatare, verificare subansamble, ungere, reglaje, probe) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 15 | Verificare si revizie instalatie electrica din camera masinii si din cabina ascensorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 16 | Verificarea consolelor, curatare, reglare si lubrifiere glisiera | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 17 | Verificare redirectionare telefon din cabina ascensorului la dispeceratul intretinatorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 18 | Probe si reglaje | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 19 | Punerea in funcţiune a ascensorului si supraveghere la punerea in functiune | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 20 | Autorizarea ISCIR a ascensorului dupa reparatie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 21 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 6** (lei fara TVA) | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **7.** | **Ascensor de persoane aferent Sectiei Cazane CCT1- CCT2 - CTE PROGRESU** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Verificare functionare troliu si etanseitate baie de ulei | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Revizie dispozitiv de descidere a franei (stare saboti si ferodouri, reglaje) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 3 | Revizie panou de comanda (verificarea conexiunilor, curatarea si reglarea contactelor, verificarea functionarii) inlocuire acumulator 12V; 1,2 A , sistem de emergenta | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Revizie instalatie de forta | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 5 | Revizie intrerupator tripolar automat de protectie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 6 | Verificare si revizie usi acces, control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavorarii ferme a usilor, verificarea contactului de zavorare, verificarea amortizoarelor | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 7 | Verificari in cabina: functionare contacti de siguranta, cama mobila, pod mobil, curatare si verificarea echipamentului de pe cabina | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 8 | Revizie cutie comanda si cutii comanda palier | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 9 | Revizie instalatie electrica si semnalizare palier | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 10 | Revizie jug cabina si contragreutate | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 11 | Curaţirea camerei de maşini şi a puţului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 12 | Revizia paracazatoarelor (demontare, curatare, verificare subansamble, ungere, reglare, probe) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 13 | Verificare si revizie limitator de viteza si intinzator de cablu limitator de viteza (demontare, curatare, verificare subansamble, ungere, reglaje, probe) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 14 | Verificare si revizie instalatie electrica din camera masinii si din cabina ascensorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 15 | Verificarea consolelor, curatare, reglare si lubrifiere glisiera | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 16 | Verificare redirectionare telefon din cabina ascensorului la dispeceratul intretinatorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 17 | Probe si reglaje | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 18 | Punerea in funcţiune a ascensorului si supraveghere la punerea in functiune | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 19 | Autorizarea ISCIR a ascensorului dupa reparatie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 20 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 7** (lei fara TVA) | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **8.** | **Ascensor materiale aferent Sectiei Cazane - Cazan nr.1 si nr. 2- CTE PROGRESU** |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Verificare functionare troliu si etanseitate baie de ulei | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 2 | Revizie dispozitiv de descidere a franei (stare saboti si ferodouri, reglaje) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 3 | Revizie panou de comanda (verificarea conexiunilor, curatarea si reglarea contactelor, verificarea functionarii) inlocuire acumulator 12V; 1,2 A | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 4 | Revizie instalatie de forta | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 5 | Revizie intrerupator tripolar automat de protectie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 6 | Verificare si revizie usi acces, control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavorarii ferme a usilor, verificarea contactului de zavorare, verificarea amortizoarelor, inlocuire role si contacti | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 7 | Verificari in cabina: functionare contacti de siguranta, cama mobila, pod mobil, curatare si verificarea echipamentului de pe cabina | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 8 | Revizie cutie comanda si cutii comanda palier | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 9 | Revizie instalatie electrica si semnalizare palier | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 10 | Revizie jug cabina si contragreutate | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 11 | Curaţirea camerei de maşini şi a puţului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 12 | Revizia paracazatoarelor (demontare, curatare, verificare subansamble, ungere, reglare, probe) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 13 | Verificare si revizie limitator de viteza si intinzator de cablu limitator de viteza (demontare, curatare, verificare subansamble, ungere, reglaje, probe) | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 14 | Verificare si revizie instalatie electrica din camera masinii si din cabina ascensorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 15 | Verificarea consolelor, curatare, reglare si lubrifiere glisiera | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 16 | Verificare redirectionare telefon din cabina ascensorului la dispeceratul intretinatorului | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 17 | Probe si reglaje | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 18 | Punerea in funcţiune a ascensorului si supraveghere la punerea in functiune | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 19 | Autorizarea ISCIR a ascensorului dupa reparatie | **ans** | **1** |  | |  |  |  |
| 20 | Utilitati necesare | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL 8** (lei fara TVA) | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL B** (lei fara TVA) | **lei** |  |  | |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL A+B** (lei fara TVA) | **lei** |  |  | |  |  |  |

**NOTA:** In conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR R 1/2010 si R2/2010, prestatorul participant la procedura de achizitie sa faca dovada detinerii autorizatiei ISCIR pentru reparatia instalatiilor de ridicat si autorizatia ISCIR pentru repararea platformelor autoridicatoare.

**ANEXA 2** : **NOMENCLATOR DE MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB ASIGURATE DE PRESTATOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR**  **CRT** | **DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **PREŢ ( LEI )** | |
| **UNITAR** | **TOTAL** |
| *0* | *1* | *2* | *4* | *5* | *6* |
| **A** | **LN 1 – INTRETINERE SI REVIZIE TEHNICA CURENTA PLATFORMA AUTORIDICATOARE DIN CADRUL CTE BUCURESTI VEST SI ASCENSOARE DE PERSOANE SI DE MATERIALE DIN CADRUL ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.** |  |  |  |  |
|  | Toate materialele si piesele de schimb necesare intretinerii si reviziei tehnice curente a platformei autoridicatoare si a ascensoarelor de persoane si de materiale din cadrul ELCEN |  |  |  |  |
| **B** | **LN 3–REVIZIE GENERALA PLATFORMA AUTORIDICATOARE TIP UP RIGHT AB 62- CTE BUCURESTI VEST SI ASCENSOARE DE PERSOANE SI DE MATERIALE DIN CADRUL ELCEN (7 buc)** |  |  |  |  |
| **1.** | **Platforma autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTE BUCURESTI VEST** |  |  |  |  |
| 1 | Ulei motor 15W40 | **l** | **8** |  |  |
| 2 | Filtru ulei motor cod 8036201 | **buc** | **1** |  |  |
| 3 | Filtru aer primar motor cod 8040106 | **buc** | **1** |  |  |
| 4 | Filtru aer secundar motor cod 8040107 | **buc** | **1** |  |  |
| 5 | Filtru carburant motor | **buc** | **1** |  |  |
| 6 | Filtru ulei hidraulic cod 5080004 | **buc** | **1** |  |  |
| 7 | Agent de racire | **l** | **6** |  |  |
| 8 | Furtun ulei hidraulic sertizat la capete | **buc** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ascensor de persoane tip IFMA din sediul ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A;** |  |  |  |  |
| 1 | Acumulator 12V-1,2Ah | **buc** | **1** |  |  |
| 2 | Ulei ungere, curatare, inlocuire | **l** | **3** |  |  |
| 3 | Neon 36W | **buc** | **5** |  |  |
| 4 | Neon LED 18W | **buc** | **1** |  |  |
| 5 | Vaselina | **kg** | **5** |  |  |
| 6 | Amortizoare usi tip CAN-LIFT | **buc** | **2** |  |  |
| 7 | Arcuri lamelare pentru usi palier | **buc** | **2** |  |  |
| 8 | Butoane tip SEC | **buc** | **2** |  |  |
| 9 | Captuseli patine cabina si contragreutate | **buc** | **8** |  |  |
| 10 | Ungatoare glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  |  |
| 11 | Console adaptare ungatoare cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  |  |
| 12 | Role usi cabina tip SELCOM | **buc** | **8** |  |  |
| 13 | Contrarole usi cabina tip SELCOM | **buc** | **8** |  |  |
| 14 | Role cablu usa automata tip SELCOM | **buc** | **4** |  |  |
| 15 | Patine usi automate cabina | **buc** | **8** |  |  |
| 16 | Spray W40 | **buc** | **1** |  |  |
| 17 | Pufere tip ciuperca | **buc** | **10** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Ascensor de materiale aferent Sectiei Termomecanice - CTE GROZAVESTI** |  |  |  |  |
| 1 | Condensator placa electronica 63V-2200µF | **buc** | **1** |  |  |
| 2 | Condensator placa electronica 35V-3300µF | **buc** | **1** |  |  |
| 3 | Ulei | **l** | **3** |  |  |
| 4 | Pufere motor tip inel | **buc** | **16** |  |  |
| 5 | Tija electromagnet frana | **buc** | **1** |  |  |
| 6 | Neon LED 18W | **buc** | **3** |  |  |
| 7 | Captuseli patine cabina si contragreutate | **buc** | **8** |  |  |
| 8 | Ungatoare glisiera cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  |  |
| 9 | Console adaptare ungatoare cabina si contragreutate | **buc** | **4** |  |  |
| 10 | Lampa iluminat cabina | **buc** | **1** |  |  |
| 11 | Bec LED iluminat cabina | **buc** | **1** |  |  |
| 12 | Butoane antivandal | **buc** | **4** |  |  |
| 13 | Vaselina | **kg** | **5** |  |  |
| 14 | Cutie revizie | **buc** | **1** |  |  |
| 15 | Tija cama mobila | **buc** | **1** |  |  |
| 16 | Spray W40 | **buc** | **1** |  |  |
| 17 | Tampon tip ACLA pentru contragreutate | **buc** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Ascensor de persoane tip MRL aferent Sectiei Ciclu Combinat - CTE BUCURESTI VEST** |  |  |  |  |
| 1 | Role superioare Selcom | **buc** | **8** |  |  |
| 2 | Role inferioare Selcom | **buc** | **8** |  |  |
| 3 | Patine usi automate Selcom | **buc** | **8** |  |  |
| 4 | Role intinzator cablu usi - Selcom | **buc** | **8** |  |  |
| 5 | Motorină | **l** | **2** |  |  |
| 6 | Vaselina | **kg** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Ascensor de persoane si de materiale aferent Sectiei Cazane – Cazanul nr. 5 - CTE BUCURESTI SUD** |  |  |  |  |
|  | Toate materialele si piesele de schimb necesare reviziei generale a ascensorului de persoane si de materiale aferent Cazanului nr.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Ascensor de persoane aferent Cladirii Corpului Administrativ - CTE PROGRESU** |  |  |  |  |
| 1 | Contactor 220 V / 32 A | **buc** | **1** |  |  |
| 2 | Contactor auxiliar | **buc** | **1** |  |  |
| 3 | Pufere motor | **buc** | **24** |  |  |
| 4 | Buton antivandal cu led | **buc** | **5** |  |  |
| 5 | Vaselina | **kg** | **2** |  |  |
| 6 | Baterie 12 V; 1,2 A | **buc** | **1** |  |  |
| 7 | Ulei T90 | **l** | **5** |  |  |
| 8 | Neon cu led | **buc** | **3** |  |  |
| 9 | Sonerie alarma | **buc** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Ascensor de persoane aferent Sectiei Cazane CCT1- CCT2 - CTE PROGRESU** |  |  |  |  |
| 1 | Amortizori | **buc** | **4** |  |  |
| 2 | Arc usi tip turcesc | **buc** | **2** |  |  |
| 3 | Buton tip OTIS | **buc** | **4** |  |  |
| 4 | Broasca electromagnetica turceasca | **buc** | **1** |  |  |
| 5 | Contact cu bolt tip Pizzato | **buc** | **2** |  |  |
| 6 | Vaselina | **kg** | **2** |  |  |
| 7 | Baterie 12 V; 1,2 A | **buc** | **1** |  |  |
| 8 | Bec iluminat put | **buc** | **4** |  |  |
| 9 | Sonerie alarma | **buc** | **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Ascensor materiale aferent Sectiei Cazane - Cazan nr.1 si nr. 2- CTE PROGRESU** |  |  |  |  |
| 1 | Spot cu led | **buc** | **2** |  |  |
| 2 | Contact cu rola tip Giovenzana | **buc** | **2** |  |  |
| 3 | Contact cu bolt tip Pizzato | **buc** | **2** |  |  |
| 4 | Vaselina | **kg** | **4** |  |  |
| 5 | Baterie 12 V; 1,2 A | **buc** | **1** |  |  |
| 6 | Tub neon 18 W (iluminat put) | **buc** | **3** |  |  |
| 7 | Sonerie alarma | **buc** | **1** |  |  |
| 8 | Ulei T90 | **l** | **10** |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** (lei fara TVA) |  |  |  |  |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***1.Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini.***  2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini.  3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1  4. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate.  6. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice ). | 1. Acceptat □ Neacceptat □  2. Acceptat □ Neacceptat □  3. Acceptat □ Neacceptat □  4. Acceptat □ Neacceptat □  5. Acceptat □ Neacceptat □  6. Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica** :  **Cap. A.** Pentru prestarea serviciilor de reparatii tip LN 1- intretinere si revizie tehnica curenta a ascensoarului de persoane si a platformei autoridicatoare tip Up Right AB 62 - CTE BUCURESTI VEST piesele de schimb inlocuite vor fi garantate pe o perioada de 12 luni de la punerea in opera.  **Cap. B.** Pentru prestarea serviciilor de reparatii tip LN 3– revizie generala a platformei autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTE BUCURESTI VEST si ascensoarelor materiale si de persoane din cadrul ELCEN.  Perioada de **garantie tehnica** este de **12** **luni** dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata executie :**  **Cap. A:** Pentru prestarea serviciilor de reparatii tip LN 1- intretinere si revizie tehnica curenta a platformei autoridicatoare tip Up Right AB 62 - CTE BUCURESTI VEST si a ascensoarelor de persoane si de materiale din cadrul ELCEN, durata de prestare a serviciilor din contract este de 365 zile calendaristice de la perfectarea contractului, dar nu inainte 20.05.2021.  **NOTA**:- pentru platforma , prestarea serviciilor de intretinere se va face trimestrial  - pentru ascensor prestarea serviciilor de intretinere se va face lunar.  **Cap. B :** Pentru prestarea serviciilor de reparatii tip LN 3 – revizie generala la platforma autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTE BUCURESTI VEST si ascensoare de persoane si de materiale din cadrul ELCEN, contractantul va finaliza prestarea acestora, astfel :  1. Platforma autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTEBUCURESTI VESTin **30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, dar nu mai tarziu de 30.04.2021.**  2.Ascensor de persoane din sediul ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A in **30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, dar nu mai tarziu de 25.06.2021**  3.Ascensor de materiale aferent Sectiei Termomecanice - CTE GROZAVESTI in **30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, dar nu mai tarziu de** **27.05.2022**  4. Ascensor de persoane tip MRL aferent Sectei Ciclu Combinat - CTE BUCURESTI VEST– in **30 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de 10.08.2021**  5. Ascensor de persoane si de materiale aferent Sectia Cazane - Cazanul nr. 5 - CTE BUCURESTI SUD, in **30 zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru.**  6.Ascensor de persoane aferent Cladirii Corpului Administrativ - CTE PROGRESU, in **10 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de 19.05.2021**  7.Ascensor de persoane aferent Sectiei Cazane CCT1- CCT2 - CTE PROGRESU, in **10 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de 19.05.2021**  8. Ascensor materiale aferent Sectiei Cazane - Cazan nr.1 si nr. 2- CTE PROGRESU, in **10 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de 19.05.2021** | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :** **Pentru capitolul B** (serviciile de revizie generala a ascensoarelor si a platformei) **se solicita** cuantum de 10% din pretul contractului. **Pentru capitolul A nu se solicita garantie de buna executie.**  Mod de constituire:   * prin virament bancar in contul beneficiarului. * prin instrument de garantare emis in conditiile legii de   o societate bancara sau de o societate de asigurari.   * depunerea la casieria achizitorului, în numerar. * retineri succesive din facturile introduse la plata   ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □  3.Acceptat □ Neacceptat □  4.Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa :** Bucureşti  1.CTE GROZAVESTI – Splaiul Independentei nr.229, sector 6.  2.CTE BUCURESTI VEST - B-dul Timisoara nr.106 sector 6.  3.CTE BUCURESTI SUD- str. Releului nr.2, sector 3.  4.CTE PROGRESU - str. Pogoanelor nr.1 A, sector 4.  5.ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A- Splaiul Independentei nr.227, sector 6. | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □  3.Acceptat □ Neacceptat □  4.Acceptat □ Neacceptat □  5.Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia lucrarilor** se face astfel:   1. **Cap A. LN 1 - intretinere si revizie tehnica curenta platforma autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTE BUCURESTI VEST si ascensoarele de persoane si de materiale din cadrul ELCEN**   **Pentru platforma**: Sa intocmeasca procesul verbal de constatare a defectiunii la verificarile trimestriale - anexa nr. 3 si procesul verbal de revizie si confirmare a reviziei - anexa nr. 4. Aceste PV vor fi semnate de prestator, de seful sectiei care are in dotare mijlocul fix reparat, responsabilul ISCIR ,de seful BMIUTI si vizat de conducerea centralei.  **OBSERVATIE: Pentru prestarea serviciilor de intretinere si revizie tehnica a platformei autoridicatoare, se admite executia acestora de catre un subcontractant autorizat ISCIR.**  La finalul fiecarei interventii (intretinere sau interventii accidentale)**,** prestatorul va intocmi un raport de diagnoza, care va cuprinde , cel putin:  - tipul lucrarii.  - constatari la intrarea in reparatie.  - piese de schimb ce au fost inlocuite si cauza inlocuirii.  - piese de schimb ce urmeaza a fi inlocuite la interventia urmatoare.  **Pentru ascensoarele de persoane si de materiale** prestarea serviciilor se va face lunar si se vor intocmi: procesul verbal de constatare - anexa 3 si procesul verbal de revizie si confirmare a reviziei – anexa 4. Se vor trece, distinct, datele de prezentare la sediul CTE BUCURESTI VEST/CTE PROGRESU/CTE BUCURESTI SUD/CTE GROZAVESTI/ sediul ELCEN (cel putin de 2 ori/luna, conform art. 68 din prescriptia ISCIR R2/2010). Aceste PV vor fi semnate de prestator, de seful sectiei care are in dotare mijlocul fix reparat, de responsabilul ISCIR, de seful BMIUTI si vizat de conducerea centralei.  **Cap B. LN 3– revizie generala a platformei autoridicatoare tip Up Right AB 62 din CTE BUCURESTI VEST si ascensoarele de persoane si de materiale din cadrul ELCEN si a ascensoarelor de persoane si de materiale din cadrul ELCEN.**  La expirarea perioadei de valabilitate a contractului, beneficiarul va organiza receptia serviciilor conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice.  Receptia serviciilor se face astfel:  - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie);  - receptia la punerea in functiune;  - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | 1.Acceptat □ Neacceptat □    2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [*www.elcen.ro*](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………**

**EXECUTANT**

**……………………………**