FISA DE OFERTA

Electropompe pentru agregatele din CTE Vest si CTE Sud

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr. LOT | Denumire produse | UM | Cant | Termen livrare | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electropompa dozare solutie NaCl centrifugala monoetajata tip ND 5x3x20M (sau echivalent),din inox, cu etansare mecanica Q=10 - 25 mc/h, H=35 mca, pentru apa NaCl 10% temperatura de lucru 5°÷30° C, forma constructiva orizontala, diametrul conductei de aspiratie Dn60, racordul de aspiratie orizontal, plasat in axul pompei, diametrul conductei de refulare Dn40, racordul de refulare vertical, perpendicular pe ax, inclusiv motor electric (P= 7,5kW, n= 3000rot/min, tensiune alimentare 380V), convertizor frecventa si placa de baza – dimensiuni maxime gabarit L=1300 mm, l= 600mm, h= 330 mm - CTE VEST | buc | 1 | 90 zile |  |  |  |
| 2. | Electropompa submersibila industriala pentru ape uzate agresive chimic, cu toate componentele din inox AISI 316, Q=20 mc/h, H=20 m, cu motorul aferent cu protectie IP68, clasa izolatie F, refulare DN 40. Pompa vehiculeaza ape uzate incarcate cu lapte de var si sulfat feros, densitate=1,1 g/cm3. Tablou electric de comanda complet echipat cu automatizarea opririi pompei in functie de nivelul apei pe aspiratie, protectie termica IP56, protectie la suprasarcina, echipat cu cablu alimentare de 10ml – CTE SUD | buc | 2 | 45 zile |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

- CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Ofertantul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. - In oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 a caietului de sarcini - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Documentatia de executie este asigurata de furnizor. 2.Echipamentele trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015. 3.Materialele din care se vor confectiona produsele trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. 4.Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate si garantie, buletin de incercari si probe, care insotesc produsele catre beneficiar. 2.Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data livrarii pieselor de schimb, termen in care este convocat furnizorul in caz de neconformitati cantitative si calitative. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 1.Garantia tehnica solicitata este de 18 luni de la livrare, 12 luni de la PIF . 2.Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat in contract b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea si transportul produselor : 1.Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Vest - B-dul Timisoara nr.106, sector 6 si CTE Sud Strada Releului 2-4, sector 3, Bucuresti, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. 2.Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau de documentatiile tehnice. 3.Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 4.Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. 5.Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. 6. Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. 7.Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate si declaratie de conformitate de la producator, certificat de garanţie; - certificate de origine si declaratia vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE. - buletine de incercari si probe - carti tehnice, instructiuni de intretinere si exploatare 8.Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care în situaţii deosebite va acţiona şi pretinde despăgubiri de la cărăuş. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| (*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta. |  |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)