**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**“Purificare ulei circuite ulei ungere si ulei hidraulic**

**aferente Turbina cu gaz**

**Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest”**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **DENUMIREA**  **SERVICIILOR** | **U.M.** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei fara TVA **)** | **Pret total**  (lei fara TVA) | **Termen de prestare** |
| 1. | Purificarea uleiului din circuitele de ulei ungere si ulei hidraulic aferente turbinei cu gaz prin eliminarea contaminantilor (particule solide si continut de apa) si a varnishului;  Prin filtrare se va realiza o clasa de purificare a uleiului conform ISO 4406 sau echivalent si eliminarea varnisului cf ASTM D7843 sau echivalent garantate prin emiterea urmatoarelor buletine de analiza: | **ans** | **1** |  |  |  |
|  | -Buletin analiza contaminanti solizi din ulei conform ISO 4406 / echivalent sau NAS 1638 /echivalent (max 15/12 sau NAS 6) |  |  |  |  |  |
|  | -Buletin analiza continut apa in ulei (lipsa apa) |  |  |  |  |  |
|  | -Buletin determinare varnish conform ASTM D7843 (mai mic de 15 mpc) |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA):** |  |  |  |  |  |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va certifica efectuarea tuturor serviciilor solicitate in Anexa nr.1 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice operatorii economici trebuie sa faca dovada implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform **SR EN** **ISO 9001 editia in vigoare** sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii recunoscut de U.E. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta informatii privind dotarile specifice, utilajele,echipamentul tehnic, etc. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va intocmi si transmite beneficiarului un grafic detaliat cu serviciile ce urmeaza a fi prestate si termenele de executie a acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionala se va prezenta:**   * **informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani*.***   ***Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat cel putin un contract care are ca obiect servicii similare de purificare ulei de turbina***  Ofertantul va prezenta o lista a serviciilor similare executate în ultimii 3 ani însoţită de certificari de bună executie pentru acestea din partea beneficiarului.  Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data limita de depunere a ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial.  In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| * **Certificatul de acreditare al Laboratorului de incercari conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 sau echivalent** pentru analiza contaminanti solizi si a apei din uleiul de turbine cf ISO4406/echivalent sau NAS 1638 /echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| Prestare: Punctul de lucru pentru care se solicită serviciile este la următoarea adresă:  **CTE VEST**, B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de prestare a serviciilor este de **20 zile calendaristice** de la predarea frontului de lucru in perioada 01.09 - 30.09.2021. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va garanta respectarea termenelor de realizare a serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, cu prezentarea si respectarea graficului de prestare conform prevederilor capitolului V al prezentului caiet de sarcini; In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare a serviciilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel:  Receptia la terminarea serviciilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantarea serviciilor prestate va fi asigurata de cele 3 buletine de analiza emise de un laborator autorizat conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 sau echivalent pentru analiza contaminanti solizi din uleiul de turbine cf ISO4406 / echivalent sau NAS 1638 / echivalet:   * Buletin analiza contaminanti solizi din ulei cf ISO 4406/echivalent sau NAS 1638 /echivalent (max 15/12 sau NAS 6) * Buletin analiza continut apa in ulei (lipsa apa) * Buletin determinare varnish cf ASTM D7843 (mai mic de 15 mpc) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :**  **Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.**  Mod de constituire:  1.prin virament bancar in contul beneficiarului  2.prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii  3.depunerea la casieria achizitorului, în numerar.  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | 1. Acceptat □ Neacceptat □  2. Acceptat □ Neacceptat □  3. Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată :** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR**

**………………..................**