**FISA DE OFERTA**

**Denumire operator economic ……………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **DENUMIRE SERVICIU** | **UM** | **Cant.** | **Pret unitar** | **Pret total** | **Contractant General** | **Subcontractant ………………\*** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **LOT nr.1 : » LN1,LN 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 1 din CTE Bucuresti Vest   si Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 4 din CTE Grozavesti »** |  |  |  |  |  |  |
|  | Interventii programate la compresoarele de aer EKOMAK tip DMD 75 C (2 buc) si uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – AP 6 (1buc), de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | **96** |  |  |  |  |
|  | **In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de aer si la uscator se vor efectua urmatoarele servicii :** | | | | | | |
| a | Verificare radiator aer-ulei ( demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) |  |  |  |  |  |  |
| b | Verificare traseu conducte ulei ( demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |
| c | Verificare instalatia electrica cu inlocuire piese defecte ( numai daca este necesar), AMC si electronice inclusive sistemul de comanda si control dedicate, masuratori, strangere contacte etc |  |  |  |  |  |  |
| d | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |
| e | Verificare vizuala butelie de aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
| f | Verificare transmisie motor electric- treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |
| g | Verificare, inlocuire, completare: stare filtru aer, filtru ulei, separator ulei,nivel ulei, cartuse filtru dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
| h | Verificare instalatia uscare aer-armaturi, compresor, ventilator, supape, programator, stare silicagel, stare agent de racire  ( demontare de pe pozitie,remediere defectiuni, curatare sistem drenare, montare ) |  |  |  |  |  |  |
| i | Verificare vane termostatate, vana de siguranta |  |  |  |  |  |  |
| j | Verificare caderi de presiune pe parte de aer si ulei |  |  |  |  |  |  |
| k | Verificare presiune curea de transmisie |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Interventii accidentale la compresoarele de aer EKOMAK tip DMD 75 C (2 buc) si uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – AP 6 (1buc), de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | **32** |  |  |  |  |
| **3** | Inlocuire consumabile mentionate in anexa nr. 2, daca se constata ca este necesara inlocuirea, (doar valoarea consumabilelor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) | **lei** |  |  |  |  |  |
|  | **Total LOT 1 lei (fara TVA)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **LOT nr. 2 : » LN1,LN 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta Cazan de abur nr. 1 din CTE Grozavesti »** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Interventii programate la compresoarele de aer ALUP tip SCK 7-10 (2 buc) de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | **40** |  |  |  |  |
|  | **In cadrul fiecarei interventii programate la compresoarele de aer si la uscator se vor efectua urmatoarele servicii :** | | | | | | |
| a | Verificare radiator aer-ulei ( demontare de pe pozitie, curatare, spalare, proba de presiune, montare) |  |  |  |  |  |  |
| b | Verificare traseu conducte ulei ( demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |
| c | Verificare instalatia electrica cu inlocuire piese defecte ( numai daca este necesar), AMC si electronice inclusive sistemul de comanda si control dedicate, masuratori, strangere contacte etc |  |  |  |  |  |  |
| d | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |
| e | Verificare vizuala butelie de aer comprimat |  |  |  |  |  |  |
| f | Verificare transmisie motor electric- treapta de compresie (demontare conducte, curatare, spalare, remediere defectiuni, montare) |  |  |  |  |  |  |
| g | Verificare, inlocuire, completare: stare filtru aer, filtru ulei, separator ulei,nivel ulei, cartuse filtru dupa compresor |  |  |  |  |  |  |
| h | Verificare vane termostatate, vana de siguranta |  |  |  |  |  |  |
| i | Verificare caderi de presiune pe parte de aer si ulei |  |  |  |  |  |  |
| j | Verificare presiune curea de transmisie |  |  |  |  |  |  |
| k | Curatare suprafata cu palete a racitorului de aer-ulei |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Interventii accidentale la compresoarele de aer  ALUP tip SCK 7-10 (2 buc) de la Instalatia de aer comprimat | Ore interventie compresor si uscator /an | **16** |  |  |  |  |
| **3** | Inlocuire consumabile mentionate in anexa nr. 2, daca se constata ca este necesara inlocuirea, (doar valoarea consumabilelor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) | **lei** |  |  |  |  |  |
|  | **Total LOT 2 lei (fara TVA)** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL LEI fara TVA** | | | | |  | - | - |

OFERTANT,

……………………………..

(semnatura autorizata)

**NOMENCLATOR DE CONSUMABILE ASIGURATE DE PRESTATOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt. | Denumire produs | Cod | UM | Cant. | Pret unitar | Pret total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **LOT nr.1 : » LN1,LN 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 1 din CTE Bucuresti Vest   si Instalatie de aer comprimat aferenta CAF nr. 4 din CTE Grozavesti »** | | | | | |
|  | **Compresoare de aer EKOMAK tip DMD 75 C** |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtru ulei | MKN000937 | buc | **4** |  |  |
| 2. | Element filtru aer | MKN000980 | buc | **4** |  |  |
| 3. | Filtru separator | MKN000919 | buc | **4** |  |  |
| 4. | O-ring buson ulei | BGL000226 | buc | **4** |  |  |
| 5. | Saiba cupru | BGL000531 | buc | **4** |  |  |
| 6. | Kit supapa de intrare a aerului | MKN005659 | buc | **4** |  |  |
| 7. | Kit supapa de presiune minima | MKN002311 | buc | **4** |  |  |
| 8. | Kit supapa termica | MKN002320 | buc | **4** |  |  |
| 9. | Curea | MKN005492 | buc | **4** |  |  |
| 10. | Ulei necesar ( SHELL Corena S3 R46 sau echivalent) |  | l | **40** |  |  |
|  | **Uscator de aer tip ECOTROC – KSI tip ATK – AP 6 (1buc),( produs Wille):** | | | | | |
| 1. | Elemente filtrare aer ( prefiltru) | GTF 50 SMA | buc | **2** |  |  |
| 2. | Elemente filtrare aer (filtru final ) | GTF 50 DMF | buc | **2** |  |  |
| 3. | O–ring filtre |  | buc | **4** |  |  |
| 4. | Set piston |  | buc | **2** |  |  |
| 5. | Supapa electromagnetica |  | buc | **4** |  |  |
|  | Total LOT 1 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
|  | **LOT nr. 2 : » LN1,LN 2 – Intretinere, service si reparatii accidentale Instalatie de aer comprimat aferenta Cazan de abur nr. 1 din CTE Grozavesti »** | | | | | |
| 1 | Filtru ulei | 6211472650 | buc | **2** |  |  |
| 2 | Filtru aer | 6211473750 | buc | **2** |  |  |
| 3 | Curea | 0367-0100-58 | buc | **4** |  |  |
| 4 | Cartus separator | 6221372650 | buc | **2** |  |  |
| 5 | Panou de filtrare | 2202260700 | buc | **2** |  |  |
| 6 | Ulei necesar (ROTAIR PN 621571400 sau echivalent) |  | l | **10** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pret total lei fara TVA** | | | | | |  |

OFERTANT,

……………………………..

(semnatura autorizata

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termenul de prestare: conform capitol V. din Caietul de sarcini** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  **CTE VEST :** B-dul Timişoara nr.106, sector 6  **CTE GROZAVESTI** : Splaiul Independentei, nr.229, sector 6, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantie de buna executie**:10 % din valoarea fara TVA a contractului | Instrument de garantare □  Virament bancar □  Depunere la casierie □  Retineri succesive din facturile introduse la plata □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)