FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR : …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE serviciu |  |  | U.M. |  | Can- ti- tate |  |  | PREŢ ( lei ) |  |  | Din care |  | Durata de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | unitar |  | total | Contac-tant general | subcon- tractant |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| “Expertiza stare metal carcasă înaltă presiune CIP la turbine nr. 1 din CET Grozavesti, scadentă conform PE 030” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 zile |
| 1. |  | A. | Programul de examinari, verificari si investigatii - avizat CTA -ELCEN intocmit in conformitate cu prescriptia energetică PE 030-1-1999 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 zile de la predarea documentatiei de catre CTE |
| 2. |  | B | B.1. Examinare vizuala a : - suprafetele interioare si exterioare a carcaselor in proportie de 100%; - a tuturor zonelor care au suferit interventii, in vederea eliminarii defectelor de material aparute, prin polizare, sudare, etc.; Se va intocmi o harta cu toate zonele neconforme puse in evidență. | set analize |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 75 zile de la predarea frontului de lucru si/sau predarea esantionului prelevat |
|  |  |  | B.2. Masuratori geometrice - efectuarea si compararea cu eventualele valori din fisa de masuratori existente la cartea turbinei, respectiv admiterea rezultatelor ca date de referinta pentru viitoarele determinari. - masurarea abaterilor de la forma initială ( abateri datorate indepartarii defectelor de material aparute in timp, prin polizare) a carcaselor cu determinarea: lungime, latime si adancimea abaterii (excavatiei). |  | set analize |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.3. Incercarea la duritate - D |  | set analize |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 75 zile de la predarea frontului de lucru si/sau predarea esantionului prelevat |
|  |  |  | B.4. replici metalografice - RM |  | set analize |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.5. incercari distructive pe proba prelevata din carcasa. - analiza chimica completa - analize metalografice - incercari mecanice - incercari de duritate |  | set analize |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | C | RAPORT TEHNIC FINAL – avizat in CTE – ELCEN, care va preciza starea actuală a materialului metalic, numarul de ore de functionare pana la urmatorul control, precum si durata restanta de viata a acestuia. |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Oferta va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 2. Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: -ATESTAT ISCIR - PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE PENTRU avizarea documentaŢiei tehnice Şi supravegherea lucrǍrilor de verificare tehnicǍ ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII / EXAMINǍRI CU CARACTER TEHNIC LA INSTALAŢII SUB PRESIUNE (RADTE-ip) ‘’, conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011, si PT ISCIR C4 - 2010; -Autorizatie iscir a persoanei juridice autorizate pentru investigatii / examinari cu caracter tehnic in utilizare ( radte IP),PentRu activitati din domeniul de aplicare al prescriptiei tehnice pt iscir c4-2010 si a PT ISCIR CR 4-2009 ‘’, pentru parametrii : Pmin= 230 bar, Tmin= +4400C ; - ATESTAT ISCIR - PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE PENTRU avizarea documentaŢiei tehnice DE INSTALARE, A DOCUMENTATIEI TEHNICE PRELIMINARE, A DOCUMENTATIEI TEHNICE DE AUTOMATIZARE LA INSTALAŢIILE TEHNICE SUB PRESIUNE (RADTI - RADTP-RADTA - IP) ‘’, conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR C4-2010; -ATESTAT ISCIR - PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE RESPONSABIL TEHNIC PENTRU EXAMINARI DISTRUCTIVE (RTED)‘’ - conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR 6 –2013; -ACORD PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE INCERCARI DISTRUCTIVE, emis de către ISCIR, privind evaluarea PERSOANEI JURIDICE care este acceptata sa execute examinari distructive la instalatiile sub presiune IN DOMENIILE : INCERCARI MECANICE(IM) INCERCARI TEHNOLOGICE (IT), ANALIZE METALOGRAFICE (AM), ANALIZE CHIMICE complete (AC) –spectrale ‘’, conform Ordinului Inspectoratului de Stat ISCIR nr. 165/2011 si PT ISCIR CR 6 –2013 ; -Certificat de acreditare laborator de incercari distructive conform cerintelor SR EN ISO / CEI 17025:2005 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari (acreditarea RENAR). 3. Prestatorul va face dovada implementarii si certificarii sistemul de mangement integrat calitate – mediu – securitate si sanatate : sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008, sistemul de management al mediului conform iso14001:2004/EN ISO 14001:2004/SR EN 14001:2005, sau altele echivalente. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Garantii : 1.1. Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care contractantul intarzie executia lucrarilor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. Nu se accepta constituirea garanției de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară. 2.Durata contractului, termene de prestare: 90 zile calendaristice, lucrarile fiind repartizate conform anexei la caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE 1. Toate datele (documente financiare, informatii, documente, preturi din contractele de asigurare, clauze contractuale, date de identificare ofertanti etc) puse de achizitor la dispozitia prestatorului pe toata durata contractului de consultanta sunt strict confidentiale. La perfectarea contractului de consultanta, Contractantul va semna un act de confidentialitate in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract furnizare produse propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)