FISA DE OFERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pentru

Efectuare 22 analize cromatografice pentru gazele dizolvate si apa din uleiul transformatoarelor de putere din ELCEN si interpretarea rezultatelor

DENUMIRE  PRESTATOR :…………………………………………………………………

| NR CRT. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Efectuare set de analize cromatografice pentru determinarea gazelor dizolvate din uleiul trafo de putere din ELCEN, inclusiv rapoartele semnificative între gaze | set | 22 |  |  |  |  |
| 2. | Determinare concentraţie apǎ din uleiul transformatoarelor de putere din ELCEN, prin metoda Karl-Fisher | buc. | 22 |  |  |  |  |
| 3. | Interpretarea rezultatelor fiecarei analize de gaze si de apa. Interpretarea va evidentia cauzele posibile tinand cont si de istoricul transformatoarelor, si va prezenta recomandari detaliate | Raport | 22 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : - Oferta trimisa va cuprinde toate costurile necesare finalizarii serviciilor, inclusiv costurile cu deplasarea la locul de prelevare şi costurile de transmitere a documentatiei la beneficiar (2 exemplare scrise si un format electronic).

- Un set de analize de gaze dizolvate in ulei cuprinde valorile concentratiei a minim 9 gaze (metan, hidrogen, etan, etilena, acetilena, CO, CO2, O2, N2) pentru un transformator, a rapoartelor concludente între diferite gaze.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul serviciilor are obligatia sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia care atesta volumul si calitatea serviciilor prestate, conform legislatiei in vigoare, atat in faza de ofertare, prin dovada experientei similare (cel putin un contract de Analize cromatografice ulei trafo şi interpretare rezultate) si a detinerii aparaturii necesare etalonate, cat si la finalul lucrarii, prin buletinele emise de aparatura prezentatǎ in faza de ofertare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind ,,evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” , HGR nr. 349/2005 privind ,,depozitarea deseurilor “, Legea 211/ 2011 consolidata in 2014, privind ,,masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei”. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Prelevarea probelor analizelor cromatografice se va face de catre prestator, respectand SR EN 60567 editia în vigoare, iar interpretarea rezultatelor se va face ţinând cont si de rapoartele concentratiei gazelor, in conformitate cu EN 60599 :2016 si IEEE C57.104-2019, iar pentru concentratia de apa se va tine cont de SR EN 60422 si de PE 129 . Materialele si echipamentele necesare asigurarii serviciilor solicitate, precum şi deplasarea la locaţia de prelevare (cele 4 centrale ale ELCEN) vor fi incluse in preţul ofertat. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Prestare : Prelevarea probelor pentru analiza gazelor din ulei se face din cele 4 locatii ale ELCEN, în principal de la urmǎtoarele transformatoare: - CTE Vest : T3- 140 MVA, T4- 75 MVA, TGA, TGB - 25 MVA, T13, T14 - 20 MVA - CTE Progresu : T1- 25 MVA, T2- 25 MVA, T3- 80 MVA, T4- 80 MVA, T4 - 16 MVA - CTE Sud : T1SG - 25 MVA, T2SG - 25 MVA, T3 - 125 MVA, T4 - 125 MVA - CTE Grozavesti : T1- 80 MVA, T2- 80 MVA, T2- 16 MVA, T3- 25 MVA, T4- 25 MVA. O parte din analize vor fi fǎcute la solicitarea beneficiarului, funcţie de posibilele defecte incipiente determinate la primele seturi de mǎsurǎtori. Este necesar ca transformatoarele sa fie in funcţiune de minim o saptamanǎ sau oprite de maxim 2 saptamani pentru a fi concludente concentratiile gazelor si apei dizolvate in ulei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare : perioada de derulare a serviciilor solicitate va incepe la perfectarea contractului si va dura pana la 29 noiembrie 2022, cu transmiterea buletinului de interpretare a rezultatului in termen de 10 zile lucrǎtoare de la prelevarea probelor . Beneficiarul va anunta in scris sau prin email prestatorul, de asigurarea conditiilor de prelevare probe, cu min. 3 zile inainte, functie de strategia de functionare a transformatoarelor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor: serviciile se considera receptionate la semnarea, de catre responsabilul de contract din ELCEN precum şi de conducerea centralelor beneficiare, a unui PV de constatare a conformitatii lucrǎrilor (buletinele de analizǎ , documentaţia de interpretare a rezultatelor) cu solicitǎrile din prezentul CS . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucureşti - CTE Vest : B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti ; - CTE Progresu : Pogoanele nr. 1A, sector 4, Bucureşti ; - CTE Sud : Str. Releului nr.2B, sector 3, Bucureşti ; - CTE Grozăveşti : Splaiul Independenţei nr.229, sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

………………………………..

(semnatura autorizata)