FISA DE OFERTA

LN3 – Inlocuire cablu 6kV alimentare Trafo 1000 KVA, 6/0,4 KV nr. 1 – Sectia Chimica din CTE Bucuresti SUDdin CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Desfacere legaturi cabluri 6 kV existente din celula 6 kV nr. 259 - Statia 6 kV G-le IIA si din celula 6 kV nr. 270 - Statia 6 kV 6B | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Repozare cablu 6 kV existent demontat din celula 6 kV nr. 270 - Statia 6 kV 6B pe rastel in podul de cabluri si repozare cablu 6 kV existent demontat din celula 6 kV nr. 259 - Statia 6 kV G-le IIA, pe rastel in podul de cabluri, pana in celula 6 kV nr. 270 - Statia 6 kV 6B | ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontare izolatori trecere cablu 6 kV existenti in boxa Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 - Sectia Chimica | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontare con cablu 6 kV existent in boxa Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 - Sectia Chimica | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Demontare cablu 6 kV existent in boxa Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica, pozare cablu existent si fixare in boxa trafo. | ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Procurare si montare etichete de identificare confectionate din materiale rezistente, necorodabile la capetele cablului de 6 kV existent care a alimentat Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica si la capetele cablului de 6 kV existent demontat din celula 6 kV nr. 270 - Statia 6 kV 6B. Pe etichetele de identificare se vor inscrie: tensiunea (kV), consumatorul pe care l-a alimentat, anul retragerii din exploatare | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pozare si fixare cablu 6 kV tip ACYEAbY-F 3x240 mmp, aparent, pe rasteluri cabluri existente, din boxa de la bornele de 6 kV Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 - Sectia Chimica, pe distanta de 120 ml | ml | 120 |  |  |  |  |  |
| 8 | Procurare si montare mansoane de jonctiune pentru cablu tripolar de medie tensiune, inclusiv conectica necesara si kit-ul pentru refacerea armaturii | ans | 2 |  |  |  |  |  |

| 9 | Procurare si montare etichete de identificare confectionate din materiale rezistente, necorodabile pe cablul de 6 kV pozat la capete, la trecerile dintr-un rastel de cabluri in altul, la incrucisarile cu alte cabluri si pe tot traseul, din 10 in 10 m. Pe etichetele de identificare se vor inscrie: tensiunea (kV), marca de identificare a cablului in jurnalul de cabluri, anul in care s-a pozat | buc. | 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Efectuare capete terminale cablu 6 kV repozat in celula 6 kV nr. 270 - Statia 6 kV 6B, pentru alimentarea Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica; | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Procurare si montare cutie terminale de exterior pentru cablu tripolar de 6 kV in boxa Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Procurare si montare papuci la capetele conductoarelor cablului 6 kV pozat pentru alimentarea Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Demontarea/montarea si vopsirea barelor de legatura de 6kV dintre conductoarele cablului de 6 kV pozat si bornele de 6 kV ale Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica, cu inlocuirea organelor de asamblare; | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Etansarea golurilor pentru trecerea cablului de 6 kV prin plansee, pardoseli sau pereti, in vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau gazelor; | mp | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Incercari si probe electrice (conform normativ PE 116/1994): | set | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - verificare continuitate si identificare faze; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare rezistente ohmice conductoare si ecrane; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare rezistenta de izolatie; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare coeficient de absorbtie; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea izolatiei cu tensiune inalta continua (tensiune marita) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - emitere buletine de verificare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Efectuare legaturi conductoare cablu 6 kV repozat in celula 6 kV nr. 270 - Statia 6 kV 6B si la capete bare 6 kV alimentare borne de 6 kV Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica cu organe de asamblare noi | set | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Incercari si probe electrice (conform normativ PE 116/1994), in vederea PIF. | set | 1 |  |  |  |  |  |

| . 18 | Verificarea fazarii si, daca este cazul, realizarea fazarii intre tensiunile la bornele de 0.4 kV Trafo. 6/0.4 kV nr. 1 Sectia Chimica si tensiunile pe barele de 0.4 kV Statia Sectia Chimica. | set | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Consum utilitati |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA MATERIALELOR DE BAZA PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mansoane de jonctiune pentru cablu tripolar de medie tensiune, inclusiv conectica necesara si kit-ul pentru refacerea armaturii | set | 1 |  |  |
| 2 | Papuci AL 240/M12 | buc | 6 |  |  |
| 3 | Terminale de exterior pentru cablu tripolar de 6 kV | set | 1 |  |  |
| 4 | Etichete de identificare confectionate din materiale rezistente, necorodabile | buc. | 34 |  |  |
| 5 | Vopsea: rosie, galbena, albastra | kg | 1,5 |  |  |
|  | Total valoare (lei fara TVA) |  |  |  |  |

NOTA: -  toate materialele marunte pentru montaj (bride, cleme, organe de asamblare - suruburi, piulite, saibe, etc) vor fi asigurare de prestator

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE ACHIZITOR

| Nr Crt | Denumirea materialelor | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cablu 6kV tip ACYEAbY - F 3x240 mmp | ml | 120 |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul trebuie sa realizeze lucrarile, in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:5% Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca in conformitate cu Notificarea ANAP , publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică / sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare este de 60 zile calendaristice de la predarii frontului de lucru (se prezinta grafic de executie) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)