FISA DE OFERTA

LN2 - Reparatie doua redresoare 220 Vcc / 200 A, respectiv 220Vcc/100A , aferente  Servicii proprii distributie c.c. – Grup 3,4 si Statii electrice – Cazan 2din CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Redresor 220Vcc/200A tip D 400 G 216 / 200 Bwrug -TDG, fabricatie BENNING Germania |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Reparatie redresor 220Vcc/200A tip D 400 G 216 / 200 Bwrug -TDG, 220Vcc/200A, fabricatie BENNING Germania din CTE Bucuresti Sud.- constatare generala, inlocuirea componentelor defecte / uzate, cu pastrarea transformatorului de forta, a blocurilor semiconductoare de forta (tiristoare), circuite de putere, traductoarelor de curent si aparatajului de comutatie, schelet dulap redresor si pe cat posibil a aparatelor de pe usa redresor. Se va inlocui partea de comanda/reglare, pastrandu-se partea de forta. | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Parametrizare, verificare si PIF, cu predarea documentatiei de exploatare si instructiuni de parametrizare. | set | 1 |  |  |  |  |
|  | Total valoare (lei fara TVA) A |  |  |  |  |  |  |
| B | Redresor 220Vcc/100A tip RS-80750F, fabricatie Electromagnetica |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inlocuire set condensatoare electrolitice de filtrare Un 450Vcc, capacitate 4700μF ( 3 buc./ set ) | set | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Parametrizare, verificare si PIF | set | 1 |  |  |  |  |
|  | Total valoare A (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare B (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A+ B (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

.

| Lista materialelor de baza puse la dispozitie de prestator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Redresor 220Vcc/200A tip D 400 G 216 / 200 Bwrug -TDG - BENNING Germania |  |  |  |  |
| 1 | Placa surse si masura PSM | buc | 1 |  |  |
| 2 | Transformator toroidal | buc | 2 |  |  |
| 3 | Traductor curent | buc | 1 |  |  |
| 4 | Placa forta MF_05 | buc | 1 |  |  |
| 5 | DIN Rail Terminal Blocks | buc | 3 |  |  |
| 6 | Placa dispozitiv de comanda si generare impulsuri DCRN | buc | 1 |  |  |
| 7 | Panou operator PO_07 | buc | 1 |  |  |
| 8 | Releu monitorizare succesiune faze SELEC | buc | 1 |  |  |
| 9 | Intrerupator EATON 2P 2A | buc | 1 |  |  |
| 10 | Intrerupator EATON 1P/N 2A | buc | 1 |  |  |
| 11 | Soclu si sigurante fuzibile sticla | buc | 3 |  |  |
| 12 | Panou operator | buc | 1 |  |  |
| 13 | Lampa semnalizare verde | buc | 1 |  |  |
| 14 | Lampa semnalizare rosu | buc | 1 |  |  |
| 15 | Releu 220Vcc 2CO | buc | 1 |  |  |
|  | Redresor 220Vcc/100A tip RS-80750F |  |  |  |  |
| 16 | Set condensatoare electrolitice de filtrare Un450Vcc, capacitate 4700μF+suport metalic pentru condensatoare | set | 1 |  |  |
|  | Total valoare (lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca in conformitate cu Notificarea ANAP , publicata pe site-ul oficial www.anap.gov.ro – sectiunea Notificari ANAP - Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică / sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare de buna executie pe care urmeaza sa il emiteti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare este de 60 zile calendaristice de la predarii frontului de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)