FISA DE OFERTA

LN1/LN2 – Intretinere/Reparatii, tip service, pentru Sistemul de monitorizare continua a emisiilor poluante din gazele arse la cos si pentru analizoarele de detectie a scaparilor de CH4 din dotarea Centralei cu Ciclu Combinat

DENUMIRE  PRESTATOR :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE SERVICII

| NR. CRT. | DENUMIREA SERVICIULUI | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sistem stationar de monitorizare continua a emisiilor poluante si analizor de O2 din gazele arse la cosul de fum aferent Centrala Ciclu Combinat – tip ULTRAMAT23 – OXIMAT 6 (nr. inv.28189) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Intretinere sistem de monitorizare continua emisii poluante si O2 | ansamblu | 2 interv./an |  |  |  |  |
|  | - functionarea corecta a sondei de prelevare |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionarea liniei de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionarea liniei de condens |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionarea sistemului de racie gaz |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionare detector umiditate |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionare converter NOx - NO |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionare analizor CO,SO2,NO |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionare analizor O2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - functionarea pompelor peristaltice |  |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare cu gaz etalon |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea starii de functionare a tastaturii si afisajului aparatului din panoul local |  |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire consumabile si piese de schimb daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  | - citirea alarmelor, interpretarea, recomandari ptr. urmatoarele interventii |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare sistem de transmitere, achizitie, procesare si arhivare date |  |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati aparute in urma verificarilor |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Reparatii accidentale ( diagnoza /constatare defectiune si remediere, remediere neconformitati software, hardware) inlocuire consumabile si piese de schimb daca este cazul,calibrare/etalonare dupa caz conform reglementarilor in vigoare si eliberare certificate de etalonare/calibrare | buc | 1 interv./an |  |  |  |  |
| 2 | Analizor stationar de detectie scapari de gaz metan aferent turbina cu gaz- Control system 5700 + 9 SENZORI 580 ZELLWEGER ANALITICS (nr. inv.28191) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Intretinere sistem de detectie CH4 | ansamblu | 1 interv./an |  |  |  |  |
|  | - verificare stare senzori |  |  |  |  |  |  |
|  | - curatare sau inlocuire filtre senzori daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare senzori cu gaz etalon si eliberare certificat etalonare/calibrare |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare transmisie semnale in centrala de detectie si in CCT |  |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire piese de schimb daca este cazul si recomandarii ptr. urmatoarea interventie |  |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati aparute in urma verificarilor |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Reparatii accidentale ( diagnoza /constatare defectiune si remediere, inlocuire consumabile si piese de schimb daca este cazul,calibrare/etalonare dupa caz conform reglementarilor in vigoare) | buc. | 1 interv/an |  |  |  |  |
| 3 | Analizor stationar de detectie scaparii de gaz metan aferent compresor de gaz – BUCARD BC + 12 senzori de detectie gaz tip BUCOM ST 600EX – producator BUVECO (nr. inv.28200) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Intretinere sistem de detectie CH4 | ansamblu | 1 interv/an |  |  |  |  |
|  | - verificare stare senzori |  |  |  |  |  |  |
|  | - curatare sau inlocuire filtre senzori daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare senzori cu gaz etalon si eliberare certificat etalonare/calibrare |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare transmisie semnale in centrala de detectie si in CCT |  |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire piese de schimb daca este cazul si recomandari ptr. urmatoarea interventie |  |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati aparute in urma verificarilor |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Reparatii accidentale ( diagnoza /constatare defectiune si remediere, inlocuire consumabile si piese de schimb daca este cazul, calibrare/etalonare dupa caz conform reglementarilor in vigoare) | buc. | 1interv/an |  |  |  |  |
| 4 | Analizor stationar de detectie scapari de gaz metan aferent cazan recuperator- DEGA U4A + 2 senzori de detectie gaz tip DEGA (nr. inv.28189) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Intretinere sistem de detectie CH4 | ansamblu | 1interv/an |  |  |  |  |
|  | - verificare stare senzori |  |  |  |  |  |  |
|  | - curatare sau inlocuire filtre senzori daca este cazul |  |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare senzori cu gaz etalon si eliberare certificat etalonare/calibrare |  |  |  |  |  |  |
|  | - verificare transmisie semnale in centrala de detectie si in CCT |  |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire piese de schimb daca este cazul si recomandari ptr. urmatoarea interventie |  |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati aparute in urma verificarilor |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Reparatii accidentale ( diagnoza /constatare defectiune si remediere, inlocuire consumabile si piese de schimb daca este cazul, calibrare/etalonare dupa caz conform reglementarilor in vigoare) | buc. | 1interv/an |  |  |  |  |
|  | TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 3. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr.1. 4. In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare al prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Pentru serviciile de intretinere periodica prestate, perioada de garantie tehnica este pana la urmatoarea interventie programata. Perioada de garantie tehnica pentru interventiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului: 365 zile calendaristice de la incheierea contractului. In cazul in care vor exista servicii disponibile, nesolicitate pana la finalul duratei contractate de 365 de zile, la cererea beneficiarului se poate prelungi termenul contractual cu maximum 4 luni, prin act adiţional perfectat in perioada contractuala initiala. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest, Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face conform prevederilor din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………………..

(semnătura autorizată)