FISA DE OFERTA

- pentru

,,LN 2.2. - Reconditionare  prin returnare compozitie lagare Electropompe tip PE 500 – 180 – 2 si Electropompe tip SE 2500  -  CTE Bucuresti Sud“

| NR CRT | Denumirea serviciilor | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

|  | RECONDITIONARE PRIN RETURNARE CENTRIFUGALA COMPOZITIE LAGARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Lagare EPA tip PE 500 - 180 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lagar pompa; Ø=110mm L=140 mm | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lagar ax intermediar; Ø= 80mm L= 110mm | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lagar motor; Ø=160mm L= 200mm | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |
| B | Lagare pompe termoficare iarna tip SE 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lagar Ø 80mm (capat liber+capat cupla); L=150mm |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: 1.Compozitie material antifrictiune YSn 83. 2.Dupa indepartarea totala a compozitiei vechi beneficiarul va fi convocat pentru a vizualiza. 3.Prestatorul va utiliza obligatoriu o tehnologie de returnare centrifugala a compozitiei lagarelor.. 4.Prelucrarea lagarelor se va executa la cote finale stabilite de comun acord cu beneficiarul. 5.Dupa prelucrarea finala a lagarelor prestatorul va efectua control nedistructiv si elabora aviz de. control CND. 6.Transportul lagarelor de la sediul CTE Bucuresti Sud la sediul prestatorului si retur va fi asigurat de prestator.. |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: 12 luni de la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea prestarii serviciilor, intocmite conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de 18 luni de la perfectarea contractului, in care pot fi predate lagarele pentru reconditionare. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), sau e) reţineri succesive din facturile introduse la plată. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acest cont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 2% din preţul contractului Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare : 15 zile calendaristice de la punerea lor la dispozitia prestatorului. Predarea lagarelor pentru returnare se face pe baza de aviz de expeditie. Lagarele pot fi predate spre reconditionare ,la solicitarea beneficiarului ,in termen de maxim 18 luni de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va preda achizitorului compozitia veche rezultata in urma prestarii serviciilor si va asigura conditii pentru tranaportul achizitorului a materialelor refolosibile. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia : receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii echipamentelor, termen in care va fi convocat prestatorul in caz de neconformitati cantitative si calitative. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie) se va face dupa obtinerea buletinului de control emis de Laboratorul CND din CTE Bucuresti Sud . - receptia la punerea in functiune - receptia finala (la expirarea perioadelor de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii:: Bucureşti CTE BUCURESTI SUD : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)