FISA DE OFERTA

ptr.

LN3 INSTALATIE DE PRETRATARE - Reparatii  filtre mecanice (2 buc) - CTE Bucuresti VEST

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : 	NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FILTRE MECANICE – 2 BUC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare sistem alimentare cu apa bruta inclusiv transport si predare deseu la locul de depozitare indicat de beneficiar (*) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - teava Φ 273x10 | ml | 24 |  |  |  |  |
| 1.2 | - cot Φ 273x10 Pn 10 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 1.3 | - flanse Dn 250 Pn 10 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 1.4 | - cot Φ 168x6,3 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 1.5 | - cot Φ 88,9x4 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare guri de vizita Dn 500 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Evacuare nisip si pietris cuartos (cu recuperare) si transport la o distanta de 500 m | t | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Demontare duze (cu recuperare) | buc | 2200 |  |  |  |  |
| 5. | Demontare sistem de distributie apa colmatat si corodat in proportie de cca 50 % inclusiv transport si predare deseu la locul de depozitare indicat de beneficiar (*) | kg | 900 |  |  |  |  |
| 6. | Demontare sistem de distributie aer din teava Ø 88,9x4 inclusiv transport si predare deseu la depozitul CTE Vest (500 m) | ml | 24 |  |  |  |  |
| 7. | Trasare , taiere si transport capac filtru la 50 m | ml | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Polizare picioare sustinere placa in vederea CND | ml | 9 |  |  |  |  |
| 9. | Demontare suporturi placa cu duze colmatate si corodate in proportie de cca 30 % (L= 0,86m/buc din teava Ø 88,9x8 material P235GH) inclusiv transport si predare deseu la depozitul CTE Vest (500 m) (*) | buc | 78 |  |  |  |  |
| 10. | Control grosimi pereti laterali filtru (100pct/filtru) | pct | 200 |  |  |  |  |
| 11. | Placare manta exterioara filtru mecanic prin sudura cu folosirea unui procedeu omologat (daca este cazul dupa masuratori grosimi si Nota de constatare) cu tabla neagra grosime 10 mm, portiuni ce insumeaza cca.24 mp/ filtru | kg | 4000 |  |  |  |  |
| 12. | Confectionare si montare sistem de distributie apa din tabla neagra grosime 4 mm | kg | 1800 |  |  |  |  |
| 13. | Confectionare si montare sistem de distributie aer din teava Ø 88,9x4 | ml | 24 |  |  |  |  |
| 14. | Confectionare si montare suporturi pentru fixare placa cu duze din teava Φ 88,9x8 cu lungimea 0,86 m/suport | buc | 78 |  |  |  |  |
| 15. | Confectie si montare prin sudura profile sustinere placa cu duze in zona superioara (din tabla neagra grosime 12 mm) si inferioara (din tabla neagra grosime 20 mm) | kg | 600 |  |  |  |  |
| 16. | Curatare prin sablare pana la luciu metalic suprafata interioara filtru in conformitate cu cerintele impuse de furnizorul SILUREX D (sau echivalent ) | mp | 164 |  |  |  |  |
| 17. | Degresare si desprafuire suprafata sablata interioara | mp | 164 |  |  |  |  |
| 18. | Aplicare 1 strat de grund tip Silurex SA (sau echivalent) | mp | 164 |  |  |  |  |
| 19. | Aplicare 2 straturi de vopsea poliesterica tip Silurex D (sau echivalent) | mp | 164 |  |  |  |  |
| 20. | Montare guri vizita Dn 500 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 21. | Montare duze recuperate | buc | 2200 |  |  |  |  |
| 22. | Sudare capac filtru | ml | 20 |  |  |  |  |
| 23. | Efectuare proba de smulgere duze, dupa montaj, la suprapresiune | buc | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Efectuare proba de presiune hidraulica la 7,5 bar timp de 10 minute | buc | 2 |  |  |  |  |
| 25.1 | Introducere nisip si pietris cuartos (recuperate) in filtru | t | 40 |  |  |  |  |
| 25.2 | Montare sistem alimentare cu apa bruta |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | - teava Φ 273x10 | ml | 24 |  |  |  |  |
| 25.4 | - cot Φ 273x10 Pn 10 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 25.5 | - flanse Dn 250 Pn 10 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 26. | - cot Φ 168x6,3 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 27. | - cot Φ 88,9x4 Pn 10 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 28. | Indepartare protectie veche la exterior filtru prin curatare cu peria | mp | 164 |  |  |  |  |
| 29. | Aplicare grund anticoroziv i exterior filtru si conducte (1 strat) | mp | 190 |  |  |  |  |
| 30. | Aplicare vopsea tip ROMFLEXIL (sau echivalent) exterior filtre si conducte (2 straturi ) | mp | 190 |  |  |  |  |
| 31. | Montare, demontare schela metalica | mp | 30 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1) Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

2) (*) Circuitele si sistemele  de distributie  demontate sunt colmatate, cu depuneri foarte mari.

3) Toate materialele marunte (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura etc ) vor fi inlocuite de executant.

4) Toate utilajele necesare executarii lucrarii vor fi asigurate de executant (instalatie aer comprimat, trasee aer comprimat, instalatie sablare, schele etc).

5) Daca este cazul, functie de tehnologiile proprii adoptate, executantul va asigura schela necesara efectuarii lucrarilor de reparatii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

6) Toate sudurile se vor efectua printr-un procedeu de sudura omologat si se vor controla conform prescriptiilor ISCIR in vigoare.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Teava Φ 273x10 material P235GH | ml | 24 |  |  |
| 2. | Cot Φ 273x10 Pn10 material P235GH | buc | 10 |  |  |
| 3. | Flanse Dn 250 Pn 10 material P235GH | buc | 8 |  |  |
| 4. | Cot Φ 168x6,3 Pn 10 material P235GH | buc | 6 |  |  |
| 5. | Teava Φ 88,9x4 material P235GH | ml | 24 |  |  |
| 6. | Teava Φ 88,9x8 material P235GH | ml | 68 |  |  |
| 7. | Cot Φ 88,9x4 Pn 10 material P235GH | buc | 6 |  |  |
| 8. | Tabla neagra S235 JR grosime 4 mm | kg | 1800 |  |  |
| 9. | Tabla neagra S235 JR grosime 10 mm | kg | 4000 |  |  |
| 10. | Tabla neagra S235 JR grosime 12 mm | kg | 400 |  |  |
| 11. | Tabla neagra S235 JR grosime 20 mm | kg | 200 |  |  |
| 12. | Grund tip Romflexil (sau echivalent) 1 strat pentru suprafata de: | mp | 190 |  |  |
| 13. | Vopsea tip Romflexil (sau echivalent) 2 straturi pentru suprafata de: | mp | 190 |  |  |
| 14. | Grund tip Silurex SA (sau echivalent) 1 strat pentru suprafata de: | mp | 164 |  |  |
| 15. | Vopsea poliesterica tip Silurex D (sau echivalent) 2 straturi pentru suprafata de : | mp | 164 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

Nota : Toate materialele marunte (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura etc ) vor fi asigurate de catre  executant.

CONDIŢII TEHNICE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. 3.In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, executantul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. 4. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 6.În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune instalatiei | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 120 zile calendaristice, cate 60 zile de la predarea frontului de lucru pentru fiecare filtru in parte, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit.a) si b); d)prin retineri succesive din facturile introduse la plata. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor pentru fiecare filtru in parte. - receptia la punerea in functiune a instalatiei - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                ……………………………