FISA DE OFERTA

LN 3 Lucrari  pregatitoare pentru expertizare tambur cazan de abur nr.2 din CTE Progresu

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII |  | UM |  | CANTI- TATE |  |  | PRET ( LEI ) |  |  |  | Din care |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  |  | TOTAL | Contractant general |  |  |  | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 | Demontare usi de vizitare tambur |  | Buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontare instalatie interioara tambur in vederea efectuarii controlului tamburului la interior |  | Kg |  | 7360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Polizari interioare si exterioare in vederea expertizarii tamburului (inclusiv pentru eliminarea eventualelor discontinuitati) in urmatoarelor zone: - suprafata interioara a virolelor in lungul axei tamburului in spatiul de apa pe o latime de 200 mm - orificiile situate in spatiul de apa al tamburului aferente conductelor coboratoare, 80 buc Ø 89x10 - orificiile aferente conductelor de apa de alimentare (12 buc Ø 89x10), de recirculatie (emulsie apa-abur = 80 buc Ø 89x10), orificii indicatoare de nivel si alte conducte (4 buc Ø 60x4; 4 buc Ø 32x5; 5 buc Ø 16x3; 1 buc Ø 25x4) - orificiile de vizitare (usile de vizitare, zonele adiacente muchiilor acestor orificii la interior) -cordoanele de sudura longitudinale (7 buc) si circulare (8 buc) la interior si la exterior - imbinarile sudate de colt ale stuturilor de pe tambur, (orificii in spatiul de apa = 80 buc Ø 89x10, orificii aferente conductelor de alimentare = 12 buc Ø 89x10; emulsie apa-abur = 80 buc Ø 89x10, orificiile indicatoare de nivel si alte conducte = 4 buc Ø 60x4; 4 buc Ø 32x5; 5 buc Ø 16x3; 1 buc Ø 25x4) - Sudurile de colt de pe suprafata interioara a tamburului ale pieselor de fixare a instalatiei de separare - stuturi exterioare (160 buc Ø 89x10): atat suduri de colt cat si suduri cap la cap |  | mp |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Montare instalatie interioara tambur dupa finalizarea controlului la interior al tamburului |  | kg |  | 7360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montare usi de vizitare tambur |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolatii termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere izolatie termica de vata minerală 150 mm (un strat de 50 mm si un strat de 100 mm) si tabla zincata de 0,5 mm (corodată 30 %) la tambur | mp |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Desfacere izolatie termica de vata minerala gros. 120 mm cu staniol conducte Ø 89x10 | mp |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica tambur formata din: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Sustineri izolatie, des. CR1670-35-06 (platbanda 30x3-15200, placi 40x30x3 nonazbest =8 buc, piulite M10, surub M10x40, nit 4x14 = cate 8 buc), 16 ans x 11,2 kg/ans | kg |  | 179,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Banda de otel 30x3-5000, OL37, 2 buc x 3.5 kg/buc | kg |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Saltele de vata minerala gros. 50 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Saltele de vata minerala gros. 100 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Tabla zincata de 0,5 mm | mp |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Refacere izolatie termica de vata minerala gros. 120 mm, SPS2, densitate 120 kg/mc, cu staniol conducte Ø 89 (dupa CND) si SI plafon | mp |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Conform Cap.VIII punct 10 si 14 din caietul de sarcini,  transportul materialelor refolosibile la magazia CTE si transportul deseurilor, sunt incluse in serviciile care fac obiectul anexei 1.

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1. | Garnitura de etansare usi vizitare tambur Ø 540 x Ø 540 x 4 | buc | 2 |  |  |
| 2. | Sustineri izolatie, des. CR1670-35-06 (platbanda 30x3-15200, placi 40x30x3 nonazbest =8 buc, piulite M10, surub M10x40, nit 4x14 = cate 8 buc), 16 ans x 11,2 kg/ans | kg | 179,2 |  |  |
| 3. | Banda de otel 30x3-5000, OL37, 2 buc x 3.5 kg/buc | kg | 7 |  |  |
| 4. | Saltele de vata minerala gros. 50 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp | 115 |  |  |
| 5. | Saltele de vata minerala gros. 100 mm SPS1, densitate 120 kg/mc | mp | 125 |  |  |
| 6. | Tabla zincata de 0,5 mm | mp | 125 |  |  |
| 7. | Saltele de vata minerala grosime 120 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 235 |  |  |
| 8. | Staniol | mp | 235 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant.

CONDIŢII TEHNICE SI DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1 si 2. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile/serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3. Se va prezenta Autorizatia ISCIR conform PT ISCIR C 1-2010 a persoanei juridice pentru repararea cazanelor sub presiune, cu parametrii minimi : P= 137 bar, T= 540° C in conformitate cu art.8 alin.1 din legea nr.64/2008 cu completările si modificările ulterioare. 4. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor/serviciilor solicitate si asigurarea materialelor solicitate in anexele nr. 1 si nr. 2. 5. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor/prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a executiei lucrarilor/prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 7. Se solicita informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani si prestari de servicii din ultimii 3 ani. Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca experienta operatorului economic in executarea de lucrari de izolatii termice, tinichigerie si prestarea de servicii de reparatii la tamburul cazanelor de abur viu, cu urmatorii parametrii constructivi si de functionare: a) temperatura : min 5400C b) presiune nominala : min 137 bar, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei conf. Art.5 (2) exemplul 2 din instructiunea ANAP nr.2/2017. In acest sens se va prezenta cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 90 zile calendaristice de la predarea echipamentelor pentru reparatie, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Progresu – Str.Pogoanelor 1A, Sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor/serviciilor se face astfel: - receptia executiei lucrarilor/prestarii serviciilor pe faze de executie; - receptia la terminarea lucrarilor/serviciilor - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)