FISA DE OFERTA

ptr.

LN3 – INSTALATIA de DEDURIZARE - Revizie filtru Na cationic nr.7 - CTE GROZAVESTI

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INSTALATIA de DEDURIZARE - Revizie filtru Na cationic nr. 7 - CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare / demontare schela metalica H=6 m (24 mp) | mp | 24 |  |  |  |  |
|  | Demontare (cu recuperare) colector iesire functionare alcatuit din: tronson cauciucat cu prindere prin flanse Dn 250, pn 10, lungime= 1,2 m/buc si cot cauciucat cu prindere prin flanse Dn 250 pn 10 (2 buc) | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | Demontare capace guri vizitare filtru Dn 600, pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Confectionare, montare si demontare blinduri metalice Dn 250, tabla gr.8 mm (racorduri colectori intrare si iesire functionare) | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Demontare (cu recuperare) brațe (Dn 63; lungime=1,45 m; 20 buc) cu duze ansamblu colector distribuitor regenerare superior cu prindere racord olandez PE, și bride metalice d 63; piulite M 10 = 36 buc. | ans | 1 |  |  |  |  |
|  | Demontare fara recuperare duze tip Romind M 24 =1000 buc (de pe placa de baza filtru ionic) | buc | 1000 |  |  |  |  |
|  | Spalare si curatare placa de baza (S=3,4 mp) | mp | 9 |  |  |  |  |
|  | Montare duze noi (tip RS - 24 X 0,2 - M 24 ) prevazute cu garnituri noi la placa de bază utilizand cheia dinamometrica, verificata metrologic, cu deschidere 17 mm, asezata pe profilul hexagonal al tijei. Momentul de strangere maxim 5 Nm. Duzele se vor monta dupa verificare si eliminarea oricaror elemente straine de pe suprafetele de etansare duze | buc | 1000 |  |  |  |  |
| 9. | Montare capace guri vizitare filtru Dn 600; pn 10 = 2 buc | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Montare colector (recuperat) ieșire funcționare din tronson cauciucat cu prindere prin flanșe (Dn 250; pn 10, lungime 1,2m/buc; 20 buc) și cot cauciucat cu prindere prin flanse Dn 250; pn 10 = 1 buc. | ans | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Umplere filtrul ionic cu apa si efectuare de proba de etanseitate | buc | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Efectuare proba de smulgere duze, dupa montaj, la suprapresiune de 7,5 bar | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Efectuare proba etanseitate duze la placa de baza, la suprapresiune de 7,5 bar. Nu se admit scapari de masa ionica in efluentul iesire functionare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Demontare capac gura de vizitare superioara filtru Dn 600; pn 10 = 1 buc. | buc | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Revizie distribuitor superior regenerare filtru Na cationic cu demontare cu recuperare si curatare de impuritati mecanice duze ROMIND tip R = 124 buc. | ans | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Verificare și montare duze distributor superior | buc | 124 |  |  |  |  |
| 17. | Montare brațe (recuperate) (Dn 63; lungime = 1,45 m/buc; 20 buc) cu duze ansamblu colector distribuitor regenerare superior cu prindere racord olandez PE, bride metalice Dn 63; piulițe M 10 | ans | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Proba de etanseitate distribuitor superior de regenerare, fata de masa ionica | buc | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Montare capac gura de vizitare filtru Dn 600 Pn 10 (prindere in flanse) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Proba de etanseitate distribuitor superior de regenerare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Probe de punere in functiune | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1) Nu se admit scapari de masa ionica in efluentul iesire canal regenerare. In caz contrar se va verifica din nou montajul fiecarei duze in parte.

2) Scoaterea si introducerea masei ionice din/in filtru se va efectua de catre personalul de exploatare al CTE Grozavesti.

3) Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

4) Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

ANEXA 2: NOMENCLATOR DE MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| INSTALATIA de DEDURIZARE - Revizie filtru Na cationic nr. 7 - CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |
| 1. | Duze tip RS - 24 X 0,2 - M 24 cu orificiul supapei Ø 3,0 mm | buc | 1000 |  |  |
| 2. | Tabla grosime 8 mm | kg | 3,08 |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 21 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, in perioada 06.06.2023-26.06.2023 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit.a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest – Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                ……………………………