FISA DE OFERTA

Reparare sisteme de masura debit din cadrul Instalatiei de dedurizare (sala veche) - Sectia Chimica CTE Sud

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cap.1 Echipamente/materiale |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Sisteme amplasate in Sala Veche Demineralizare: filtre Na cationice 8-11, Pat Mixt 7, regenerare sare, spalare lenta, circuit afanare filtre |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Masura debit filtre Na cationice 8-11 (interval masura 0-6000 mmH2O; 200 mc/h): - traductor de debit cu afisare locala si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pt. montaj), echivalent cu FEPA - AT36 ID 100; - 6 robineti izolare/purjare cu 2 cai, Dn 15 mm; Pn 63 bar, t. max. 80?C, inox, racord piulita olandeza cu capete de teava pt. sudura, sau echivalent; - baterie manifold cu 3 cai, inox (complet echipata); - indicator de teren; - 2 vase de decantare din inox (se executa dupa releveu) | ans | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Masura debit circuit regenerare cu solutie de sare (interval masura (interval masura 0-1500 mmH2O; 30 mc/h): - traductor de debit cu afisare locala si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pt. montaj), echivalent cu FEPA - AT36 ID 100; - 6 robineti izolare/purjare cu 2 cai, Dn 15 mm; Pn 63 bar, t. max. 80?C, inox, racord piulita olandeza cu capete de teava pt. sudura, sau echivalent; - baterie manifold cu 3 cai, inox (complet echipata); - indicator de teren; - 2 vase de decantare din inox (se executa dupa releveu) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Masura debit circuit de spalare lenta (interval masura 0-1500 mmH2O; 30 mc/h): - traductor de debit cu afisare locala si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pt. montaj), echivalent cu FEPA - AT36 ID 100; - 6 robineti izolare/purjare cu 2 cai, Dn 15 mm; Pn 63 bar, t. max. 80?C, inox, racord piulita olandeza cu capete de teava pt. sudura, sau echivalent; - baterie manifold cu 3 cai, inox (complet echipata); - indicator de teren; - 2 vase de decantare din inox (se executa dupa releveu) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Masura debit circuit afanare filtre (interval masura 0-1500 mmH2O; 15 mc/h): - traductor de debit cu afisare locala si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pt. montaj), echivalent cu FEPA - AT36 ID 100; - 6 robineti izolare/purjare cu 2 cai, Dn 15 mm; Pn 63 bar, t. max. 80?C, inox, racord piulita olandeza cu capete de teava pt. sudura, sau echivalent; - baterie manifold cu 3 cai, inox (complet echipata); - indicator de teren; - 2 vase de decantare din inox (se executa dupa releveu) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Masura debit filtru pat mixt 7 (interval masura 0-6000 mmH2O; 200 mc/h): - traductor de debit cu afisare locala si alimentare electrica 24Vcc (complet echipat pt. montaj), echivalent cu FEPA - AT36 ID 100; - 6 robineti izolare/purjare cu 2 cai, Dn 15 mm; Pn 63 bar, t. max. 80?C, inox, racord piulita olandeza cu capete de teava pt. sudura, sau echivalent; - baterie manifold cu 3 cai, inox (complet echipata); - indicator de teren; - 2 vase de decantare din inox (se executa dupa releveu) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Accesorii de montaj necesare pt. poz.2.2, conform proiectului pt. racordarea la stuturile de teava langa discul de masura, conducte de impuls (inox - diam. ext.12 mm, grosime 1,5 mm), canale si console de cabluri electrice, cablu ecranat de comanda-control, surse de tensiune 24 Vcc independente pentru cele 8 circuite de masura debit, toate materialele nenominalizate si marunte necesare montajului mecanic si electric. | Set | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cap.2. Servicii de proiectare, montaj si energizare a circuitelor de masura debit |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Intocmire proiect conform cerintelor de la cap.VI-7 din caietul de sarcini | Ans | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Servicii de montaj sisteme masura debit, conform proiectului (include lucrari la inaltime) - Demontare elemente vechi: traductoare tip FEPA, baterii manifold cu 3 cai, robineti izolare/purjare, conducte de impuls, vase de decantare; - Pozare circuite electrice de alimentare; - Instalare elemente noi de circuit de masura: traductoare debit, baterii manifold cu 3 cai, robineti izolare/purjare, vase de decantare, conducte de impuls; - Parametrizare; - Teste; - Punere in functiune | Ans | 8 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: (*) in interiorul intervalului de 45 zile pentru procurarea echipamentelor de la poz.1.1 - 1.5

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor si prestarea serviciilor solicitate in anexa nr.1. Se va detalia solutia tehnica avuta in vedere pentru inlocuirea sistemelor de masura debit si solutia de principiu privind pozarea circuitelor electrice de alimentare locala a traductoarelor (a se vedea si pct.4). Se vor prezenta fisele tehnice detaliate pentru echipamentele propuse in cadrul ofertei, sau orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenele de executie/livrare si garantiile tehnice oferite. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Avand in vedere configuratia salii filtrelor din cladirea Sectiei Chimice (sala veche), specificitatea instalatiilor de tratare chimica si posibilitatile/limitarile din teren pentru pozarea circuitelor electrice, este necesara vizionarea amplasamentului de catre potentialii ofertanti, anterior intocmirii ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen: conform cerintelor caietului de sarcini Adresa : CTE SUD, Str Releului 2, sect 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la receptia de punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)