FISA DE OFERTA

LN3-Reparare instalatie de iluminat lucru Cazan 3, Cazan 4 din CTE Bucuresti SUD

Denumire Prestator: …………………………………………………………

ANEXA 1- LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

| Nr. crt. | Denumire servicii | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Contractant general | Subcontractant (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montare corp iluminat antiex cu led, 230V/50Hz, 55W Led, IP 54 echipat complet (lampa+ cutie aparataj), pentru iluminat lucru | buc | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Montare cutie doze antiex, Un=500V, In=25A, IP 54, patru presetupe | buc | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Montare tub copex metalic cu izolatie PVC Φ (19 -25 mm ) | m | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Pozare cablu tip CYAbY-F 5x2,5mmp din tablourile de forta 0,4kV cazane pana in dozele de pe cotele respective (400ml /cazan) | m | 800 |  |  |  |  |
| 5 | Pozare cablu tip CYAbY-F 3x2,5mmp din dozele de pe cotele respective pana la corpurile de iluminat cazan ( 600ml/cazan) | m | 1200 |  |  |  |  |
| 6 | Executie conexiuni la corpurile de iluminat noi | buc | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Executie conexiuni la dozele noi | buc | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Reparatie circuite din tablourile de forta 0,4KV pana la doze si corpuri de iluminat existente ( inclusiv montare fasunguri si becuri noi cu LED) | buc | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Demontare instalatie dezafectata - lampi, cabluri, doze si transport la locul special amenajat din CTE SUD | set | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Utilitati |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

- ANEXA NR. 2 – LISTA  MATERIALELOR  DE BAZA ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

| Nr crt. | DENUMIREA | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Corp iluminat antiex cu led, 230V/50Hz, 55W Led, IP 54 echipat complet (lampa+ cutie aparataj) - conform fisa tehnica nr. 1 | buc | 50 |  |  |
| 2 | Doze antiex, Un=500V, In=25A, IP 54, 4 presetupe - conform fisa tehnica nr. 2 | buc | 50 |  |  |
| 3 | Cablu tip CYAbY-F 5x2,5mmp - conform fisa tehnica nr. 3 | ml | 800 |  |  |
| 4 | Cablu tip CYAbY-F 3x2,5mmp - conform fisa tehnica nr. 3 | ml | 1200 |  |  |
| 5 | Tub copex metalic cu izolatie PVC Φ (19 -25 mm ) | ml | 2000 |  |  |
| 6 | Becuri LED 17,5W, E27, flux luminos 2500lm - conform fisa tehnica nr. 4 | buc | 80 |  |  |
| 7 | Fasung ceramic E27 | buc | 80 |  |  |
|  | Total general (lei fara TVA) |  |  |  |  |

- NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate de prestator(bride, cleme , etc.)

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta fise tehnice ale serviciilor prestate, fise de masuratori, specificatii tehnice , etc. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt conforme sistemului de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de prestare: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) | Instrument de garantare □ Virament bancar □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |
| Adresa de prestare servicii: CTE SUD – Strada Releului, nr.2B, sector3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

………………………….

(semnatura autorizata)