- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Electropompa de transvazare si recirculare solutie de sare pentru CTE Grozavesti

- DENUMIRE FURNIZOR……..........……………………………..................………………….................

| NR. CRT. | Denumire echipament | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
|  | Electropompa solutie de sare: electropompa centrifuga, monoetajata, orizontala, cu etansare la pompa moale; material inox AISI 316 turnat; Q max = 35 m3/h, inaltime de pompare H = 50 m; P = 15 KW, n = 2900 rot/ min.; U = 3 x 380 V, 50 Hz; presiune maxima = 4,5 bari; racord aspiratie Dn 80; racord refulare Dn 60; pentru saramura de concentratie c = 20 – 24%; densitate maxima a fluidului ρ = 1200 kg/ m3; suspensii = max. 20 000 mg/ L; diametru maxim al impuritatilor = 5 mm; pentru amplasare interioara; temperatura de lucru = 20 ¸ 200C; temperatura mediului = 100 ¸ 250C; umiditatea mediului 80 % la 250 C; amplasare interioara; corpul pompei sa fie prevazut cu baie de ulei; echipata cu cuplaj flexibil, motor electric, placa de baza, montaj si aliniere pe postament, protectie prin vopsire suplimentara anti-coroziune sau echivalent. Pompa livrata va fi destinata pentru uz industrial, functionare silentioasa si eficace, cu o clasa de protectie IP 66. | Ansamblu | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :  Termen livrare: livrarea produselor se va efectua in termen de 60 zile calendaristice de la       data perfectării contractului.

- dimensiuni maximale postament: : L 1500 mm, latime 920 mm, inaltime 80mm. Inaltime maxima refulare pompa 450mm.

- Nu se accepta niciun fel de modificare a circuitelor sau a instalatiei existente. Se recomanda vizitarea amplasamentului in CTE Bucuresti Grozavesti.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, materiale folosite, etc., orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate). - se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată este de 18 luni de la montaj dar nu mai putin de 24 luni de la livrarea produselor; Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat, este in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco-depozit beneficiar – CTE Bucuresti Grozavesti Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau - prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). În cazul în care furnizorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma convenită, în termen de 5 zile lucratoare de la data perfectării contractului, achizitorul va considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare Virament si Depunere |
| Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………………………................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)